Deckendurchlass 4DE

Ausschreibungstext

Deckendurchlass 4DE für Zuluft. Besonders geeignet für Komforträume mit hohen Luftwechselzahlen, für Reinräume (in Verbindung mit Schwebstofffilterkästen) und für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen (zwischen 40-100%). Kühl- und Heizfall sind realisierbar (von -14 K bis +14K). Frontplatte in quadratischer Ausführung mit hochwertigen Pulverbeschichtung.

-	für Zuluft, mit Luftlenklamellen mit mittig drehbar gelagerten, aerodynamischen, einzeln ohne Hilfsmittel von der Auslassfrontseite ohne Demontage des Auslasses einstellbaren Luftlenklamellen in Tragflügelform. Freier Querschnitt, Widerstand und Schallleistungspegel in allen Lamellenstellungen gleichbleibend.

Fabrikat: SCHAKO Typ 4DE-A-...

-	für Abluft, ohne Luftlenklamellen.

Fabrikat: SCHAKO Typ 4DE-A-...

Nenngröße:

-	NW 310 (-310).

-	NW 400 (-400).

-	NW 500 (-500).

-	NW 600 (-600).

-	NW 625 (-625).

-	NW 800 (-800).

Material (Frontplatte):

-	aus Stahlblech (-SB) (Standard).

-	aus Aluminium (-AL) (nur mit VM-Montage möglich, nur mit Lackierung ELOX möglich).

Lackierung:

-	Frontplatte lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß) (Standard) (nur bei -SB möglich) (-9010).

-	Frontplatte lackiert in einem anderen RAL-Farbton, frei wählbar (nur bei -SB möglich) (-xxxx, immer 
4-stellig):

-	Frontplatte naturfarben eloxiert (E6/EV1) (nur -AL möglich) (-ELOX).

Lamellenfarbe:

-	Lamellen aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9005 (schwarz) (-L9005).

-	Lamellen aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9006 (grau) (-L9006).

-	Lamellen aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9010 (weiß) (-L9010).

-	Lamellen aus Aluminium lackiert im RAL-Farbton der Frontplatte (Lamellen nachträglich nicht verstellbar) oder in einem anderen RAL-Farbton, frei wählbar (Lamellen nachträglich verstellbar) (-Axxxx, immer 5-stellig).

-	ohne Lamellen (Standard bei Abluft) (-00000).

Luftstrahlführung:

-	alle Lamellen in Lamellenstellung 2 (-H, Standard).

-	Lamellen in Lamellenstellung 1, werkseitig eingestellt (-V).

-	ohne Lamellen (-C).

Montage:

-	Schraubmontage (-SM, Standard) (Befestigung mit 4 bau-seitigen Linsensenk-Blechschrauben, nicht möglich bei NW 800).

-	verdeckte Montage (Traversenbefestigung mit aerodynamischen Alu-Profil [bis NW 400 mit 4 Punkt-Aufhängung / ab NW 500 mit 6 Punkt-Aufhängung), nur in Verbindung mit Anschlusskasten SK-Q-... möglich, Befestigung mit einer Innensechskantschraube DIN EN ISO 4762 M6 am Anschlusskasten) 
(-VM, Standard bei NW 800).

-	Schraubmontage mit VM (-VS) (nur in Verbindung mit verdeckter Montage -VM, nur für NW 800 in

Verbindung mit Ballschutz).

Zubehör:

-	Schlitzschieber (-SN / -SS)

-	ohne Schlitzschieber (-SN) (Standard).

-	mit Schlitzschieber (-SS), zur Luftmengenregulierung, aus Stahlblech verzinkt (nur ohne Anschlusskasten möglich).

-	Ballschutz (-B0 / -BS)

-	ohne Ballschutz (-B0) (Standard).

-	mit Ballschutz (-BS):

-	nur mit SM-Montage und bei NW 800 nur mit VS-Montage möglich.

-	aus Stahl lackiert im RAL-Farbton der Frontplatte (Farbton RAL 9010 [weiß, Standard]) oder lackiert in einem anderen RAL-Farbton wie die Frontplatte, frei wählbar (gegen Mehrpreis).

-	Anschlusskasten (SK-Q-06-...) in quadratischer Bauform, passend zu Luftdurchlass 4DE, aus verzinktem

Stahlblech (- SV), mit Aufhängeösen.

-	Luftart:

-	Zuluft (-Z), mit integriertem Gleichrichterlochblech.

-	Abluft (-A), innen lackiert in Farbton RAL 9005 (schwarz).

-	Nenngröße:

-	NW 310 (-310).

-	NW 400 (-400).

-	NW 500 (-500).

-	NW 600 (-600).

-	NW 625 (-625).

-	NW 800 (-800).

-	Befestigung:

-	Verdeckte Montage (-VM).

-	Schraubmontage (SM).

-	Schraubmontage mit VM (nur Ausführung mit Ballschutz (-VS).

-	Drosselklappe:

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard).

-	mit Drosselklappe im Anschlusskasten, von unten verstellbar, zur einfachen Luftmengen-regulierung ohne Demontage der Frontplatte.

-	mit Drosselklappe ohne Seilzugverstellung (- DK1).

-	mit Drosselklappe mit Seilzugverstellung (- DK2).

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.

-	Volumenstrommesseinrichtung:

-	ohne Volumenstrommesseinrichtung (-VME0) (Standard).

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1).

-	ROB-Ausführung:

-	ohne ROB-Ausführung (-ROB0) (Standard).

-	mit ROB-Ausführung (-ROB1), Verteilblech, Drosselklappe und Volumenstrommesseinrichtung entnehmbar.

-	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0) (Standard).

-	mit Isolierung innen (-Ii), thermische Isolierung im Anschlusskasten innen.

-	mit Isolierung außen (-Ia), thermische Isolierung an der Anschlusskasten Außenseite.

-	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS).

-	Kastenhöhe in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig) (Mindestkastenhöhe [KHS] = Stutzen-durchmesser øD + 102 mm, jedoch mind. 200 mm) (bei Ausführung SK-Q-06-Z-310 / -400-...-DK1/-DK2-...-S0 Sonderkastenhöhe beachten).

-	Stutzendurchmesser:

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS).

-	Stutzendurchmesser (øD) in mm, frei wählbar (- xxx, immer 3-stellig).

-	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0).

-	1 Stutzen seitlich am Kasten (-S1) (Standard).

-	2 Stutzen seitlich, 90° versetzt (-S2).

-	2 Stutzen seitlich, 180° versetzt (-S3).

-	2 Stutzen seitlich nebeneinander (-S5).