Plafondrooster 4DF

Aanbestedingsteksten

Plafondrooster type 4DF voor luchttoevoer en luchtafvoer, aan 4 kanten horizontaal uitblazend. In het bijzonder geschikt voor comfortruimten met hogere ventilatiewaarden, voor ultrareine zones (in combinatie met filterkasten voor zwevend materiaal) en voor VVS-installaties met variabele luchtvolumes (tussen 40-100 %).

Bestaand uit vierkant frontpaneel uit plaatstaal  met een hoogwaardige poederlaag in een RAL-kleurtoon (RAL 9010, wit, standaard), met geentegreerde, vaste luchtrichtlamellen met verborgen montage (VM).. Wordt gebruikt voor isotherme doeleinden en voor koeling (tot -14K) en een ruimtehoogte van 2 - 4,5 m. Inventieve constructie voor gemakkelijke reiniging conform VDI 6022.

Product: SCHAKO type 4DF-...

-	Frontpaneel uit geanodiseerd aluminium, natuurlijke tint (E6/EV1) (alleen met VM-montage mogelijk)

-	met schroefmontage (-SM), alleen voor aansluiting op brandkasten.

Toebehoren:

-	Aansluitkast (SK-Q-...) uit verzinkt plaatstaal, met ophangogen (alleen in combinatie met VM-montage mogelijk) (-Z).

-	Uitvoering voor luchttoevoer met geïntegreerde geperforeerde gelijkrichtplaat (-A).

-	Uitvoering voor luchtafvoer zonder gelijkrichtplaat.

-	met regelklep (-DK1/-DK2) in de aansluitkast, langs onderen verstelbaar, voor de eenvoudige 		  	regeling van de luchthoeveelheid zonder demontage van het frontpaneel.

-	met regelklep zonder trekkabelverstelling (-DK1)

-	met regelklep met trekkabelverstelling (-DK2)

-	met luchtvolumemeetsysteem (-VME1).

-	met ROB-uitvoering (-ROB1), verdeelplaat, regelklep en luchtvolumemeetsysteem afneembaar.

-	met rubberen lippendichting (-GD1) aan de aftakking van de aansluitkast, uit speciaal rubber.

-	met thermische isolatie

-	binnenkant (-Ii)

-	buiten (-Ia)

-	Kasthoogte vrij te kiezen, xxx in mm, (hoogtemin = aftakkingsdiameter + 102 mm, echter minstens 200 mm) (bij uitvoering SK-Q-07-Z-310 / -400-...-DK1/-DK2-...-S0 speciale kasthoogte in acht nemen (zie p. 5))

-	Aftakkingsdiameter vrij te kiezen, xxx in mm

-	Aftakkingspositie

-	S0= aftakking aan de bovenkant

-	S1= 1 aftakking zijdelings aan de kast (standaard)

-	S2= 2 aftakkingen 90° verplaatst

-	S3= 2 aftakkingen 180° verplaatst

-	S5 = 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar