Diffuseur plafonnier à pulsion horizontale 4-DF

Specification texts

Diffuseur plafonnier à pulsion horizontale par les 4 côtés, de type 4DF pour air soufflé et air extrait. Convient particulièrement pour les pièces de confort à taux de renouvellement d'air élevé, les salles blanches (avec des caissons de filtration avec filtre absolu) et pour les installations à débit variable (entre 40 - 100 %).

Il est constitué d'une plaque frontale carrée en tôle d'acier avec revêtement par poudre de haute qualité couleur RAL (RAL 9010, blanc, standard), avec des tôles de déflexion d'air fixes intégrées et montage à vis cachées (VM). Utilisable en cas d'induction d'air isothermique et pour le refroidissement (jusqu'à -14 K) et une hauteur de local de 2 à 4,5 m. Construction sophistiquée pour un nettoyage facile selon VDI 6022.

Modèle : SCHAKO type 4DF-...

-	Plaque frontale en aluminium anodisé couleur naturelle (E6/EV1, seulement avec montage à vis cachées)

-	Avec montage à vis apparentes (-SM), seulement pour raccordement aux boîtiers coupe-feu.

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (SK-Q-...) en tôle d'acier galvanisée, avec œillets de suspension (disponible seulement avec montage à vis cachées) (-Z).

-	Version à air soufflé avec tôle perforée déflectrice intégrée (-A).

-	Version air extrait sans tôle perforée déflectrice

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1/-DK2) dans le plénum de raccordement, ajustable par le bas, pour une régulation facile du débit d'air sans démontage de la plaque frontale.

-	Avec clapet d'étranglement sans réglage par câble de commande (-DK1)

-	Avec clapet d'étranglement avec réglage par câble de commande (-DK2)

-	Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1).

-	Version ROB (-ROB1), tôle de répartition d'air, clapet d'étranglement et dispositif mesure du débit d'air démontables.

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), sur le manchon du plénum de raccordement, en caoutchouc spécial.

-	Avec isolation thermique

-	intérieure (-Ii)

-	extérieure (-Ia)

-	Hauteur du plénum au choix, xxx en mm, (hauteurmin = diamètre du manchon + 102 mm, mais au minimum 200 mm) (pour les versions SK-Q-07-Z-310 / -400-...-DK1/-DK2-...-S0, prendre en compte la hauteur spéciale du plénum (voir page 5))

-	Diamètre du manchon au choix, xxx en mm

-	Position de manchon

-	S0 = Manchon situé au-dessus

-	S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (standard)

-	S2 = 2 manchons décalés de 90°

-	S3 = 2 manchons décalés de 180°

-	S5 = 2 manchons côte à côte sur la face latérale