Boîtier coupe-feu BAK-240

Textes de soumission

Le boîtier coupe-feu avec la classe de résistance K30-U, conformément à l'agrément technique général Z-41.3-574, convient au montage dans les plafonds suspendus résistants au feu qui sont fabriqués à partir de plaques et disponibles avec vis et enduit. En tant que composant autonome, ils doivent être en mesure de résister pendant une durée de 30 minutes à un feu auquel ils sont exposés par le haut ou le bas.

Avec clapet d'arrêt revêtu de tôle et montage du diffuseur d'air à vis apparentes. Déclenchement du clapet d'arrêt grâce à un dispositif de déclenchement thermique à l'intérieur et à l'extérieur, température de déclenchement 72°C.

Modèle : SCHAKO type BAK-240

- Avec air soufflé - diffuseur à jet hélicoïdal,

ailettes peintes en matière plastique ou aluminium

- BDQJ-Q-SR-Z-…

- BDQJ-Q-SQ-Z-…

- Avec air extrait - diffuseur à jet hélicoïdal

- BDQJ-Q-SR-A-…

- BDQJ-Q-SQ-A-…

- Avec air soufflé - diffuseur plafonnier,

ailettes peintes en tôle d'acier

- DQDL-Z-…

- 4DF-Z-…

- Avec air extrait - diffuseur plafonnier

- DQDL-A-…

- 4DF-A-…

- Avec air soufflé - diffuseur plafonnier,

ailettes peintes en aluminium

- 4DE-Z-…

- Avec air extrait - diffuseur plafonnier

- 4DE-A-…

Accessoires (moyennant supplément) :

- Interrupteur électrique de fin de course pour indication de position « OUVERT », élément de commutation

avec un contact à ouverture et un contact à fermeture

- Type ES-1A (-ESA)

Textes d'appels d'offre diffuseurs

(pour air soufflé et air extrait)

Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal BDQJ (-44)

Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal  BDQJ-..., convient particulièrement aux pièces de confort à taux de renouvellement d'air élevé et aux installations à débit variable (entre 40-100 %). Les deux cas, refroidissement et chauffage, sont réalisables.

Avec plaque frontale carrée, ailettes formant un cercle. Pour air soufflé, avec des ailettes de déflexion orientables au centre, aérodynamiques, disposées de manière radiale, en matière plastique de couleur similaire à RAL 9005 (-L9005, noir, standard), similaire à RAL 9006 (-L9006, gris), similaire à RAL 9010 (-L9010, blanc) ou en aluminium peint dans une couleur RAL au choix (-Axxxx, une fois peintes, les ailettes ne sont plus ajustables). Ailettes en matière plastique, ajustables individuellement du côté de la plaque frontale, sans outil et sans démontage du diffuseur. Section libre de passage, perte de charge et niveau de puissance acoustique restant identiques dans toutes les positions des ailettes.

Modèle: SCHAKO type BDQJ-Q-SR-Z-...-PS-...

- Avec plaque frontale carrée, schéma des ailettes carré. Pour air soufflé, avec des ailettes de déflexion orientables au centre, aérodynamiques, disposées de manière radiale, en matière plastique de couleur similaire à RAL 9005 (-L9005, noir, standard), similaire à RAL 9006 (-L9006, gris), similaire à RAL 9010 (-L9010, blanc) ou en aluminium peint dans une couleur RAL au choix (-Axxxx, une fois peintes, les ailettes ne sont plus ajustables).

Modèle: SCHAKO type BDQJ-Q-SQ-Z-...-PS-...

- Avec plaque frontale carrée, schéma des ailettes circulaire. Pour air extrait, sans ailettes de déflexion.

Modèle: SCHAKO type BDQJ-Q-SR-A-...-P0-...

- Avec plaque frontale carrée, schéma des ailettes carré. Pour air extrait, sans ailettes de déflexion.

Modèle: SCHAKO type BDQJ-Q-SQ-A-...-P0-...

Valeur nominale: NW 400 à 625

Gabarit de trous:

- Non réduit (-000, standard)

- Gabarit de trous réduit:

- Gabarit de trous 310 (-310, NW >310)

- Gabarit de trous 400 (-400, NW >400)

- Gabarit de trous 500 (-500, NW >500)