Brandschutzkasten BAK-250

Ausschreibungstexte

Brandschutzkasten mit der Widerstandsklasse K90-U gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-41.3-542 geeignet zum Einbau in feuerwiderstandsfähigen Unterdecken, die als Plattendecken in geschraubter und gespachtelter Ausführung ausgeführt sind und als selbstständiges Bauteil den Anforderungen einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten bei Brandbeanspruchung von oben bzw. von unten genügen. Mit blechummantelter Absperrklappe und sichtbarer Schraubbefestigung des Luftdurchlasses. Auslösung der Absperrklappe durch eine innen- und eine außenliegende, thermische Auslöseeinrichtung, Auslösetemperatur 72°C. Ein Anschlussrahmen ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Unterdeckenstärken (Standardmaß 50-75 mm; unter Angabe der abweichenden Deckenstärke sind weitere Abmessungen auf Anfrage möglich), sowie die Befestigung des Luftdurchlasses.

Fabrikat: SCHAKO Typ BAK-250

- mit Zuluft - Dralldurchlass, Lamellen aus Aluminium lackiert

- BDQJ-Q-SR-Z-…

- BDQJ-Q-SQ-Z-…

- mit Abluft - Dralldurchlass

- BDQJ-Q-SR-A-…

- BDQJ-Q-SQ-A-…

- mit Zuluft - Deckendurchlass, Lamellen aus Stahlblech lackiert

- DQDL-Z-…

- 4DF-Z-…

- mit Abluft - Deckendurchlass

- DQDL-A-…

- 4DF-A-…

- mit Zuluft - Deckendurchlass, Lamellen aus Aluminium lackiert

- 4DE-Z-…

- mit Abluft - Deckendurchlass

- 4DE-A-…

Zubehör (gegen Mehrpreis):

- Elektro‐Federrücklaufantrieb 
- BFG24-TN-ST SO (-B98; 24 V AC/DC)

- BFG230-TN SO (-B99; 230 V AC)

- Elektrischer Endschalter für Stellungsanzeige "AUF", Schaltelement mit je einem Öffner- und Schließerkontakt

- Typ ES 1 A (-ESA)

Ausschreibungstexte Durchlässe

(für Zuluft und Abluft)

Deckendralldurchlass BDQJ (-44)

Deckendralldurchlass BDQJ-..., besonders geeignet für Komforträume mit hohen Luftwechselzahlen und für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen (zwischen 40-100%). Kühl- und Heizfall sind realisierbar.

Mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild kreisförmig. Für Zuluft, mit mittig drehbar gelagerten, aerodynamischen radial angeordneten durchgehenden Luftlenklamellen in Tragflügelform aus Aluminium lackiert im RAL-Farbton frei wählbar (-Axxxx, Lamellen nachträglich nicht verstellbar). Freier Querschnitt, Widerstand und Schalleistungspegel in allen Lamellenstellungen gleichbleibend.

Fabrikat: SCHAKO Typ BDQJ-Q-SR-Z-...-PS-...

- Mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild quadratisch. Für Zuluft, mit mittig gelagerten, aerodynamischen radial angeordneten durchgehenden Luftlenklamellen in Tragflügelform aus Aluminium lackiert im RAL-Farbton frei wählbar (-Axxxx, Lamellen nachträglich nicht verstellbar).

Fabrikat: SCHAKO Typ BDQJ-Q-SQ-Z-...-PS-...

- Mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild kreisförmig. Für Abluft, ohne Luftlenklamellen.

Fabrikat: SCHAKO Typ BDQJ-Q-SR-A-...-P0-...

- Mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild quadratisch. Für Abluft, ohne Luftlenklamellen.

Fabrikat: SCHAKO Typ BDQJ-Q-SQ-A-...-P0-...

Nenngröße: NW 310 bis 625

Lochbild:

- nicht reduziert (-000, Standard)

- reduziertes Lochbild:

- Lochbild 310 (-310, NW >310)

- Lochbild 400 (-400, NW >400)

- Lochbild 500 (-500, NW >500)