Brandschutzklappe BKA-EN

Ausschreibungstexte

Die Brandschutzklappe BKA-EN entspricht der Produktnorm EN 15650.

Die BKA-EN ist geprüft nach EN 1366-2. CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP) nach Bauproduktenverordnung. 
Die Klassifizierung nach EN 13501-3 ist EI 30 (ve, i↔o) S bis EI 90 (ve, ho i↔o) S.

Nach der Richtlinie 2014/34/EU, EG-Konformitätsbescheinigungsnummer EPS 09 ATEX 2 153 X ist die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, sowohl mit Federrücklaufantrieb ExMax-5.10-BF (X14 - X15) einschließlich Sicherheitstemperaturbegrenzer (ExPro-TT), als auch mit mechanischer Schmelzlotauslösung (Handbetätigung mit oder ohne ATEX-Endschalter ES-Ex) zulässig. 
Die Brandschutzklappe hat folgende Kennzeichnung nach ATEX:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech -2-teilig-, ohne umlaufende Anschlagprofile für größtmöglichen Freien Querschnitt, thermische Trennung aus Silikatbauplatten, 2 gegenüberliegende Revisionsöffnungen. Klappenblatt aus abriebfestem, glasfaserbewehrtem Leichtbeton mit umlaufendenden Schlauch- und Intumeszenzdichtungen zur Erfüllung der Kalt- und Warmleckagenanforderungen nach EN 1366-2.

Eventuell erforderliches Zubehör für jeweilige Einbausituationen (Flexible Stutzen, Abhängungen, Traversen etc.) sind in separaten LV-Positionen erfasst.

Zum Anschluss an Lüftungsleitungen (ein- bzw. zweiseitig), Luftstromrichtung beliebig.

Anschluss von Rauchauslöseeinrichtungen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung möglich.

Bei der Verwendung des Rauchmeldesystems Typ RMS sind auf die zusätzlichen Angaben der Technischen Dokumentation zu achten.

Einbau:

- in massiven Wänden, massiven Decken und leichten Trennwänden mit Metallständerwerk und beidseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen.

- mit Hilti Weichschottsystem in massiven Wänden und leichten Trennwänden mit Metallständerwerk und beidseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen.

- mit Einbausatz Typ GDA in massiven Wänden; im Bereich gleitender Deckenanschlüsse und ausschließlich bei BKA-EN L=375 möglich.

- mit Anbausatz Typ AS-E1 an massiven Wänden; ausschließlich bei BKA-EN L=375 möglich.

- mit Einbaurahmen Typ ERA2 entfernt von massiven Wänden

- mit Betonsockel in massiven Decken.

- mit Einbaurahmen Typ ER-A1 in leichten Trennwänden mit Metallständerwerk und beidseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen.

- mit Einbausatz Typ GDL in leichten Trennwänden mit Metallständerwerk und beidseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen; im Bereich gleitender Deckenanschlüsse (Die Ausführung des Einbausatzes Typ GDL ist abhängig von den gewählten Metallständerprofilen [Einfachständerwerk] der Wand und ausschließlich bei BKA-EN L=375 möglich).

- direkt unter massiver Decke mit Einlage Mineralwolle in leichten Trennwänden mit Metallständerwerk und beidseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen.

- in leichten Trennwänden mit Metallständerwerk und einseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen.

- mit verringertem Abstand „Flansch an Flansch“ (bei Einbau in massiven Wänden und massiven Decken)

- teilweise Ausmörtelung (bei Einbau in massiven Wänden mit starrem Deckenanschluss)

Fabrikat: SCHAKO TYP BKA-EN

Leistungserklärung Nr. DoP-BKA-EN-2021-06-01

Abmessungen:

| Breite (B): | ……………………..mm |
| --- | --- |
| Höhe (H): | ……………………..mm |
| Länge (L): | 375 / 500 mm |
| (Ohne weitere Bestellangaben wird mechanische Ausführung, Länge 500 mm und Schmelzlot Auslösetemperatur 72°C, geliefert) |

Alternativausführungen bzw. Zubehör (gegen Mehrpreis) („nach Bedarf auswählen“)

- Ausführung in Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)

- Ausführung in Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A; austauschbare, nicht lackierte Teile werden aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 gefertigt)

- Gehäuse mit DD-Lackierung (lösemittelhaltiger Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack - RAL 7035 / Lichtgrau)

- DD-Lackierung -innen/außen- (austauschbare, nicht lackierte Teile und U-Profil des Klappenblatts werden aus Edelstahl 
              Werkstoff-Nr. 1.4301 gefertigt)

- Thermische Auslösung mit mechanischem Schmelzlot 98°C Auslösetemperatur (für Warmluftheizung)

- Ausführung mit Kennzeichnung nach ATEX

- Elektrischer Endschalter Typ ES für Stellungsanzeigen "AUF" oder/und "ZU", Schaltelement mit je einem Öffner- und Schließerkontakt:

- ESZ (Typ ES 1Z: „ZU“)

- ESA (TYP ES 1A: „AUF“)

- EZA (Typ ES 2: „AUF“ und „ZU“)

Endschalter Typ ES-Ex (ATEX) für Stellungsanzeigen "AUF" 
oder/und "ZU", Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen:

EXZ (Typ ES EX 1Z: „ZU“)

EXA (Typ ES EX 1A: „AUF“)

EX2 (Typ ES EX 2: „AUF“ und „ZU“)

Endschalter ETX (Typ EasyF-ETX), für Anbindung an SCHAKO Melde- und Schaltbussystem EasyBus, der Status der Klappenstellung wird per Funk übertragen. Zusätzlicher Funkempfänger EasyF-RXE erforderlich.

ETZ (Typ EasyF-ETX: „ZU“)

ETA (Typ EasyF-ETX: „AUF“)

ETX (Typ EasyF-ETX: „AUF“ und „ZU“)

Federrücklaufantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (B10/B11/B20/B21/B32/B33) bzw. Temperaturüberwachungseinheit (S00/S01/S10/S11/ S20/S21)

Auslösung bei Umgebungstemperatur 72°C und Kanal-Innentemperatur 72°C (optional: 95°C) und integrierte Mikroschalter zur Anzeige der Klappenendstellungen (24V Antrieb inklusive Stecker), Zuordnung der Antriebe entsprechend Tabelle 11, 
Seite 56:

Typ B10 (BFL24-T-ST SO)

B11 (BFL230-T SO)

B20 (BFN24-T-ST SO)

B21 (BFN230-T SO)

B32 (BF24-TN-ST SO)

B33 (BF230-TN SO)

Typ S00 (GRA126.1E/SO3)

S01 (GRA326.1E/SO2)

S10 (GNA126.1E/SO3)

S11 (GNA326.1E/SO2)

S20 (GGA126.1E/SO3)

S21 (GGA326.1E/SO2)

Federrücklaufantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT72TL

Auslösung bei Kanal-Innentemperatur 72°C (optional: 95°C) und integrierte Mikroschalter zur Anzeige der Klappenstellungen, Anschluss an Belimo MP-Bussysteme über Kommunikationsgerät möglich. Lieferbar für sämtliche Abmessungen.

Typ B42 (BF24TL-TN-ST SO; 24V AC/DC)

  - Kommunikationsgerät ZB6 (BKN230-24MP) zum Anschluss an Belimo-MP-Bussysteme

- Explosionsgeschützter elektrischer Federrücklaufantrieb mit Sicherheitstemperaturbegrenzer (ExPro-TT)

- Auslösung bei Umgebungstemperatur 72°C und Kanal-Innentemperatur 72°C (optional: 95°C), 
       Endstellungssignalisation durch integrierte Hilfsschalter:

  - Typ ExMax-5.10-BF (X14 - X15; Universal Spannungsversorgung 24 - 240 V AC/DC)

- Antriebe J10/J11/J20 auf Anfrage (Zuordnung entsprechend der BKA-EN Abmessung)

- Pneumatik-Schwenkantrieb P10/P20/P30 (PND 6 bar, Zuordnung entsprechend der BKA-EN Abmessung)

- Haftmagnete MH1 (24 V DC) / MH2 (230 V AC)

- Impulsmagnete MI1 (24 V DC) / MI2 (230 V AC)

Verlängerungsteil Typ VT, zum Einbau bei großen Wand-/Deckendicken; zur Einhaltung des Mindestabstandes amin = 50 mm zu geöffnetem Klappenblatt bei Anbau von Abschluss-Schutzgitter Typ ASG, flexiblen Stutzen Typ FS oder Rohranschlussstutzen Typ RS. Verlängerungsteil aus profiliertem Stahlblech -verzinkt- mit Anschlussflanschen, L=180 mm (Klappenhöhe 200 bis 750 mm), L= 210 mm (Klappenhöhe 800 mm).

Fabrikat: SCHAKO Typ VT

Abmessungen:

| Breite (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Höhe (H): | ……………………mm |

- Mehrpreis Schutzlackierung –innen / außen-

  - DD-Lackierung (Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack - RAL 7035 / Lichtgrau)

- Mehrpreis Ausführung:

  - Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)

  - Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Flexibler Stutzen Typ FS, bestehend aus profilierten Anschlussflanschen (Stahlblech -verzinkt-) mit elastischem Zwischenstück aus -beidseitig- PVC-beschichtetem Polyestergewebe, normal entflammbar nach EN 13501-1, mit verschweißten Dichtlippen (Dichtheitsklasse C nach EN 13180 / EN 1507; Temperaturbeständig von -20° bis 80°C). Flexibler Teil des Stutzens (Polyestergewebe) muss im eingebauten Zustand eine Länge von lmin = 100 mm aufweisen, dadurch ergibt sich ein Einbaumaß von ca. L = 160 mm.

Erforderlicher Potentialausgleich ist bauseitig nach VDE-Bestimmungen auszuführen. Mechanische Beanspruchungen auf die Brandschutzklappen dürfen in keinem Fall auftreten.

Fabrikat: SCHAKO Typ FS

Abmessungen:

| Breite (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Höhe (H): | ……………………mm |

- Mehrpreis Ausführung Anschlussflanschen:

  - Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)

  - Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Rohranschlussstutzen Typ RS, zum Anschluss runder Lüftungsleitungen an BKA-EN, bestehend aus Anschlussblech mit Bohrungen und Rohrstutzen, Stahlblech -verzinkt-.

Fabrikat: SCHAKO Typ RS

Abmessungen (B/H entsprechend Klappengröße):

| Breite (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Höhe (H): | ……………………mm |
| Rohrstutzen-ø (øD) | ……………………mm |

- Mehrpreis Schutzlackierung –innen und außen-

  - DD-Lackierung (Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack - RAL 7035 / Lichtgrau)

- Mehrpreis Ausführung:

  - Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)

  - Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Abschluss-Schutzgitter Typ ASG, zum Anbau bei nur einseitigem Lüftungsleitungsanschluss; Draht- oder Stanzgitter, Stahlblech -verzinkt-, Maschenweite ≤ 20 mm; Mindestabstand amin = 50 mm zu geöffnetem Klappenblatt berücksichtigen, ggf. Verlängerungsteil Typ VT verwenden.

Fabrikat: SCHAKO Typ ASG

Abmessungen:

| Breite (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Höhe (H): | ……………………mm |

- Mehrpreis Schutzlackierung –innen und außen-

  - DD-Lackierung (Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack - RAL 7035 / Lichtgrau)

- Mehrpreis Ausführung:

  - Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)

  - Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Stellungsanzeiger Typ MSZ, bestehend aus einem Stahlseil-verzinkt- mit Klemmnippel und Stellungsanzeiger. Die Verwendbarkeit des mechanischen Stellungsanzeigers für Zwischendecken ist bei jeder mechanisch betätigten BKA-EN mit Handhebel möglich.

Fabrikat: SCHAKO Typ MSZ

Einbaurahmen Typ ER-A1, bestehend aus Silikatbauplatten inkl. Befestigungsmaterial, zum Einbau der BKA-EN in leichte Trennwände mit Metallständerwerk und beidseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen. Der Einbaurahmen Typ ER-A1 ist als Zubehör (Mehrpreis) -lose oder werkseitig montiert- bei der Bestellung zu berücksichtigen. Mittig auf dem Einbaurahmen Typ ER-A1 befindet sich umlaufend eine Intumeszenzdichtung. Haltelaschen sind im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: SCHAKO Einbaurahmen Typ ER-A1

Abmessungen (B/H entsprechend Klappengröße):

| Breite (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Höhe (H): | ……………………mm |

(Ohne zusätzliche Bestellangaben, wird der Einbaurahmen Typ ER-A1 lose als Bausatz geliefert)

Einbaurahmen Typ ERA2, bestehend aus Silikatbauplatten, zum Einbau entfernt von massiven Wänden. Der Einbaurahmen Typ ERA2 ist als Zubehör (Mehrpreis) -lose oder werkseitig montiert- bei der Bestellung zu berücksichtigen.

Fabrikat: SCHAKO Einbaurahmen Typ ERA2

Abmessungen (B/H entsprechend Klappengröße):

| Breite (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Höhe (H): | ……………………mm |

(Ohne zusätzliche Bestellangaben, wird der Einbaurahmen Typ ERA2 lose als Bausatz geliefert)

Anbausatz Typ AS-E1, bestehend aus Anschlussblech, Silikatbauplatten und Sichtblende inkl. Befestigungsmaterial sowie Mineralwollestreifen, zum Einbau der BKA-EN (L=375) direkt an massiven Wänden.

Der Anbausatz Typ AS-E1 wird lose als Bausatz geliefert und ist ausschließlich bei BKA-EN mit L=375 mm möglich.

Die mitgelieferten Wandbefestigungsmittel, sind geeignet für massive Wände (Beton ≥ C20/25), bei abweichenden Wänden sind geeignete Befestigungsmittel bauseitig bereitzustellen.

Fabrikat: SCHAKO Anbausatz Typ AS-E1

Abmessungen (B/H entsprechend Klappengröße):

| Breite (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Höhe (H): | ……………………mm |

Einbausatz Typ GDA, bestehend u.a. aus Silikatbauplatten, zum Einbau der BKA-EN (L=375) in massive Wände; Wanddicke ≥ 100 mm, im Bereich gleitender Deckenanschlüsse (Gleitung/ Deckendurchbiegung ≤ 20 mm). Der Einbausatz Typ GDA wird nur lose geliefert und ist ausschließlich bei BKA-EN mit L=375 mm möglich.

Fabrikat: SCHAKO Einbausatz Typ GDA

Abmessungen (B/H entsprechend Klappengröße):

| Breite (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Höhe (H): | ……………………mm |

Einbausatz Typ GDL, bestehend aus Silikatbauplatten, U-Profil und Haltewinkeln, zum Einbau der BKA-EN (L=375) in leichte Trennwände mit Metallständerwerk (Einfachständerwerk) und beidseitiger Beplankung (gipsgebundene Plattenbaustoffe; Wanddicke ≥ 100 mm bis ≤ 175 mm) entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen, im Bereich gleitender Deckenanschlüsse (Gleitung/ Deckendurchbiegung ≤ 20 mm). Der Einbausatz Typ GDL wird ausschließlich werkseitig montiert geliefert und ist ausschließlich bei BKA-EN mit L=375 mm möglich.

Fabrikat: SCHAKO Einbausatz Typ GDL

Abmessungen (B/H entsprechend Klappengröße):

| Breite (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Höhe (H): | ……………………mm |
| CW/UW (Steghöhe) | ……………………mm |

(Die Ausführung des Einbausatzes Typ GDL ist abhängig von der Steghöhe der gewählten Metallständerprofile [CW/UW; Einfachständerwerk] der Wand und ist bei der Bestellung und der Auswahl des Einbausatzes Typ GDL zu berücksichtigen und anzugeben).