Brandbeveiligingsklep BKA-EN

Aanbestedingsteksten

De brandbeveiligingsklep BKA-EN voldoet aan de productnorm EN 15650.

De BKA-EN is getest conform EN 1366-2. CE-kenmerking en prestatieverklaring (DoP) conform de bouwproductenverordening. De classificatie overeenkomstig EN 13501-3 is EI 30 (ve, i↔o) S tot EI 90 (ve, ho i↔o) S.

Conform richtlijn 2014/34/EU, EG-conformiteitsverklaringsnummer EPS 09 ATEX 2 153 X is het gebruik in omgevingen met explosiegevaar, zowel met veerterugslagaandrijving ExMax-5.10-BF (X14 - X15) inclusief veiligheidstemperatuurbegrenzer (ExPro-TT), als met mechanische smeltloodactivering (handbediening met of zonder ATEX-eindschakelaar ES-Ex) toegestaan. De brandwerende klep heeft de volgende aanduiding conform ATEX:

Behuizing uit verzinkt plaatstaal -tweedelig-, zonder omlopend aanslagprofiel voor de grootst mogelijke vrije doorsnede, thermische scheiding uit silicaatbouwplaten, 2 tegenoverliggende inspectieopeningen. Klepblad uit scheurvast glasvezelbewapend lichtbeton met omlopende buis- en opzwellende dichtingen zodat kan worden voldaan aan de koude- en warmtelekkagevereisten conform EN 1366-2.

Eventueel vereiste toebehoren voor betreffende inbouwsituaties (flexibele aftakkingen, ophangingen, dwarsbalken enz.) zijn in afzonderlijke LV-positiets opgenomen.

Voor aansluiting aan verluchtingsleidingen (een- of tweezijdig), luchtstroomrichting naar keuze.

Aansluiting van rookactiveringsinstallatie met algemene bouwgoedkeuring mogelijk.

Bij gebruik van het rookmeldsysteem type RMS moet de bijkomende informatie van de technische documentatie in acht worden genomen.

Inbouw:

in massieve muren, massieve plafonds en lichte scheidingsmuren met metalen constructie en aan beide zijden beplanking overeenkomstig classificatie conform EN 13501-2 of vergelijkbare nationale normen.

met Hilti-systeem met brandwerende schotten in massieve muren en lichte scheidingsmuren met metalen constructie en aan beide zijden beplanking overeenkomstig classificatie conform EN 13501-2 of vergelijkbare nationale normen.

met inbouwset type GDA in massieve muren; in het bereik van glijdende plafondaansluitingen en uitsluitend bij BKA-EN L=375 mogelijk.

met aanbouwset type AS-E1 op massieve muren; uitsluitend bij BKA-EN L=375 mogelijk.

met inbouwframe type ERA2 verwijderd van massieve muren

met betonsokkel in massieve plafonds.

met inbouwframe type ER-A1 in lichte scheidingsmuren met metalen constructie en aan beide zijden beplanking overeenkomstig classificatie conform EN 13501-2 of vergelijkbare nationale normen.

met inbouwset type GDL in lichte scheidingsmuren met metalen constructie en aan beide zijden beplanking overeenkomstig classificatie conform EN 13501-2 of vergelijkbare nationale normen, in het bereik van glijdende plafondaansluitingen (de uitvoering van de inbouwset type GDL is afhankelijk van de gekozen metalen constructieprofielen [enkelvoudige constructie] van de muur en uitsluitend bij BKA-EN L=375 mogelijk).

direct onder het massieve plafond met plaatsing minerale wol in lichte scheidingsmuren met metalen constructie en aan beide zijden beplanking overeenkomstig classificatie conform EN 13501-2 of vergelijkbare nationale normen.

in lichte scheidingsmuren met metalen constructie en aan één zijde beplanking overeenkomstig classificatie conform EN 13501-2 of vergelijkbare nationale normen.

met verkleinde afstand "flens aan flens" (bij inbouw in massieve muren en massieve plafonds)

gedeeltelijke uitmorteling (bij inbouw in massieve muren met stijve plafondaansluiting)

Product: SCHAKO TYPE BKA-EN

Prestatieverklaring nr. DoP-BKA-EN-2021-06-01

Afmetingen:

| Breedte (B): | ……………………..mm |
| --- | --- |
| Hoogte (H): | ……………………..mm |
| Lengte (L): | 375 / 500 mm |
| (Zonder bijkomende bestellingsinfomratie wordt de mechanische uitvoering, lengte 500 mm en activeringstemperatuur smeltlood 72 °C geleverd) |

Alternatieve uitvoeringen resp. toebehoren (tegen meerprijs) („naar behoefte“)

Uitvoering in edelstaal grondstofnr. 1.4301 (V2A)

Uitvoering in roestvrij staal materiaalnr. 1.4571 (V4A; vervangbare, ongelakte onderdelen worden gemaakt van roestvrij staal materiaalnr. 1.4301)

Behuizing met DD-lak (oplosmiddelhoudende tweecomponenten-polyurethaan deklak - RAL 7035 / lichtgrijs)

DD-lak binnen/buiten (vervangbare, ongelakte onderdelen en het U-profiel van het klepblad worden van roestvrij staal materiaalnr. 1.4301 gemaakt)

Thermische activering met mechanisch smeltlood 98 °C activeringstemperatuur (voor warmeluchtverwarming)

Uitvoering met aanduiding volgens ATEX

Elektrische eindschakelaar type ES voor standaanduidingen "OPEN" en/of "DICHT", schakelelement met telkens een openings- en sluitcontact:

ESZ (type ES 1Z: "DICHT")

ESA (TYPE ES 1A: "OPEN")

EZA (type ES 2: "OPEN" en "DICHT")

Eindschakelaar type ES-Ex (ATEX) voor standaanduidingen "OPEN" en/of "GESLOTEN", gebruik in omgevingen met explosiegevaar:

EXZ (type ES EX 1Z: "DICHT")

EXA (type ES EX 1A: "OPEN")

EX2 (type ES EX 2: "OPEN" en "DICHT")

Eindschakelaar ETX (type Easy-ETX), voor verbinding met het SCHAKO meldings- en schakelbussysteem EasyBus, de status van de klepstand wordt via radiosignalen overgedragen. Extra radio-ontvanger EasyF-RXE vereist.

ETZ (type EasyF-ETX: "GESLOTEN")

ETA (type EasyF-ETX: "OPEN")

ETX (type EasyF-ETX: "OPEN" en "GESLOTEN")

Veerterugslagaandrijving met thermo-elektrische activeringsinstallatie BAT (B10/B11/B20/B21/B32/B33) of temperatuurbewakingseenheid (S00/S01/S10/S11/ S20/S21)

Activering bij omgevingstemperatuur 72 °C en interne kanaaltemperatuur 72 °C (optioneel: 95 °C) en geïntegreerde microschakelaar voor de aanduiding van de klepeindstand (24 V aandrijving inclusief stekker), toewijzing van de aandrijvingen overeenkomstig Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. pagina Fehler! Textmarke nicht definiert.:

    - Type B10 (BFL24-T-ST SO)

B11 (BFL230-T SO)

B20 (BFN24-T-ST SO)

B21 (BFN230-T SO)

B32 (BF24-TN-ST SO)

B33 (BF230-TN SO)

Type S00 (GRA126.1E/SO3)

S01 (GRA326.1E/SO2)

S10 (GNA126.1E/SO3)

S11 (GNA326.1E/SO2)

S20 (GGA126.1E/SO3)

S21 (GGA326.1E/SO2)

Veerterugslagaandrijving met thermo-elektrische activeringsinstallatie BAT72TL

Activering bij interne kanaaltemperatuur 72 °C (optioneel: 95°C) en geïntegreerde microschakelaar voor de weergave van de klepstanden, aansluiting op Belimo MP-bussystemen via communicatieapparaat mogelijk. Leverbaar voor alle afmetingen.

Type B42 (BF24TL-TN-ST SO; 24V AC/DC)

  - Communicatieapparaat ZB6 (BKN230-24MP) voor aansluiting op Belimo-MP-bussystemen

Explosiebeveiligde elektrische veerterugslagaandrijving met veiligheidstemperatuurbegrenzer (ExPro-TT)

- Activering bij omgevingstemperatuur 72 °C en interne kanaaltemperatuur 72 °C (optioneel: 95 °C), eindstandsignalisatie door geïntegreerde hulpschakelaar:

  - Type ExMax-5.10-BF (X14 - X15; universele spanningsvoorziening 24 - 240 V AC/DC)

Aandrijvingen J10/J11/J20 op aanvraag (toewijzing in overeenstemming met de afmeting van BKA-EN)

Pneumatische zwenkaandrijving P10/P20/P30 (PND 6 bar, toewijzing in overeenstemming met de afmeting van BKA-EN)

Hechtmagneten MH1 (24 V DC) / MH2 (230 V AC)

Impulsmagneten MI1 (24 V DC) / MI2 (230 V AC)

Verlengonderdeel type VT, voor inbouw bij grote muur-/plafonddiktes; voor behouden van de minimale afstand amin = 50 mm tot het geopende klepblad bij aanbouw van afsluitend beschermingsrooster type ASG, flexibele aftakkingen type FS of buisaansluitingsaftakkingen type RS. Verlengonderdeel uit geprofileerd verzinkt plaatstaal met aansluitflens, L=180 mm (klephoogte 200 tot 750 mm), L = 210 mm (klephoogte 800 mm).

Product: SCHAKO type VT

Afmetingen:

| Breedte (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Hoogte (H): | ……………………mm |

Meerprijs beschermende lak -binnen/buiten-

  - D-lak (twee-componenten polyurethaan deklak - RAL 7035 / lichtgrijs)

Meerprijs uitvoering:

  - Grondstofnummer 1.4301 (V2A)

  - Grondstofnummer 1.4571 (V4A)

Flexibele aftakking type FS, bestaande uit geprofileerde aansluitflenzen (verzinkt plaatstaal) met elastisch tussenstuk uit -aan beide kanten- pvc-gecoat polyesterweefsel, normaal ontvlambaar conform EN 13501-1, met gelaste dichtlippen (dichtheidsgraad C conform EN 13180 / EN 1507; temperatuurbestendig van -20 tot 80 °C). Flexibel deel van de aftakking (polyesterweefsel) moet in ingebouwde toestand een lengte van Lmin = 100 mm hebben, daardoor ontstaat een inbouwmaat van ca. L = 160 mm.

Vereiste potentiaalbalans moed door de installateur worden uitgevoerd volgens VDE-bepalingen. Mechanische belastingen op de brandwerende kleppen mogen in geen geval voorkomen.

Product: SCHAKO type FS

Afmetingen:

| Breedte (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Hoogte (H): | ……………………mm |

Meerprijs uitvoering aansluitflens:

  - Grondstofnummer 1.4301 (V2A)

  - Grondstofnummer 1.4571 (V4A)

Buisaansluitaftakking type RS, voor aansluiting van ronde verluchtingsleidingen aan BKA-EN, bestaande uit aansluitplaat met openingen en buisaftakkingen, plaatstaal -verzinkt-.

Product: SCHAKO type RS

Afmetingen (B/H overeenkomstig klepgrootte):

| Breedte (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Hoogte (H): | ……………………mm |
| Buisaftakkingen-ø (øD) | ……………………mm |

Meerprijs beschermingslak -binnen en buiten-

  - D-lak (twee-componenten polyurethaan deklak - RAL 7035 / lichtgrijs)

Meerprijs uitvoering:

  - Grondstofnummer 1.4301 (V2A)

- Grondstofnummer 1.4571 (V4A)

Afsluitend beschermingsrooster type ASG, voor aanbouw bij eenzijdige ventilatieleidingaanslutingen; draad- of stansrooster, plaatstaal -verzinkt-, maaswijdte ≤ 20 mm; minimale afstand amin = 50 mm tot geopend klepblad in acht nemen, indien nodig verlengstuk type VT gebruiken.

Product: SCHAKO type ASG

Afmetingen:

| Breedte (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Hoogte (H): | ……………………mm |

Meerprijs beschermingslak -binnen en buiten-

  - D-lak (twee-componenten polyurethaan deklak - RAL 7035 / lichtgrijs)

Meerprijs uitvoering:

  - Grondstofnummer 1.4301 (V2A)

  - Grondstofnummer 1.4571 (V4A)

Standaanduiding type MSZ, bestaande uit een staalkabel
verzinkt met klemnippel en standaanduiding. De bruikbaarheid van de mechanische standaanduider voor tussenplafonds is bij elke mechanisch geactiveerde BKA-EN met handhendel mogelijk.

Product: SCHAKO type MSZ

Inbouwframe type ER-A1, bestaande uit silicaatbouwplaten incl. bevestigingsmateriaal en lijm op waterglasbasis, voor inbouw van de BKA-EN in lichte scheidingsmuren met metalen constructie en aan beide zijden beplanking overeenkomstig classificatie conform EN 13501-2 of vergelijkbare nationale normen. Het inbouwframe type ER-A1 moet als toebehoren (meerprijs) los of in de fabriek gemonteerd worden besteld. In het midden op het inbouwframe type ER-A1 bevindt zich omlopend een opzwellende dichting. Bevestigingslippen zijn in de levering inbegrepen.

Product: SCHAKO inbouwframe type ER-A1

Afmetingen (B/H overeenkomstig klepgrootte):

| Breedte (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Hoogte (H): | ……………………mm |

(zonder bijkomende bestelinformatie wordt het inbouwframe type ER-A1 los als bouwpakket geleverd)

Inbouwframe type ERA2, bestaande uit silicaatbouwplaten, voor de inbouw verwijderd van massieve muren. Het inbouwframe type ERA2 moet als toebehoren (meerprijs) los of in de fabriek gemonteerd worden besteld.

Product: SCHAKO inbouwframe type ERA2

Afmetingen (B/H overeenkomstig klepgrootte):

| Breedte (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Hoogte (H): | ……………………mm |

(zonder bijkomende bestelinformatie wordt het inbouwframe type ERA2 los als bouwpakket geleverd)

Aanbouwset type AS-E1, bestaande uit aansluitplaat, silicaatbouwplaten en buitenblind incl. bevestigingsmateriaal en mineraalwolstroken, voor de inbouw van de BKA-EN (L=375) rechtstreeks in massieve muren.

De aanbouwset type AS-E1 wordt los als bouwset geleverd en is uitsluitend bij BKA-EN met L=375 mm mogelijk.

De meegeleverde muurbevestigingsmiddelen zijn geschikt voor massieve muren (beton ≥ C20/25), bij afwijkende muren moet de installateur geschikte bevestigingsmiddelen ter beschikking stellen.

Product: SCHAKO montageset type AS-E1

Afmetingen (B/H overeenkomstig klepgrootte):

| Breedte (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Hoogte (H): | ……………………mm |

Inbouwset type GDA, bestaande uit o.a. silicaatbouwplaten, voor de inbouw van de BKA-EN (L=375) in massieve muren; muurdikte ≥ 100 mm, in het bereik van glijdende plafondaansluitingen (glijding/plafonddoorbuiging ≤ 20 mm). De inbouwset type GDA wordt alleen los geleverd en is uitsluitend bij BKA-EN met L=375 mm mogelijk.

Product: SCHAKO inbouwset type GDA

Afmetingen (B/H overeenkomstig klepgrootte):

| Breedte (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Hoogte (H): | ……………………mm |

Montageset type GDL, bestaand uit silicaatbouwplaten, U-profiel en steunhoeken, voor de inbouw van de BKA-EN (L=375) in lichte scheidingsmuren met metalen constructies (enkelvoudige constructie) en aan beide zijden beplanking (gipsgeboden plaatbouwmaterialen); muurdikte ≥ 100 mm tot ≤ 175 mm) overeenkomstig classificatie conform EN 13501-2 of vergelijkbare nationale normen, in het bereik van de glijdende plafondaansluitingen (glijding/plafonddoorbuiging ≤ 20 mm). De inbouwset type GDL wordt uitsluitend gemonteerd geleverd en is uitsluitend bij BKA-EN met L=375 mm mogelijk.

Product: SCHAKO inbouwset type GDL

Afmetingen (B/H overeenkomstig klepgrootte):

| Breedte (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Hoogte (H): | ……………………mm |
| CW/UW (hoogte) | ……………………mm |

(De uitvoering van de inbouwset type GDL is afhankelijk van de hoogte van de gekozen metalen constructieprofielen [CW/UW; enkelvoudige constructie] van de muur en moet bij de bestelling en de keuze van de inbouwset type GDL in acht worden genomen en worden aangegeven).