Clapet coupe-feu BKA-EN

Textes d'appels d'offre

Le clapet coupe-feu BKA-EN satisfait à la norme produit EN 15650.

Le BKA-EN est testé selon EN 1366-2. Marquage CE et déclaration de performance (DoP) selon le règlement des produits de construction. La classification selon EN 13501-3 est EI 30 (ve, i↔o) S à EI 90 (ve, ho i↔o) S.

Selon la directive 2014/34/UE, numéro du certificat de conformité EPS 09 ATEX 2 153 X, l'utilisation dans les zones présentant un risque d'explosion est permise avec un servomoteur à ressort de rappel ExMax-5.10-BF (X14 - X15) et un limiteur de température de sécurité (ExPro-TT) ou avec un dispositif de déclenchement mécanique du fusible thermique (actionnement manuel avec ou sans interrupteur de fin de course ATEX ES-Ex). Le clapet coupe-feu a la désignation suivante selon ATEX :

Boîtier en tôle d'acier galvanisé en deux pièces, sans profilé de butée circulaire pour garantir une section de passage le plus grande possible, séparation thermique à l'aide de plaques de silicate, 2 ouvertures de révision opposées. Volet en béton léger résistant à l'abrasion, armé en fibre de verre, avec garnitures d'étanchéité intumescentes et joints tuyau pour satisfaire les exigences concernant les fuites à froid et à chaud selon DIN EN 1366-2. Des accessoires éventuellement nécessaires pour la situation d'installation donnée (manchons de raccordement flexibles, suspensions, traverses, etc.) sont indiqués séparément. Pour le raccordement à des conduits d'aération (d'un seul côté ou des deux côtés), direction du flux d'air au choix. Raccordement de dispositifs de déclenchement en cas de fumée avec agrément technique général possible. Lors de l'utilisation du système de détection de fumée du type RMS, les indications supplémentaires figurant dans la documentation technique doivent être respectées.

Montage :

- dans des murs massifs, plafonds massifs et cloisons légères à ossature métallique et parement sur les deux côtés conformément à la classification selon EN 13501-2 ou les normes nationales comparables.

- avec système de calfeutrement coupe-feu Hilti dans des murs massifs et cloisons légères à ossature métallique et parement sur les deux côtés conformément à la classification selon EN 13501-2 ou les normes nationales comparables.

- avec kit de montage type GDA dans des murs massifs; possible dans la zone des raccords coulissants au plafond et uniquement pour BKA-EN L=375.

- avec kit de montage type AS-E1 aux murs massifs; ne peut être utilisé que pour le BKA-EN L=375.

- avec cadre de montage type ERA2 loin des murs massifs

- avec socle en béton dans des plafonds massifs.

- avec cadre de montage type ER-A1 dans des cloisons légères à ossature métallique et un parement sur les deux côtés conformément à la classification selon EN 13501-2 ou les normes nationales comparables.

- avec kit de montage type GDL dans des cloisons légères à ossature métallique et revêtement sur les deux côtés conformément à la classification selon EN 13501-2 ou les normes nationales comparables ; également dans la zone des raccords coulissants au plafond (la version du kit de montage type GDL dépend des profilés métalliques choisis pour le mur (cloisons à ossature simple) et n'est disponible qu'en combinaison avec le BKA-EN L=375).

- directement sous le plafond avec laine minérale dans des cloisons légères à ossature métallique et parement sur les deux côtés conformément à la classification selon EN 13501-2 ou les normes nationales comparables.

- dans des cloisons légères à ossature métallique et avec parement sur un côté conformément à la classification selon EN 13501-2 ou les normes nationales comparables.

- À une distance réduite « Bride à bride » (lors de l'installation dans des murs et plafonds massifs)

- remplissage partiel avec du mortier (lors de l'installation dans des murs massifs avec raccord rigide au plafond)

Modèle : SCHAKO TYPE BKA-EN

Déclaration des performances n° DoP-BKA-EN-2021-06-01

Dimensions :

Largeur (B) :	……………………..mm

Hauteur (H) :	……………………..mm

Longueur (L) :	375 / 500 mm

(Sans autres spécifications, la version mécanique avec une longueur de 500 mm et une température de déclenchement du fusible thermique de 72°C sera fournie).

Versions alternatives et accessoires (moyennant supplément) (« à choisir en fonction des besoins »)

- Version en acier inox, matériau n° 1.4301 (V2A)

- Version en acier inoxydable, matériau n° 1.4571 (V4A ; les pièces remplaçables et non laquées sont fabriquées en acier inoxydable matériau n° 1.4301)

- Boîtier avec couche de vernis DD (laque de finition à deux composants dissolvants à base de polyuréthane- RAL 7035 / gris lumière)

- Vernis DD à l'intérieur / à l'extérieur (les pièces rem plaçables et non laquées et le profilé U du volet sont fabr qués en acier inoxydable matériau n° 1.4301)

- Fusible mécanique à déclenchement thermique, température de déclenchement 98°C (pour chauffage à l'air chaud)

- Version avec désignation selon la norme ATEX

- Interrupteur de fin de course électrique type ES pour indication de position « OUVERT » ou/et « FERMÉ », élément de commutation avec un contact à ouverture et un contact à fermeture :

- ESZ (type ES 1Z: « FERMÉ »)

- ESA (TYPE ES 1A : « OUVERT »)

- EZA (Type ES 2 : « OUVERT » et « FERMÉ »)

- Interrupteur de fin de course type ES-Ex (ATEX) pour indication « OUVERT » ou/et « FERMÉ », utilisation dans des zones présentant un risque d'explosion :

- EXZ (type ES EX 1 Z : « FERMÉ »)

- EXA (type ES EX 1 A : « OUVERT »)

- EX2 (type ES EX 2 : « OUVERT » et « FERMÉ »)

- Interrupteur de fin de course de type ETX (type EasyF-ETX) pour raccordement au système de bus de communication et de commande EasyBus de SCHAKO ; la position du volet est transmise par radio. Un récepteur radio supplémentaire de type EasyF-RXE est nécessaire.

- ETZ (type EasyF-ETX : « FERMÉ »)

- ETA (type EasyF-ETX : « OUVERT »)

- ETX (type EasyF-ETX : « OUVERT » et « FERMÉ »

- Servomoteur à ressort de rappel avec dispositif de déclenchement thermoélectrique BAT (B10/B11/B20/B21/B32/B33) ou unité de  surveillance de la température (S00/S01/S10/S11/ S20/S21)

- Déclenchement à une température ambiante de 72 °C et à une température à l'intérieur du conduit de 72 °C (en option 95 °C) et microrupteurs intégrés pour l'indication des positions finales des volets (entraînement 24 V, connecteur inclus), assignation des entraînements conformément au Tabelle 11, page 56 :

- Type B10 (BFL24-T-ST SO)

B11 (BFL230-T SO)

B20 (BFN24-T-ST SO)

B21 (BFN230-T SO)

B32 (BF24-TN-ST SO)

B33 (BF230-TN SO)

- Type S00 (GRA126.1E/SO3)

S01 (GRA326.1E/SO2)

S10 (GNA126.1E/SO3)

S11 (GNA326.1E/SO2)

S20 (GGA126.1E/SO3)

S21 (GGA326.1E/SO2)

- Servomoteur à ressort de rappel avec dispositif de déclenchement thermoélectrique BAT72TL

- Déclenchement à une température à l'intérieur du conduit de 72 °C (en option 95 °C), et microrupteurs intégrés pour l'affichage des positions des volets, raccordement aux systèmes de bus MP Belimo via appareil de communication. Disponible pour toutes les tailles.

- Type B42 (BF24TL-TN-ST SO; 24V AC/DC)

- Appareil de communication ZB6 (BKN230-24MP) pour raccordement à des systèmes de bus MP Belimo

- Servomoteur électrique à ressort de rappel protégé contre les explosions muni d'un limiteur de température de sécurité (ExPro-TT).

- Déclenchement à une température ambiante de 72 °C et à une température à l'intérieur du conduit de 72  C (en option : 95 °C), signalisation de la position finale à l'aide des commutateurs auxiliaires intégrés :

- Type ExMax-5.10-BF (X14 - X15 ; alimentation en tension universelle 24 - 240 V CA/CC).

- Entraînements J10/J11/J20 sur demande (assignation en fonction des dimensions du BKA-EN)

- Entraînement pivotant pneumatique P10/P20/P30 (PND 6 bar, assignation en fonction des dimensions du BKA-EN)

- Aimants magnétiques MH1 (24 V CC) / MH2 (230 V CA)

- Aimants à impulsions MI1 (24 V CC) / MI2 (230 V CA)

Pièce de rallonge type VT, pour installation dans des murs/plafonds de grande épaisseur ; pour garantir la distance minimale amin = 50 mm au volet ouvert en cas de montage d'une grille d'obturation protectrice type ASG, d'un manchon de raccordement flexible type FS ou d'un manchon de raccordement de tube type RS. Pièce de rallonge en tôle d'acier profilée galvanisée, avec brides de raccordement, L = 180 mm (hauteur de clapet de 200 à 750mm), L = 210mm (hauteur de clapet 800 mm).

Modèle : SCHAKO type VT

Dimensions :

Largeur (B):	……………………mm

Hauteur (H) :	……………………mm

- Supplément pour vernis protecteur - à l'intérieur/extérieur

- Vernis DD (laque de finition à deux composants à base de polyuréthane - RAL 7035 / gris lumière)

- Supplément pour version :

- Matériau n° 1.4301 (V2A)

- Matériau n° 1.4571 (V4A)

Manchon de raccordement flexible type FS, composé de brides de raccordement profilées (tôle d'acier galvanisée) avec pièce intermédiaire élastique en tissu de polyester avec revêtement en PVC des deux côtés, inflammabilité normale selon EN 13501-1, avec des lèvres d'étanchéité soudées (classe d'étanchéité C selon EN 13180 / EN 1507 ; résistance à la température de -20° à 80°C). La partie flexible du manchon (tissu de polyester) doit avoir une longueur minimale de lmin = 100mm, une fois installée. La dimension de montage s'élève donc à env. L = 160mm.

La compensation de potentiel nécessaire doit être effectuée par le client selon les directives VDE (fédération allemande des industries de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'ingénierie de l'information). Les clapets coupe-feu ne doivent être soumis à aucune contrainte mécanique.

Modèle : SCHAKO type FS

Dimensions :

Largeur (B):	……………………mm

Hauteur (H) :	……………………mm

- Supplément pour version avec brides de raccordement :

- Matériau n° 1.4301 (V2A)

- Matériau n° 1.4571 (V4A)

Manchon de raccordement du tube type RS, pour le raccordement de conduits d'aération cylindriques au modèle BKA-EN, en tôle de raccordement avec des alésages et manchons de tubes, tôle d'acier galvanisée.

Modèle : SCHAKO type RS

Dimensions (B/H, selon la taille du clapet) :

Largeur (B):					……………………mm

Hauteur (H) :					……………………mm

ø du manchon de tube (øD)	……………………mm

- Supplément pour vernis protecteur - à l'intérieur et à l'extérieur

- Vernis DD (laque de finition à deux composants à base de polyuréthane - RAL 7035 / gris lumière)

- Supplément pour version:

- Matériau n° 1.4301 (V2A)

- Matériau n° 1.4571 (V4A)

Grille d'obturation protectrice type ASG pour montage en cas d'un raccordement du conduit d'aération d'un seul côté ; grillage ou grillage estampé, tôle d'acier galvanisée, mailles ≤ 20 mm, considérer la distance minimale amin = 50 mm au volet ouvert, le cas échéant, utiliser pièce de rallonge type VT.

Modèle : SCHAKO type ASG

Dimensions :

Largeur (B):	……………………mm

Hauteur (H) :	……………………mm

- Supplément pour vernis protecteur - à l'intérieur et à l'extérieur

- Vernis DD (laque de finition à deux composants à base de polyuréthane - RAL 7035 / gris lumière)

- Supplément pour version :

- Matériau n° 1.4301 (V2A)

- Matériau n° 1.4571 (V4A)

Indicateur de position type MSZ, composé d'un câble en acier galvanisé, un nipple de serrage et un indicateur de position. L'indicateur mécanique de position peut être utilisé dans des faux-plafond en combinaison avec tous les clapets coupe-feu BKA-EN à commande mécanique par levier.

Modèle : SCHAKO type MSZ

Cadre de montage type ER-A1, constitué de plaques de silicate avec des éléments de montage, pour l'installation du BKA-EN dans des cloisons légères à ossature métallique et parement des deux côtés selon la classification EN 13501-2 ou les normes nationales comparables. Le cadre de montage type ER-A1 est un accessoire (supplément de prix) -livré non monté ou monté en usine- et doit être commandé séparément. Un joint intumescent est appliqué centralement sur le pourtour du cadre de montage ER-A1. Les pattes de fixation font partie du volume de livraison.

Modèle : SCHAKO cadre de montage type ER-A1

Dimensions (B/H, selon la taille du clapet) :

Largeur (B):	……………………mm

Hauteur (H) :	……………………mm

(Sans spécification du client sur la commande, le cadre de montage du type ER-A1 est livré non monté)

Cadre de montage type ERA2, composé de plaques en silicate, pour le montage loin des murs massifs Le cadre de montage type ERA2 est un accessoire (supplément de prix) -livré non monté ou monté en usine- et doit être commandé séparément.

Modèle : SCHAKO Cadre de montage type ERA2

Dimensions (B/H, selon la taille du clapet) :

Largeur (B):	……………………mm

Hauteur (H) :	……………………mm

(Sans spécification du client sur la commande, le cadre de montage du type ERA2 est livré non monté)

Kit de montage en saillie type AS-E1, composé d'une tôle de raccord, de plaques de silicate et d'une plaque de recouvrement, y compris éléments de fixation et bandes de laine minérale, pour un montage direct du BKA-EN (L=375) sur des murs massifs.

Le kit de fixation type AS-E1 est livré séparément et ne peut être utilisé que pour le BKA-EN L=375mm.

Les éléments de fixation pour montage mural compris dans la livraison conviennent aux murs massifs (béton ≥ C20/25) ; en cas de caractéristiques de mur différentes, le client doit mettre à disposition des éléments de fixation appropriés.

Modèle : SCHAKO Kit de montage type AS-E1

Dimensions (B/H, selon la taille du clapet) :

Largeur (B):	……………………mm

Hauteur (H) :	……………………mm

Kit de montage type GDA, composé entre autres de plaques de silicate pour l'installation du BKA-EN (L=375) dans des murs massifs ; épaisseur du mur ≥ 100 mm, à proximité des raccords coulissants au plafond (glissement/ déformation du plafond ≤ 20 mm). Le kit de montage type GDA est livré non monté et ne peut être utilisé que pour BKA-EN L=375mm.

Modèle : SCHAKO Kit de montage type GDA

Dimensions (B/H, selon la taille du clapet) :

Largeur (B):	……………………mm

Hauteur (H) :	……………………mm

Kit de montage type GDL, composé de plaques de silicate, d'un profilé U et d'équerres de fixation, pour le montage du BKA-EN (L=375) dans des cloisons légères à ossature métallique (ossature simple) et avec parement des deux côtés (plaques à base de plâtre ; épaisseur du mur ≥ 100 mm jusqu'à ≤ 175 mm) conformément à la classification selon EN 13501-2 ou les normes nationales comparables, dans la zone des raccords coulissants au plafond (glissement/déformation du plafond ≤ 20 mm). Le kit de montage type GDL est exclusivement livré monté en usine et ne peut être utilisé que pour le BKA-EN L=375mm.

Modèle : SCHAKO Kit de montage type GDL

Dimensions (B/H, selon la taille du clapet) :

Largeur (B):				……………………mm

Hauteur (H) :				……………………mm

CW/UW (hauteur d‘âme)	……………………mm

(La version du kit de montage type GDL dépend de la hauteur d’âme des profilés métalliques choisis [CW/UW ; cloisons à ossature simple] pour la cloison et doit être prise en compte et indiquée lors de la commande et de la sélection du kit de montage type GDL).

# Text boxes

EPS 09 ATEX 2 153 X

II 2 G Ex h IIC T6 Gb

II 2 D Ex h IIIC T180°C Db