Feuerwiderstandsfähiger Abschluss BKA-Ü

Ausschreibungstexte

Feuerwiderstandsfähige Abschlüsse besonderer Bauart und Anwendung werden eingesetzt, wenn im Rahmen von Lüftungsplanungen Öffnungen in feuerwiderstandsfähigen inneren Wänden oder Decken zum Zwecke der Luftnachströmung notwendig sind, die im Brandfall geschlossen werden müssen.

Über die Zulässigkeit der Öffnung entscheidet die zuständige Bauaufsichtsbehörde, z.B. als Abweichung oder im Zusammenhang mit der Genehmigung des Brandschutzkonzeptes.

Bei den erforderlichen Abschlüssen handelt es sich um feuerwiderstandsfähige Abschlüsse, die im Brandfall in Verbindung mit einer entsprechenden Rauchauslöseeinrichtung schließen und somit die Übertragung von Feuer und Rauch durch die Bauteilöffnung verhindern. Abschlüsse dieser Art dürfen nicht an Lüftungsleitungen in Verbindung mit RLT-Anlagen in Gebäuden angeschlossen werden.

Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) Z-6.50-2012 in der jeweils gültigen Form, die Einbau-, Montage- und Betriebsanleitung, sowie die nationalen Normen und Richtlinien sind zu beachten.

Der feuerwiderstandsfähige Abschluss BKA-Ü besteht standardmäßig aus folgenden Komponenten (werkseitig montiert bzw. verdrahtet):

- SCHAKO Brandschutzklappe BKA-EN, mit CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP) nach Bauproduktenverordnung, Gehäuseausführung Stahlblech verzinkt mit Federrücklaufantrieb 24 V.

- SCHAKO Einbauteil Typ EBT, Ausführung Stahlblech verzinkt (innen schwarz matt lackiert).

- SCHAKO Abschluss-Schutzgitter Typ ASG beidseitig, Ausführung Stahlblech verzinkt (bedienseitig: schwarz matt lackiert).

- SCHAKO Verlängerungsteil Typ VT, Ausführung Stahlblech verzinkt, ab H ≥ 400 erforderlich.

- SCHAKO Rauchmeldesystem RMS, gemäß abZ/aBG Nr. Z-78.6-58

Der Einbau erfolgt in inneren Wänden (waagrechte Lage der Klappenblattachse) und Decken. Dabei ist die aBG Nr. Z 6.50-2012, die Leistungserklärung (DoP) der BKA-EN und die abZ/aBG Nr. Z-78.6-58, sowie die dazugehörigen technischen Dokumentationen zu berücksichtigen. Beim Einbau in massiven Decken sind die Maße BKA-Ü auf B und H = 500 mm begrenzt. Bei Wandeinbau muss der Rauchmelder RMSII-L, stets oben (B-Seite) im Einbauteil Typ EBT eingebaut sein.

Fabrikat:

SCHAKO Typ BKA-Ü

Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) Nr. Z-6.50-2012

Abmessungen

Breite (B): .................... mm

Höhe (H): .................... mm

Länge (L): 500 mm (Standardlänge bezieht sich auf BKA-EN)

Alternativausführungen bzw. Zubehör (gegen Mehrpreis) („nach Bedarf auswählen“)

- Ausführung in Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)

Hinweis: EBT innen und ASG bedienseitig schwarz matt lackiert

- Ausführung in Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A; austauschbare, nicht lackierte Teile werden aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 gefertigt)

Hinweis: EBT innen und ASG bedienseitig schwarz matt lackiert

- Gehäuse mit DD-Lackierung (lösemittelhaltiger Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack - RAL 7035 / Lichtgrau)

- DD-Lackierung -innen und außen- (austauschbare, nicht lackierte Teile und U-Profil des Klappenblatts werden aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 gefertigt)

Hinweis: EBT innen und ASG bedienseitig schwarz matt lackiert.

- Federrücklaufantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (B10/B20/B32) bzw. Temperaturüberwachungseinheit (S00/S10/S20)

- Auslösung bei Umgebungstemperatur 72°C und Kanal-Innentemperatur 72°C und integrierte Mikroschalter zur Anzeige der Klappenendstellungen, Zuordnung der Antriebe entsprechend Tabelle 8, Seite 26 der Technischen Dokumentation (Stand 2021-07-01):

- Typ B10 (BFL24-T-ST SO)

B20 (BFN24-T-ST SO)

B32 (BF24-TN-ST SO)

- Typ S00 (GRA126.1E/SO3)

S10 (GNA126.1E/SO3)

S20 (GGA126.1E/SO3)

Feuerwiderstandsfähiger Abschluss BKA-Ü

Einbaurahmen Typ ER-A1, bestehend aus Silikatbauplatten inkl. Befestigungsmaterial, zum Einbau BKA-Ü in leichte Trennwände mit Metallständerwerk und beidseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen. Der Einbaurahmen Typ ER-A1 ist als Zubehör (Mehrpreis) -lose oder werkseitig montiert-bei der Bestellung zu berücksichtigen. Mittig auf dem Einbaurahmen Typ ER-A1 befindet sich umlaufend eine Intumeszenzdichtung. Haltelaschen sind im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: SCHAKO Einbaurahmen Typ ER-A1

Abmessungen (B/H entsprechend Klappengröße):

| Breite (B): | ……………………mm |
| --- | --- |
| Höhe (H): | ……………………mm |

(Ohne zusätzliche Bestellangaben wird der Einbaurahmen Typ ER-A1 lose als Bausatz geliefert)