Élément de fermeture résistant au feu BKA-UE

TEXTES D'APPELS D'OFFRE

Les éléments de fermeture résistants au feu de type et d'utilisation particuliers servent à fermer en cas d'incendie les ouvertures nécessaires à la circulation de l'air dans des murs ou plafonds intérieurs résistants au feu. Il incombe à l'autorité réglementaire des instances du bâtiment de décider par rapport à la fiabilité de l'ouverture, par exemple comme une solution à part ou en relation avec l'agrément du concept de protection contre les incendies. Pour les éléments de fermeture requis, il s'agit d'éléments résistants au feu, équipés d'un dispositif de déclenchement en cas de détection de fumée adapté, qui se ferment en cas d'incendie et empêchent ainsi la propagation du feu et de la fumée par l'ouverture du composant. Les éléments de fermeture de ce type ne doivent pas être raccordés à des conduits d'aération en relation avec des installations aérauliques se trouvant dans des bâtiments.

L'agrément général de type (aBG) Z-6.50-2012 dans sa version en vigueur, les instructions d'installation, de montage et d'utilisation, ainsi que les normes et directives nationales doivent être respectées.

L'élément de fermeture résistant au feu BKA-Ü comprend de manière standard les composants suivants (monté et cablé en usine) :

- Clapet coupe-feu SCHAKO BKA-EN avec marquage CE et déclaration des performances (DoP) selon le règlement sur les produits de construction ; boîtier en tôle d'acier galvanisée avec servomoteur à ressort de rappel 24 V.

- Pièce de montage SCHAKO type EBT, version en tôle d'acier galvanisée (peinte en couleur noir mat à l'intérieur).

- Grille de protection SCHAKO type ASG, sur les deux côtés, version en tôle d'acier galvanisée (côté opérateur : peinte en couleur noir mat).

- Pièce de rallonge SCHAKO type VT, version en tôle d'acier galvanisée, requise à partir de H ≥ 400.

- Système de détection de fumée SCHAKO RMS selon abZ/aBG n° Z -78.6-58

Le système est installé dans les murs (position horizontale de l'axe du volet) et plafonds intérieurs. Les agréments généraux (abZ/aBG) n° Z-6.50-2012 et n° Z-78.6-58, la déclaration des performances (DoP) ainsi que les documents techniques respectifs doivent être respectés. Pour l'installation dans les plafonds massifs, la largeur et la hauteur des éléments de fermeture résistants au feu BKA-Ü sont limitées à 500mm. Dans le cas d'un montage mural, le détecteur de fumée RMSII-L doit toujours être installé dans la partie supérieure (côté B) de la pièce de montage type EBT.

Modèle :

SCHAKO type BKA-Ü

Agrément général de type (aBG) n° Z-6.50-2012

Dimensions

Largeur (l) : .................... mm

Hauteur (H): .................... mm

Longueur (L) : 500 mm (la longueur standard se rapporte au BKA-EN)

Versions alternatives et accessoires (moyennant supplément) (« à choisir en fonction des besoins »)

- Version en acier inox, matériau n° 1.4301 (V2A)

Remarque : les produits sont peints en noir mat, à savoir l'EBT à l'intérieur et l'ASG sur le côté opérateur

- Version en acier inoxydable, matériau n° 1.4571 (V4A ; les pièces remplaçables et non laquées sont fabriquées en acier inoxydable matériau n° 1.4301)

Remarque : les produits sont peints en noir mat, à savoir l'EBT à l'intérieur et l'ASG sur le côté opérateur

- Boîtier avec couche de vernis DD (laque de finition à deux composants dissolvants à base de polyuréthane- RAL 7035 / gris lumière)

- Vernis DD à l'intérieur et à l'extérieur (les pièces remplaçables non peintes et le profilé U du volet sont

en acier inoxydable n° 1.4301)

Remarque : les produits sont peints en noir mat, à savoir l'EBT à l'intérieur et l'ASG sur le côté opérateur.

- Servomoteur à ressort de rappel avec dispositif de déclenchement thermoélectrique BAT (B10/B20/B32) ou unité de surveillance de la température (S00/S10/S20)

- Déclenchement à une température ambiante de 72 °C et à une température à l'intérieur du conduit de 72 °C et microrupteurs intégrés pour l'indication des positions finales des volets, assignation des actionneurs conformément au Tabelle 8, page 26 :

- Type 	B10 (BFL24-T-ST SO)

B20 (BFN24-T-ST SO)

B32 (BF24-TN-ST SO)

- Type 	S00 (GRA126.1E/SO3)

S10 (GNA126.1E/SO3)

S20 (GGA126.1E/SO3)

Cadre de montage type ER-A1, constitué de plaques de silicate avec des éléments de montage, pour l'installation du BKA-Ü dans des cloisons légères à ossature métallique et parement des deux côtés conformément à la classification selon EN 13501-2 ou les normes nationales comparables. Le cadre de montage type ER-A1 est à considérer dans la commande comme un accessoire (supplément de prix ) – livré en pièce détachée ou monté en usine. Un joint intumescent est appliqué centralement sur le pourtour du cadre de montage ER-A1. Les pattes de fixation font partie du volume de livraison.

Modèle : SCHAKO cadre de montage type ER-A1

Dimensions (B/H, selon la taille du clapet) :

Largeur (B) :	……………………mm

Hauteur (H) :	……………………mm

(Sans spécification du client sur la commande, le cadre de montage du type ER-A1 est livré séparément)