Brandschutzklappen-Kleinsteuerung BKSYS

Ausschreibungstext

Brandschutzklappen-Kleinsteuerung BKSYS

Fabrikat SCHAKO KG

Brandschutzklappen-Kleinsteuerung BKSYS zur Steuerung und Anzeige von Brandschutzklappen-Antrieben und Endschaltern bestehend aus:

Grundmodul BKSYS-GM1

mikroprozessorgesteuert

Mit Echtzeituhr, Gold-Cap und Ringspeicher zur Steuerung und Anzeige von bis:

--- vier motorisch betriebenen Brandschutzklappen mit 24V AC/DC Federrücklaufantrieben oder

--- vier mechanischen Brandschutzklappen mit je zwei End-schalter AUF/ZU oder

--- acht mechanische Brandschutzklappen mit je einem End-schalter AUF oder ZU

Die Konfiguration ist frei wählbar. Visualisierung der Zustände mittels grün/roter Duo-LED.

Mit zwei potentialfreien Störmeldeeingängen (Lüftung, Rauchmelder, BMZ, etc.) und einem potentialfreien Störmel-deausgang (Wechsler). Mit Testschalter für Funktionstest incl. Laufzeitüberwachung und Protokollierung (Ringspeicher).

Betriebsspannung. 24V AC/DC

Befestigung: Hutschienenmontage

Abmessungen 160 x 90 x 106 mm (BxHxT)

Über USB-Schnittstelle parametrierbar.

Grundmodul BKSYS-GM1 kann um bis zu drei Erweiterungs-module BKSYS-EM1 mittels Plug and Play Steckverbindung erweitert werden.

Fabrikat: SCHAKO Typ BKSYS-GM1

Erweiterungsmodul BKSYS-EM1

mikroprozessorgesteuert

Zur Steuerung und Anzeige von bis

--- vier motorisch betriebenen Brandschutzklappen mit 24V AC/DC Federrücklaufantrieben oder

--- vier mechanischen Brandschutzklappen mit je zwei End-schalter AUF/ZU oder

--- acht mechanische Brandschutzklappen mit je einem End-schalter AUF oder ZU

Die Konfiguration ist frei wählbar. Visualisierung der Zustände mittels grün/roter Duo-LED.

Mit einem potentialfreien Störmeldeeingang (Rauchmelder, BMZ, etc.) und einem potentialfreien Störmeldeausgang (Wechsler). Mit Testschalter für Funktionstest. Laufzeitüber-wachung und Protokollierung (Ringspeicher) erfolgt über Grundmodul, ebenso die Spannungsversorgung und Sys-temsteuerung.

Betriebsspannung. 24V AC/DC

Befestigung: Hutschienenmontage

Abmessungen 110 x 90 x 106 mm (BxHxT)

Fabrikat: SCHAKO Typ BKSYS-EM1

ZUBEHÖR

Anschlussdose BKSYS-ADM

für den Steckeranschluss von Federrücklaufantrieb 24V AC/DC. Mit Federzugklemmen zum Anschluss der Verbindungskabel an die BKSYS-Module. Mit LED (grün) zur Anzeige der Spannungsversorgung am BKSYS-ADM.

Fabrikat: SCHAKO Typ BKSYS-ADM

USB-RS232-KONVERTER BKSYS-USB

zum Anschluss eines PC an das Grundmodul, incl. Bedien- und Protokollsoftware sowie Anschlusskabel (2m).

Fabrikat: SCHAKO Typ BKSYS-USB

ModBus Schnittstelle für BKSYS-GM1

Netzwerkschnittstelle zur Datenübertragung von BKSYS an anderen Systemen.

--- Serielle Schnittstelle nach EIA-485 Standard, galvanisch getrennt

--- Übertragungsprotokoll RTU

--- Spannungsversorgung vom und Kommunikationsverbin-dung zum Grundmodul über Steckverbinder

--- Signalisierung von empfangenen Datenpaketen durch grü-nes  Blinken einer zweifarbigen LED

--- Signalisierung von fehlerhaften Datenpaketen durch rotes Blinken einer zweifarbigen LED

--- Anschluss des Modbus-Kabels an eine Durchführungs-klemme zur unterbrechungsfreien Busverbindung auch bei abgezogener Steckklemme

--- Einstellung der Baudrate von 1200 Baud bis 57600 Baud über Drehkodierschalter

--- Einstellung der Modbus-Moduladresse über Drehkodier-schalter

--- Einstellung der Kommunikationsparameter über DIP-Schalter

--- Unterstützte Modbus-Funktionscodes: Read Input Register

--- Unterstützte Modbus-Fehlercodes: Illegal Functioncode, Illegal Address

Abmessungen 90 x 90 x 106 mm (BxHxT)

Fabrikat: SCHAKO Typ BKSYS-MOD

Schaltschrank BKSYS-WS1

nach Schutzart IP 66

Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus 1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungs-halter. Gehäuseboden mit Stahlblechflanschplatten.

Alle Module sind komplett fertig montiert und vorverdrahtet auf Reihenklemmen.

Maximaler Ausbau: 1x GM1 + 3xEM1

Abmessungen (B x H x T): 800 x 600 x 300 mm

Fabrikat: SCHAKO Typ: BKSYS-WS1

Schaltschrank BKSYS-WS2

nach Schutzart IP 66

Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus 1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter.

Gehäuseboden mit Stahlblechflanschplatten.

Alle Module sind komplett fertig montiert und vorverdrahtet auf Reihenklemmen.

Maximaler Ausbau: 2x GM1 + 6xEM1

Abmessungen (B x H x T): 800 x 600 x 300 mm

Fabrikat: SCHAKO Typ BKSYS-WS2

Trafo BKSYS- BKSYS-063 / BKSYS-160

Trafo 230V AC / 24V AC zur Spannungsversorgung der angeschlossenen Module und Federrücklaufantriebe.

63 VA: BKSYS-063

160 VA: BKSYS-160

Fabrikat: SCHAKO Typ BKSYS-063 / BKSYS-160