Compacte brandkleppencontroller BKSYS

AANBESTEDINGSTEKST

Compacte brandkleppencontroller BKSYS

Product SCHAKO KG

Compacte brandkleppencontroller BKSYS voor de sturing en weergave van brandklepaandrijvingen en eindschakelaars bestaande uit:

Basismodule BKSYS-GM1

microprocessorgestuurd

Met realtime klok, Gold-Cap en ringgeheugen voor de sturing en weergave van maximaal:

--- vier motorisch aangedreven brandkleppen met 24 V AC/DC veerterugslagaandrijvingen of

--- vier mechanische brandkleppen met telkens twee eindschakelaars OPEN/DICHT of

--- acht mechanische brandkleppen met telkens een eindschakelaar OPEN of DICHT

De configuratie is vrij te kiezen. Visualisatie van de toestanden met behulp van groene/rode duo-led.

Met twee potentiaalvrije storingsmeldingangen (ventilatie, rookmelder, BMZ, enz.) en een potentiaalvrije storingsmelduitgang (wisselaar). Met testschakelaar voor werkingstest incl. looptijdcontrole en registratie (ringgeheugen).

Bedrijfsspanning. 24 V AC/DC

Bevestiging: DIN-railmontage

Afmetingen 160 x 90 x 106 mm (BxHxD)

Via USB-interface te parametreren.

De basismodule BKSYS-GM1 kan met maximaal drie uitbreidingsmodules BKSYS-EM1 met behulp van een Plug and Play-steekverbinding worden uitgebreid.

Product: SCHAKO type BKSYS-GM1

Uitbreidingsmodule BKSYS-EM1

Microprocessorgestuurd

Voor de sturing en weergave van maximaal

--- vier motorisch aangedreven brandkleppen met 24 V AC/DC veerterugslagaandrijvingen of

--- vier mechanische brandkleppen met telkens twee eindschakelaars OPEN/DICHT of

--- acht mechanische brandkleppen met telkens een eindschakelaar OPEN of DICHT

De configuratie is vrij te kiezen. Visualisatie van de toestanden met behulp van groene/rode duo-led.

Met een potentiaalvrije storingsmeldingang (rookmelder, BMZ, enz.) en een potentiaalvrije storingsmelduitgang (wisselaar). Met testschakelaar voor werkingstest. De looptijdcontrole en registratie (ringgeheugen) gebeurt via de basismodule, net zoals de spanningsvoorziening en de systeemsturing.

Bedrijfsspanning. 24V AC/DC

Bevestiging: DIN-railmontage

Afmetingen 110 x 90 x 106 mm (BxHxD)

Product: SCHAKO type BKSYS-EM1

TOEBEHOREN

Contactdoos BKSYS-ADM

voor de stekkeraansluiting van veerterugslagaandrijving 24 V AC/DC. Met veerklemmen voor de aansluiting van de verbindingskabels op de BKSYS-modules. Met led (groen) voor de weergave van de spanningsvoorziening op de BKSYS-ADM.

Product: SCHAKO type BKSYS-ADM

USB-RS232-CONVERTOR BKSYS-USB

Voor de aansluiting van een pc op de basismodule, incl. bedienings- en registratiesoftware evenals aansluitkabel (2 m).

Product: SCHAKO type BKSYS-USB

ModBus-interface voor BKSYS-GM1

Netwerkinterface voor de gegevensoverdracht van BKSYS naar andere systemen.

--- Seriële interface overeenkomstig EIA-485-norm, galvanisch gescheiden

--- overdrachtsprotocol RTU

--- spanningsvoorziening van en communicatieverbinding naar basismodule via steekverbinder

--- signalisatie van ontvangen gegevenspakketten door groen knipperen van een tweekleurige led

--- signalisatie van gegevenspakketten met fouten door rood knipperen van een tweekleurige led

--- aansluiting van de Modbus-kabel op een doorvoerklem voor de onderbrekingsvrije busverbinding, ook bij

verwijderde steekklem

--- instelling van de baudrate van 1200 baud tot 57600 baud via draaicodeerschakelaar

--- instelling van het Modbus-moduleadres via draaicodeerschakelaar

--- instelling van de communicatieparemeters via DIP-schakelaar

--- Ondersteunde Modbus-functiecodes: Read Input Register

--- ondersteunde Modbus-foutcodes: Illegal Functioncode, Illegal Address

Afmetingen 90 x 90 x 106 mm (BxHxD)

Product: SCHAKO type BKSYS-MOD

Schakelkast BKSYS-WS1

overeekomstig beschermingsgraad IP 66

Behuizing: stabiele constructie uit plaatstaal bestaande uit 1,25 mm resp. 1,5 mm plaatstaal, uit een stuk gekant en gelast, met omlopende beschermingsgleuf aan de deuropening, achterwand met verzonken boringen voor muurbevestigingshouders. Bodem van de behuizig met plaatstalen flensplaten.

Alle modules zijn volledig geassembleerd en voorbedraad op rijgklemmen.

Maximale uitbouw: 1x GM1 + 3xEM1

Afmetingen (B x H x D): 800 x 600 x 300 mm

Product: SCHAKO type: BKSYS-WS1

Schakelkast BKSYS-WS2

overeekomstig beschermingsgraad IP 66

Behuizing: stabiele constructie uit plaatstaal bestaande uit 1,25 mm resp. 1,5 mm plaatstaal, uit een stuk gekant en gelast, met omlopende beschermingsgleuf aan de deuropening, achterwand met verzonken boringen voor muurbevestigingshouders. Bodem van de behuizig met plaatstalen flensplaten.

Alle modules zijn volledig geassembleerd en voorbedraad op rijgklemmen.

Maximale uitbouw: 2x GM1 + 6xEM1

Afmetingen (B x H x D): 800 x 600 x 300 mm

Product: SCHAKO type BKSYS-WS2

Trafo BKSYS- BKSYS-063 / BKSYS-160

Trafo 230 V AC / 24 V AC voor de spanningsvoorziening van de aangesloten modules en veerterugslagaandrijvingen.

63 VA:	BKSYS-063

160 VA:	BKSYS-160

Product: SCHAKO type BKSYS-063 / BKSYS-160