Commande compacte BKSYS pour clapets coupe-feu

Texte de soumission

Commande compacte BKSYS pour clapets coupe-feu

Modèle SCHAKO KG

Commande compacte BKSYS pour clapets coupe-feu pour le pilotage et l'affichage des servomoteurs et des interrupteurs de fin de course des clapets coupe-feu comportant :

Module de base BKSYS-GM1

commandé par microprocesseur

Avec horloge en temps réel, Gold-Cap et mémoire tampon circulaire pour la commande et l'affichage de jusqu'à :

--- quatre clapets coupe-feu motorisés avec servomoteurs à ressort de rappel 24 V CA/CC ou

--- quatre clapets coupe-feu mécaniques avec chacun deux interrupteurs de fin de course

OUVERTURE/FERMETURE ou

--- huit clapets coupe-feu mécaniques avec chacun un inter-rupteur de fin de course OUVERTURE ou

FERMETURE

La configuration est choisie librement. Visualisation des états à l'aide des DEL duo vert/rouge.

Avec deux entrées de signalisation de défaut libres de poten-tiel (ventilation, détecteur de fumée, centrale d'alarme in-cendie, etc.) et une sortie de signalisation de défaut libre de potentiel (inverseur). Avec commutateur de test pour test fonctionnel, incluant la surveillance de la durée de marche et l'enregistrement de protocoles (mémoire tampon circulaire).

Tension de service 24V CA/CC

Fixation : montage sur rail DIN

Dimensions 160 x 90 x 106 mm (lxHxP)

Paramétrable via l'interface USB.

Le module de base BKSYS-GM1 peut être complété avec jus-qu'à trois modules d'extension BKSYS-EM1 à l'aide de la con-nexion enfichable Plug and Play.

Modèle : SCHAKO de type BKSYS-GM1

Module d'extension BKSYS-EM1

commandé par microprocesseur

Pour la commande et l'affichage de jusqu'à

--- quatre clapets coupe-feu motorisés avec servomoteurs à ressort de rappel 24 V CA/CC ou

--- quatre clapets coupe-feu mécaniques avec chacun deux interrupteurs de fin de course

OUVERTURE/FERMETURE ou

--- huit clapets coupe-feu mécaniques avec chacun un inter-rupteur de fin de course OUVERTURE ou

FERMETURE

La configuration est choisie librement. Visualisation des états à l'aide des DEL duo vert/rouge.

Avec une entrée de signalisation de défaut libre de potentiel (détecteur de fumée, centrale d'alarme incendie) et une sor-tie de signalisation de défaut libre de potentiel (inverseur). Avec commutateur de test pour test fonctionnel. La surveil-lance de la durée de marche et l'enregistrement de proto-coles (mémoire tampon circulaire) ont lieu via le module de base tout comme l'alimentation électrique et la commande du système.

Tension de service 24V CA/CC

Fixation : montage sur rail DIN

Dimensions 110 x 90 x 106 mm (lxHxP)

Modèle : SCHAKO de type BKSYS-EM1

ACCESSOIRES

Boîtier de raccordement BKSYS-ADM

pour le raccordement à connecteur du servomoteur à ressort de rappel 24 VCA/CC. Avec bornes à ressort pour le branche-ment des câbles d'alimentation sur les modules BKSYS. La LED verte indique l'alimentation électrique sur le BKSYS-ADM.

Modèle : SCHAKO type BKSYS-ADM

CONVERTISSEUR USB-RS232 BKSYS-USB

pour le branchement d'un PC sur le module de base, avec lo-giciel d'utilisation et de protocole et câble de raccordement (2m).

Modèle : SCHAKO type BKSYS-USB

Interface Modbus pour BKSYS-GM1

Interface réseau pour la transmission de données de BKSYS vers d'autres systèmes.

--- Interface sérielle selon la norme EIA-485, isolée galvani-quement

--- Protocole de transmission RTU

--- Alimentation du module de base et connexion de commu-nication avec ce dernier via une fiche de

raccordement

--- Signalisation de la réception de packs de données grâce au clignotement en vert d'une DEL bicolore

--- Signalisation de packs de données défectueux grâce au clignotement en rouge d'une DEL bicolore

--- Raccordement du câble Modbus à un bloc de jonction de passage pour une connexion bus ininterrompue

même lorsque la borne de raccordement est retirée

--- Réglage du débit de 1 200 bauds à 57 600 bauds via un commutateur de codage rotatif

--- Réglage de l'adresse de module Modbus via un commuta-teur de codage rotatif

--- Réglage des paramètres de communication via des com-mutateurs DIP

--- Codes de fonctions Modbus pris en charge : Read Input Register

--- Codes d'erreur Modbus pris en charge : Illegal Function-code, Illegal Address

Dimensions 90 x 90 x 106 mm (lxHxP)

Modèle : SCHAKO de type BKSYS-MOD

Armoire électrique BKSYS-WS1

selon l'indice de protection IP 66

Boîtier : structure stable en tôle d'acier composée d'une tôle d'acier 1,25 mm ou 1,5 mm en une seule pièce, chanfreinée et soudée, avec un conduit de protection autour de la porte, la face arrière équipée des alésages chanfreinés pour le sup-port de fixation au mur. Plaque passe-câbles dans la base du coffret.

Tous les modules sont montés entièrement complets et sont pré-câblés sur des barrettes à bornes.

Situation de montage maximale : 1xGM1 + 3xEM1

Dimensions (l x H x P) : 800x600x300 mm

Modèle : SCHAKO de type BKSYS-WS1

Armoire électrique BKSYS-WS2

selon l'indice de protection IP 66

Boîtier : structure stable en tôle d'acier composée d'une tôle d'acier 1,25 mm ou 1,5 mm en une seule pièce, chanfreinée et soudée, avec un conduit de protection autour de la porte, la face arrière équipée des alésages chanfreinés pour le sup-port de fixation au mur. Plaque passe-câbles dans la base du coffret.

Tous les modules sont montés entièrement complets et sont pré-câblés sur des barrettes à bornes.

Situation de montage maximale : 2xGM1 + 6xEM1

Dimensions (l x H x P) : 800x600x300 mm

Modèle : SCHAKO de type BKSYS-WS2

Transformateur BKSYS- BKSYS-063 / BKSYS-160

Transformateur 230 V CA / 24 V CA  pour l'alimentation élec-trique des modules et servomoteurs à ressort de rappel rac-cordés

63 VA :		BKSYS-063

160 VA :	BKSYS-160

Modèle : SCHAKO de type BKSYS-063 / BKSYS-160