Brandschutzklappe BSK-EN

Ausschreibungstext

Die BSK-EN ist geprüft nach EN 1366-2 gemäß Leistungser-klärung (DoP) Nr. 01-01- DoP- BSK-EN-2014-10-29.

Sie besitzt das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit nach EU-BauPVO 1035-CPR-ES054987. Die Klassifizierung nach EN 13501-3 ist EI 120 (ve, ho i↔o) S.

•	Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Kalt- und Warmle-ckageanforderungen nach EN 1366-2 werden durch um-laufende PUR-Dichtungen und Intumeszenz-Dichtungen erfüllt.  Optional (gegen Mehrpreis) mit DD-Lackierung (Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack) innen/außen.

•	Angeformte Anschlussflansche mit Mittellochung, Eck-winkel mit Langlochung für einfache Kanalmontage und hohe Stabilität.

•	Absperrklappe aus einer Faser-Silikat Platte.

Zum Anschluss an Lüftungsleitungen (ein- bzw. zweiseitig), Luftstromrichtung beliebig.

Einbau:

•	mit waagrecht Klappenblattachse

•	in massiven Wänden und massiven Decken

Fabrikat: SCHAKO Typ BSK-EN

CE-Kennzeichnung: 1035-CPR-ES054987

Abmessungen:

Breite (B):   .................... mm

Höhe (H):    .................... mm

Länge (L):    500 mm

Ausführung: Rechts / Links

(Ohne weitere Bestellangaben wird mechanische Ausführung „Rechts“ und Schmelzlot Auslösetemperatur 72°C, geliefert).

Alternativausführungen bzw. Zubehör (gegen Mehrpreis)

(„nach Bedarf auswählen“).

•	Gehäuse mit DD-Lackierung (lösemittelhaltiger Zweikom-ponenten-Polyurethan-Decklack - RAL 7035 / Lichtgrau).

•	Elektrischer Endschalter Typ ES für Stellungsanzeigen „AUF“ oder/und „ZU“, Schaltelement mit je einem Öffner- und Schließerkontakt:

•	Typ ES 1 Z:	 „ZU“

•	Typ ES 1 A:	 „AUF“

•	Typ ES 2: 	„AUF“ und „ZU“

•	Elektro- Federrücklaufantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT bzw. BAE72B-S

•	Auslösung bei Kanal-Innentemperatur 72°C (optional: 95°C und 120°C) und integrierte Mikroschalter zur Anzeige der Klappenendstellungen (24V Antrieb inklusive Stecker).

•	Typ	B10 (BFL24-T-ST SO)

B11 (BFL130-T SO)

B20 (BFN24-T-ST SO)

B21 (BFN230-T SO)

B30 (BF24-T-ST SO)

B31 (BF230-T SO)

•	Elektro-Federrucklaufantrieb mit thermoelektrischer Aus-loseeinrichtung BAE72TL

•	Auslosung bei Kanal-Innentemperatur 72°C (optional: 95°C) und integrierte Mikroschalter zur Anzeige der Klappenstellungen, Anschluss an LON- oder Belimo MPBussysteme über Kommunikationsgerate möglich. Lieferbar für sämtliche Abmessungen.

•	Typ B40 (BF24TL-T-ST SO; 24V AC/DC)

•	Kommunikationsgerat BKN230-24 LON zum An-schluss an LON-Bussystem

•	Kommunikationsgerat BKN230-24MP zum An-schluss an Belimo-MP-Bussystem

Verlängerungsteil Typ VT, zum Einbau bei großen Wand-/Deckendicken; zur Einhaltung des Mindestabstandes amin = 50 mm zu geöffnetem Klappenblatt bei Anbau von Ab-schluss-Schutzgitter Typ ASG, flexiblen Stutzen Typ FS oder Rohranschlussstutzen Typ RS. Verlängerungsteil aus profiliertem Stahlblech -verzinkt- mit Anschlussflanschen, L=180 mm (Klappenhöhe 200 bis 750 mm), L=210 mm (Klappenhöhe 800 mm).

Fabrikat: SCHAKO Typ VT

Abmessungen:

Breite (B): .................... mm

Höhe (H):  .................... mm

•	Mehrpreis Schutzlackierung - innen/außen -DD-Lackierung (Zweikomponenten-Polyurethan- Deck- lack - RAL 7035 / Lichtgrau)

•	Mehrpreis Pulverbeschichtung -innen/außen- (RAL 9010 / Reinweiß)

Flexibler Stutzen Typ FS, bestehend aus profilierten An-schlussflanschen -Stahlblech verzinkt- mit elastischem Zwischenstück aus -beidseitig- PVC-beschichtetem Polyestergewebe, normal entflammbar nach EN 13501-1, mit verschweißten Dichtlippen (Dichtheitsklasse C nach EN 13180 / EN 1507; Temperaturbeständig von –20° bis 80°C). Flexibler Teil des Stutzens (Polyestergewebe) muss im eingebauten Zustand eine Länge von lmin = 100 mm auf-weisen, dadurch ergibt sich ein Einbaumaß von ca. L=160 mm.

Erforderlicher Potentialausgleich ist bauseitig nach VDE- bwz. landesrechtlichen Bestimmungen auszuführen. Mechanische Beanspruchungen auf die Brandschutzklappen dürfen in keinem Fall auftreten.

Fabrikat: SCHAKO Typ FS

Abmessungen:

Breite (B): .................... mm

Höhe (H):	 .................... mm

Abschluss-Schutzgitter Typ ASG, zum Anbau bei nur einseitigem Lüftungsleitungsanschluss, Stahlblech -verzinkt-, Maschenweite ≤ 20 mm, Mindestabstand amin = 50 mm zu geöffnetem Klappenblatt berücksichtigen, ggf. Verlängerungsteil Typ VT verwenden.

Fabrikat: SCHAKO Typ ASG

Abmessungen:

Breite (B): .................... mm

Höhe (H): ..................... mm

•	Mehrpreis Schutzlackierung –innen/außen -DD-Lackierung (Zweikomponenten-Polyurethan- Deck-lack RAL 7035 / Lichtgrau)

•	Mehrpreis Pulverbeschichtung (RAL 9010 / Rein-weiß)

Rohranschlussstutzen Typ RS, zum Anschluss runder Lüftungsleitungen an Brandschutzklappe BSK-EN, bestehend aus Anschlussblech mit Bohrungen und Rohrstutzen, Stahlblech -verzinkt-.

Fabrikat: SCHAKO Typ RS

Abmessungen (B,H entsprechend Klappengröße):

Breite (B): .................... mm

Höhe (H): ......................mm

Rohrstutzen-ø (øD): .......mm

•	Mehrpreis Schutzlackierung -innen/außen - DD-Lackierung (Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack  RAL 7035 / Lichtgrau)

•	Mehrpreis Pulverbeschichtung -innen/außen- (RAL 9010 / Reinweiß)