Clapet coupe-feu BSK-EN

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

Le BSK-EN a été testé selon EN 1366-2 pour sa conformité avec la déclaration de performance (DoP) n°. 01-01- DoP- BSK-EN-2014-10-29.

Il possède le certificat de constance des performances n° 1035-CPR-ES054987 selon EU-BauPVO La classification selon EN 13501-3 est EI 120 (ve, ho i↔o) S.

- Boîtier en tôle d'acier galvanisée; des joints PUR et intumescents permettent de répondre aux exigences concernant les fuites de chaleur et de froid selon EN 1366-2.  En option (contre supplément) avec une mit couche de finition (laque de finition à deux composants à base de polyuréthane à l'intérieur/à l'extérieur.

- Brides de raccordement formées avec perçage central, cornière d'angle avec trous oblongs pour un montage aisé et une stabilité accrue.

- Volet de fermeture en plaque à base de fibres de silicate.

Pour le raccordement à des conduits d'aération (d'un seul côté ou des deux côtés), direction du flux d'air au choix.

Montage:

- Avec l'axe du volet à l'horizontal

- Dans des murs et plafonds massifs

Modèle: SCHAKO type BSK-EN

Marquage CE: 1035-CPR-ES054987

Dimensions:

Largeur (l):	.................... mm

Hauteur (H:	.................... mm

Longueur (L):	500 mm

Version: droite / gauche

(Sans autres spécifications, la version mécanique « Droite » avec une température de déclenchement du fusible thermique de 72°C sera fournie).

Versions alternatives et accessoires (contre supplément)

(« choisir selon vos besoins »).

- Version avec une couche de finition (laque de finition à deux composants dissolvants à base de polyuréthane - RAL 7035 / gris lumière).

- Interrupteur de fin de course type ES pour indication de position « OUVERT » ou/et « FERMÉ », élément de commutation avec un contact à ouverture et un contact à fermeture:

- Type ES 1 Z	: « FERMÉ »

- Type ES 1 A	: « OUVERT »

- Type ES 2:	« OUVERT » et « FERMÉ »

- Servomoteur électrique à ressort de rappel avec dispositif de déclenchement thermoélectrique BAT ou BAE72B-S.

- Déclenchement à une température à l'intérieur du conduit de 72°C (en option 95°C et 120°C) et microrupteurs intégrés pour l'indication des positions finales des volets (entraînement 24 V, fiche incluse).

- Type B10 (BFL24-T-ST SO)

B11 (BFL130-T SO)

B20 (BFN24-T-ST SO)

B21 (BFN230-T SO)

B30 (BF24-T-ST SO)

B31 (BF230-T SO)

- Servomoteur électrique à ressort de rappel avec un dispositif de déclenchement thermo-électrique BAE72TL.

- Déclenchement à une température de 72°C à l'intérieur du conduit (en option 95°C) et microrupteurs intégrés pour l'affichage des positions des volets, raccordement aux systèmes de bus LON ou MP Belimo via des appareils de communication. Disponible pour toutes les tailles.

- Type B40 (BF24TL-T-ST SO; 24V CA/CC)

- Appareil de communication BKN230-24 LON pour raccordement au système bus LON

- Appareil de communication BKN230-24MP pour raccordement au système bus Belimo-MP

Pièce de rallonge type VT, pour installation dans des murs/plafonds de grande épaisseur; pour garantir la distance minimale amin = 50 mm au volet ouvert en cas de montage d'une grille de protection type ASG, d'un manchon de raccordement flexible type FS ou d'un manchon de raccordement de tube type RS. Pièce de rallonge en tôle d'acier profilée galvanisée, avec brides de raccordement, L = 180 mm (hauteur de clapet de 200 à 750 mm), L = 210 mm (hauteur de clapet 800 mm).

Modèle: SCHAKO type VT

Dimensions:

Largeur (l):	.................... mm

Hauteur (H):	.................... mm

- Contre supplément avec une couche de protection DD à l'intérieur/à l'extérieur (laque de finition à deux composants à base de polyuréthane, RAL 7035 / gris lumière).

- Contre supplément avec un revêtement par poudre (RAL 9010 / blanc pur)

Manchon de raccordement flexible type FS, composé de brides de raccordement profilées (tôle d'acier galvanisée) avec pièce intermédiaire élastique en tissu de polyester avec revêtement en PVC des deux côtés, inflammabilité normale selon EN 13501-1, avec des lèvres d'étanchéité soudées (classe d'étanchéité C selon EN 13180 / EN 1507; résistance à la température de -20° à 80°C). La partie flexible du manchon (tissu de polyester) doit avoir une longueur de Lmin = 100 mm en état installé, ce qui demande une longueur de montage d'environ 160 mm.

La compensation de potentiel nécessaire doit être effectuée par le client selon les directives VDE (fédération allemande des industries de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'ingénierie de l'information) et les directives régionales. Les clapets coupe-feu ne doivent être soumis à aucune contrainte mécanique.

Modèle: SCHAKO type FS

Dimensions:

Largeur (l):	.................... mm

Hauteur (H):	.................... mm

Grille de protection type ASG, à monter en cas de raccordement unilatéral du conduit d'aération, en tôle d'acier galvanisée, mailles ≤ 20 mm, considérer la distance minimale amin = 50 mm au volet ouvert; si nécessaire, utiliser une pièce de rallonge type VT.

Modèle: SCHAKO type ASG

Dimensions:

Largeur (B): .................... mm

Hauteur (H): ..................... mm

- Contre supplément avec une couche de protection à l'intérieur/à l'extérieur (laque de finition à deux composants à base de polyuréthane, RAL 7035 / gris lumière).

- Contre supplément avec un revêtement par poudre (RAL 9010 / blanc pur)

Manchon de raccordement de tube type RS, pour le raccordement de conduits d'aération cylindriques au clapet coupe-feu BSK-EN, composé de tôle de raccord avec des alésages et d'un manchon de tube en tôle d'acier galvanisée.

Modèle: SCHAKO type RS

Dimensions (largeur, hauteur, selon la taille du clapet):

Largeur (l): .................... mm

Hauteur (H): ..................... mm

Diamètre du manchon de tube (øD):	…………………mm

- Contre supplément avec une couche de protection à l'intérieur/à l'extérieur (laque de finition à deux composants à base de polyuréthane, RAL 7035 / gris lumière).

- Contre supplément avec un revêtement par poudre (RAL 9010 / blanc pur)