Clapet coupe-feu BSK-RPR-EU

Textes de soumission

Le clapet coupe-feu BSK-RPR-EU satisfait à la norme produit EN 15650.

Le BSK-RPR-EU a été testé selon EN 1366-2. Marquage CE et déclaration des performances (DoP) conformes au règlement sur les produits de construction.

Classification selon EN 13501-3 : EI 120 (ve i↔o) S.

Boîtier en tôle d'acier galvanisée, avec connexions par fiche formée (version S) ou brides de raccordement selon DIN EN 12220 ou DIN 24154-1 (version F).

Volet en plaque minérale à base de silicate, résistante à l'abrasion. Les joints élastomères résistants à l'usure au niveau du volet et les joints intumescents utilisés sur le boîtier permettent de remplir les exigences de la norme EN 1366-2 concernant les fuites de chaleur et de froid.

Des accessoires éventuellement nécessaires pour la situation de montage donnée (suspensions, traverses, etc.) sont indiqués séparément.

Pour le raccordement à des conduits d'aération (d'un seul côté ou des deux côtés), direction du flux d'air au choix.

Raccordement de dispositifs de déclenchement en cas de fumée avec agrément technique général possible.

Lors de l'utilisation d'un système de détection de fumée du type RMS, les indications supplémentaires figurant dans la Documentation technique doivent être respectées.

Montage :

Installation dans des murs massifs (cloisons pour gaines techniques, gaines, conduits et murs coupe-feu) par exemple en béton ; maçonnerie selon EN 1996 ou DIN 1053 ; panneaux muraux en plâtre massif selon EN 12859 ; masse volumique apparente ≥ 450 kg/m³ et épaisseur du mur W ≥ 150 mm.

Modèle : SCHAKO type BSK-RPR-EU

Déclaration des performances n° DoP-BSK-RPR-EU-2022-01-01

Dimensions :

Diamètre :		………………….mm

Longueur :		455/580mm (version -S)

375/500mm (version -F)

(Sans spécification du client, la version mécanique -S (connexion par fiche), longueur 580 mm et température de déclenchement du fusible 72°C (thermomécanique) est livrée)

Versions alternatives et accessoires (contre supplément)

(« à choisir selon les besoins »)

Version en acier inox, matériau n° 1.4301 (V2A)

Version en acier inoxydable, matériau n° 1.4571 (V4A ; les pièces remplaçables et non laquées sont fabriquées en acier inoxydable matériau n° 1.4301)

Boîtier avec couche de vernis DD (laque de finition à deux composants dissolvants à base de polyuréthane- RAL 7035 / gris lumière)

Vernis DD à l'intérieur / à l'extérieur (les pièces remplaçables et non laquées sont fabriqués en acier inoxydable matériau n° 1.4301)

Interrupteur de fin de course électrique type ES pour indication de position « OUVERT » ou/et « FERMÉ », élément de commutation avec un contact à ouverture et un contact à fermeture :

ESZ (type ES 1Z: « FERMÉ »)

ESA (type ES 1A : « OUVERT »)

EZA (Type ES 2 : « OUVERT » et « FERMÉ »)

Interrupteur de fin de course de type ETX (type EasyF-ETX) pour raccordement au système de bus de communication et de commande EasyBus de SCHAKO ; la position du volet est transmise par radio. Un récepteur radio supplémentaire de type EasyF-RXE est nécessaire.

ETZ (type EasyF-ETX : « FERMÉ »)

ETA (type EasyF-ETX : « OUVERT »)

ETX (Typ EasyF-ETX : « OUVERT » et « FERMÉ »

Servomoteur électrique à ressort de rappel avec dispositif de déclenchement thermoélectrique BAT (B10/B11) ou unité de surveillance de la température (S00/S01)

Déclenchement à une température ambiante de 72 °C et à une température à l'intérieur du conduit de 72 °C et microrupteurs/commutateurs auxiliaires intégrés pour l'indication des positions finales des volets (entraînement 24 V, connecteur inclus) :

- Type B10 (BFL24-T-ST SO) ou

B11 (BFL230-T SO)

- Type S00 (GRA126.1E/SO3) ou

S01 (GRA326.1E/SO2)

Pièce de rallonge type VT-RF (raccord à bride), à installer dans des murs de grande épaisseur ; permet de respecter la distance minimale amin = 50 mm au volet ouvert en cas d'utilisation d'une grille de protection de type ASG-RF. Pièce de rallonge en tôle d'acier profilée galvanisée avec brides de raccordement, L = 160 mm (taille nominale 100 à 450), L = 190 mm (taille nominale 500).

Modèle : SCHAKO type VT-RF

Dimensions :

Diamètre :		………………….mm

Supplément pour vernis protecteur - à l'intérieur/extérieur

Vernis DD (laque de finition à deux composants à base de polyuréthane - RAL 7035 / gris lumière)

Supplément pour version :

Matériau n° 1.4301 (V2A)

Matériau n° 1.4571 (V4A)

Manchon de raccordement du tube type RS, pour le raccordement de la pièce EBT au BSK-RPR ou à des conduits d'aération cylindriques, composé d'une plaque de raccordement avec des alésages et manchons de tubes, tôle d'acier galvanisée.

Modèle : SCHAKO type RS

Dimensions : (B./H correspondent à la taille EBT) :

Largeur (B):		………………….mm

Hauteur (H):			………………….mm

Diamètre du manchon de tube (øD):	………………….mm

Supplément pour vernis protecteur - à l'intérieur/extérieur

Vernis DD (laque de finition à deux composants à base de polyuréthane - RAL 7035 / gris lumière)

Supplément pour version :

Matériau n° 1.4301 (V2A)

Matériau n° 1.4571 (V4A)

Grille d'obturation protectrice type ASG-RF (raccord à bride), à monter en cas de raccordement du conduit d'aération d'un seul côté, grillage estampé ou non, tôle d'acier galvanisée, mailles ≤ 20 mm ; prendre en considération la distance minimale amin = 50 mm au volet ouvert ; si nécessaire, utiliser une pièce de rallonge type VT-RF ou une pièce de conduit.

Modèle : SCHAKO type ASG-RF

Dimensions :

Diamètre :		………………….mm

Supplément pour vernis protecteur - à l'intérieur/extérieur

Vernis DD (laque de finition à deux composants à base de polyuréthane - RAL 7035 / gris lumière)

Supplément pour version :

Matériau n° 1.4301 (V2A)

Matériau n° 1.4571 (V4A)

Grille d'obturation protectrice type ASG-RS (fiche de raccordement), pour montage en cas d'un raccordement du conduit d'aération d'un seul côté, grillage ou grillage estampé, tôle d'acier galvanisée, mailles ≤ 20 mm, prendre en considération la distance minimale amin = 50 mm par rapport au volet ouvert, le cas échéant, utiliser une pièce de prolongement (à fournir par le client).

Modèle : SCHAKO type ASG-RS

Dimensions :

Diamètre :		………………….mm

Supplément pour vernis protecteur - à l'intérieur/extérieur

Vernis DD (laque de finition à deux composants à base de polyuréthane - RAL 7035 / gris lumière)

Supplément pour version :

Matériau n° 1.4301 (V2A)

Matériau n° 1.4571 (V4A)

Indicateur de position type MSZ, composé d'un câble en acier galvanisé, d'un nipple de serrage et d'un indicateur de position. L'indicateur mécanique de position peut être utilisé dans des faux-plafond en combinaison avec tous les clapets coupe-feu BSK-RPR-EU à commande mécanique par levier.

Modèle : SCHAKO type MSZ