Brandschutzklappe BSK-RPR

Ausschreibungstexte

Die Brandschutzklappe BSK-RPR entspricht der Produktnorm EN 15650.

Die BSK-RPR ist geprüft nach EN 1366-2. CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP) nach Bauprodukteverordnung.

Die Klassifizierung nach EN 13501-3 ist EI 30 (ve i↔o) S bis EI 90 (ve, ho i↔o) S.

Nach der Richtlinie 2014/34/EU, EG-Konformitätsbescheinigungsnummer EPS 09 ATEX 2 153 X ist die Verwendung in ex-plosionsgefährdeten Bereichen, sowohl mit Federrücklaufantrieb ExMax-5.10-BF  (X10 - X 15) einschließlich Sicherheits-temperaturbegrenzer (FireSafe bzw. ExPro-TT), als auch mit mechanischer Schmelzlotauslösung (Handbetätigung mit oder ohne ATEX-Endschalter ES-Ex) zulässig. Die Brandschutzklappe hat folgende Kennzeichnung nach ATEX:

|  | II 2 G Ex h IIC T6 Gb II 2 D Ex h IIIC T80°C Db II 3 D Ex h IIIC T80°C Dc*) | EPS 09 ATEX 2 153 X |
| --- | --- | --- |
| *) bei Verwendung des Sicherheitstemperaturbegrenzers FireSafe. |

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit angeformten Steckverbindungen (S-Ausführung) bzw. mit Anschlussflanschen nach EN 12220 bzw. DIN 24154-1 (F-Ausführung).

Klappenblatt aus abriebfesten, mineralischen Silikatbauplatten. Verschleißfeste Elastomer-Dichtung am Klappenblatt und Intumeszenzdichtung am Gehäuse zur Erfüllung der Kalt- und Warmleckagenanforderungen nach EN 1366-2.

Eventuell erforderliches Zubehör für jeweilige Einbausituationen (Flexible Stutzen, Abhängungen, Traversen etc.) sind in separaten LV-Positionen erfasst.

Zum Anschluss an Lüftungsleitungen (ein- bzw. zweiseitig), Luftstromrichtung beliebig.

Anschluss von Rauchauslöseeinrichtungen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung möglich.

Bei der Verwendung des Rauchmeldesystems Typ RMS sind auf die zusätzlichen Angaben der Technischen Dokumentation zu achten.

Einbau:

in massiven Wänden, massiven Decken und leichten Trennwänden mit Metallständerwerk und beidseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen.

in Verbindung mit dem Anbaurahmen AR an massiven Wänden, massiven Decken (direkt auf/unter) und leichten Trennwänden mit Metallständerwerk und beidseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen.

mit Hilti Weichschottsystem und in Verbindung mit dem Anbaurahmen AR in massiven Wänden und leichten Trennwänden mit Metallständerwerk und beidseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen.

in Verbindung mit dem Anbaurahmen AR entfernt von massiven Wänden.

mit Einbausatz Typ GDL und in Verbindung mit dem Anbaurahmen AR an leichten Trennwänden mit Metallständerwerk und beidseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen; im Bereich gleitender Deckenanschlüsse (Die Ausführung des Einbausatzes Typ GDL ist abhängig von der Wanddicke und ausschließlich bei BSK-RPR-S L=580 mit Anbaurahmen AR möglich).

in Verbindung mit dem Anbaurahmen AR an leichten Trennwänden (F30) mit Metallständerwerk und beidseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen.

in Verbindung mit dem Anbaurahmen AR an leichten Trennwänden mit Metallständerwerk und einseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen.

in leichten Trennwänden (F30) mit Metallständerwerk und beidseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen (Nenngröße 100 - 250).

in leichten Trennwänden mit Metallständerwerk und einseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen. (Nenngröße 100 - 250).

Fabrikat: SCHAKO Typ BSK-RPR

Leistungserklärung NR. DoP-BSK-RPR-2020-09-01

Abmessungen:

Durchmesser:		………………….mm

Länge:		455/580mm (-S Ausführung)

375/500mm (-F Ausführung)

(Ohne weitere Bestellangaben wird mechanische -S Ausführung (Steckverbindung), Länge 580 mm und Schmelzlot Auslösetemperatur 72°C geliefert)

Alternativausführungen bzw. Zubehör (gegen Mehrpreis)

(„nach Bedarf auswählen“)

Ausführung mit Anbaurahmen AR (ausschließlich “S“-Ausführung und werkseitige Montage)

Ausführung in Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)

Ausführung in Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A; austauschbare, nicht lackierte Teile werden aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 gefertigt)

Gehäuse mit DD-Lackierung (lösemittelhaltiger Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack - RAL 7035 / Lichtgrau)

DD-Lackierung -innen/außen- (austauschbare, nicht lackierte Teile werden aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 gefertigt)

Ausführung für gleitenden Deckenanschluss Einbausatz Typ GDL (BSK-RPR-S, L=580, mit Anbaurahmen AR und Zubehör)

thermische Auslösung mit mechanischem Schmelzlot 98°C Auslösetemperatur (für Warmluftheizung)

Ausführung mit Kennzeichnung nach ATEX

Elektrischer Endschalter Typ ES für Stellungsanzeigen „AUF“ oder /und „ZU“, Schaltelement mit je einem Öffner- und Schließerkontakt:

ESZ (Typ ES 1Z: „ZU“)

ESA (Typ ES 1A: „AUF“)

EZA (Typ ES 2: „AUF und ZU“)

Endschalter Typ ES-Ex (ATEX) für Stellungsanzeigen "AUF" oder / und "ZU", Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen:

Typ ES EX 1Z: „ZU“

Typ ES EX 1A: „AUF“

Typ ES EX 2: „AUF und ZU“

Endschalter ETX (Typ EasyF-ETX), für Anbindung an SCHAKO Melde- und Schaltbussystem EasyBus, der Status der Klappenstellung wird per Funk übertragen. Zusätzlicher Funkempfänger EasyF-RXE erforderlich.

ETZ (Typ EasyF-ETX: „ZU“)

ETA (Typ EasyF-ETX: „AUF“)

ETX (Typ EasyF-ETX: „AUF“ und „ZU“)

Federrücklaufantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (B10/B11) bzw. Temperaturüberwachungseinheit (S00/S01)

Auslösung bei Umgebungstemperatur 72°C und Kanal-Innentemperatur 72°C (optional: 95°C). integrierte Mikroschalter/Hilfsschalter zur Anzeige der Klappenendstellungen (24V Antrieb inklusive Stecker):

- Typ B10 (BFL24-T-ST SO) bzw.

B11 (BFL230-T SO)

- Typ S00 (GRA126.1E/SO3) bzw.

S01 (GRA326.1E/SO2)

Federrücklaufantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAE-72TL

Auslösung bei Umgebungstemperatur 72°C und bei Kanal-Innentemperatur 72°C (optional: 95°C) und integrierte Mikroschalter zur Anzeige der Klappenstellungen, Anschluss an Belimo MP-Bussysteme über Kommunikationsgerät möglich. Lieferbar für sämtliche Abmessungen.

  - Typ B42 (BF24TL-TN-ST SO; 24V AC/DC)

  - Kommunikationsgerät ZB6 (BKN230-24MP) zum Anschluss an Belimo-MP-Bussystem

Explosionsgeschützter elektrischer Federrücklaufantrieb mit Sicherheitstemperaturbegrenzer (FireSafe bzw. ExPro-TT)

- Auslösung bei Umgebungstemperatur 72°C und bei Kanal-Innentemperatur 72°C (optional: 95°C), Endstellungssignalisation durch integrierte Hilfsschalter:

- Typ ExMax-5.10-BF (X10 - X15; Universal Spannungsversorgung 24 - 240 V AC/DC).

Antriebe J30/J31/J40 auf Anfrage

Haftmagnet MH1 (24V DC) / MH2 (230V AC)

Impulsmagnet MI1 (24V DC) / MI2 (230V AC)

Verlängerungsteil Typ VT-RF (Flanschanschluss), zum Einbau bei großen Wand-/Deckendicken; zur Einhaltung des Mindestabstandes amin = 50 mm zu geöffnetem Klappenblatt bei Anbau von Abschluss-Schutzgitter Typ ASG-RF oder flexiblem Stutzen Typ FS-RF. Verlängerungsteil aus profiliertem Stahlblech -verzinkt- mit Anschlussflanschen, L=160 mm (Nenngröße 100 - 450), L=190 mm (Nenngröße 500).

Fabrikat: SCHAKO Typ VT-RF

Abmessungen:

Durchmesser:		………………….mm

Mehrpreis Schutzlackierung -innen/außen-

DD-Lackierung (Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack - RAL 7035 / Lichtgrau)

Mehrpreis Ausführung:

Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)

Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Flexibler Stutzen Typ FS-RF (Flanschanschluss), bestehend aus profilierten Anschlussflanschen -Stahlblech verzinkt- mit elastischem Zwischenstück aus -beidseitig- PVC-beschichtetem Polyestergewebe, normal entflammbar nach EN 13501-1, mit verschweißten Dichtlippen (Dichtheitsklasse C nach EN 13180 / EN 1507; Temperaturbeständig von –20°C bis +80°C). Flexibler Teil des Stutzens (Polyestergewebe) muss im eingebauten Zustand eine Länge von Lmin = 100 mm aufweisen, dadurch ergibt sich ein Einbaumaß von ca. L = 160 mm.

Erforderlicher Potentialausgleich ist bauseitig nach VDE-Bestimmungen auszuführen. Mechanische Beanspruchungen auf die Brandschutzklappen dürfen in keinem Fall auftreten.

Fabrikat: SCHAKO Typ FS-RF

Abmessungen:

Durchmesser:		………………….mm

Mehrpreis, Ausführung Anschlussflansche:

Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)

Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Flexibler Stutzen Typ FS-RS (Steckverbindung), bestehend aus -beidseitig- PVC-beschichtetem Polyestergewebe, normal entflammbar nach EN 13501-1, mit verschweißten Dichtlippen (Dichtheitsklasse C nach EN 13180 / EN 1507; Temperaturbeständig von -20° bis 80°C). Flexibler Teil des Stutzens (Polyestergewebe) muss im eingebauten Zustand eine Länge von Lmin = 100 mm aufweisen, dadurch ergibt sich ein Einbaumaß von ca. L = 190 mm.

Erforderlicher Potentialausgleich ist bauseitig nach VDE-Bestimmungen auszuführen. Mechanische Beanspruchungen auf die Brandschutzklappen dürfen in keinem Fall auftreten.

Fabrikat: SCHAKO Typ FS-RS

Abmessungen:

Durchmesser:		………………….mm

Rohranschlussstutzen Typ RS, zum Anschluss des EBT an BSK-RPR bzw. an runde Lüftungsleitungen, bestehend aus Anschlussblech mit Bohrungen und Rohrstutzen, Stahlblech -verzinkt-.

Fabrikat: SCHAKO Typ RS

Abmessungen: (B/H entsprechen Größe EBT):

Breite (B):		………………….mm

Höhe (H):			………………….mm

Rohrstutzen-ø (øD):	………………….mm

Mehrpreis Schutzlackierung -innen/außen-

DD-Lackierung (Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack - RAL 7035 / Lichtgrau)

Mehrpreis Ausführung:

Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)

Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Abschluss-Schutzgitter Typ ASG-RF (Flanschanschluss), zum Anbau bei nur einseitigem Lüftungsleitungsanschluss, Draht- oder Stanzgitter, Stahlblech -verzinkt-, Maschenweite ≤ 20 mm, Mindestabstand amin = 50 mm zu geöffnetem Klappenblatt berücksichtigen, ggf. Verlängerungsteil Typ VT-RF bzw. Leitungsstück verwenden.

Fabrikat: SCHAKO Typ ASG-RF

Abmessungen:

Durchmesser:		………………….mm

Mehrpreis Schutzlackierung -innen/außen-

DD-Lackierung (Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack - RAL 7035 / Lichtgrau)

Mehrpreis Ausführung:

Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)

Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Abschluss-Schutzgitter Typ ASG-RS (Steckverbindung), zum Anbau bei nur einseitigem Lüftungsleitungsanschluss, Draht- oder Stanzgitter, Stahlblech -verzinkt-, Maschenweite ≤ 20 mm, Mindestabstand amin = 50 mm zu geöffnetem Klappenblatt berücksichtigen, ggf. Verlängerungsteil (bauseitig) notwendig.

Fabrikat: SCHAKO Typ ASG-RS

Abmessungen:

Durchmesser:		………………….mm

Mehrpreis Schutzlackierung -innen/außen-

DD-Lackierung (Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack - RAL 7035 / Lichtgrau)

Mehrpreis Ausführung:

Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)

Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Stellungsanzeiger Typ MSZ, bestehend aus einem Stahlseil -verzinkt- mit Klemmnippel und Stellungsanzeiger aus Kunststoff. Die Verwendbarkeit des mechanischen Stellungsanzeigers für Zwischendecken ist bei jeder mechanisch betätigten BSK-RPR mit Handhebel möglich.

Fabrikat: SCHAKO Typ MSZ

Einbausatz GDL, bestehend aus Schubplatten, Mineralwolle inkl. Befestigungsmaterial (ohne Deckenbefestigung) und Distanzhalter, zum Einbau der BSK-RPR mit AR (zwingend erforderlich) in leichte Trennwände mit Metallständerwerk und beidseitiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen.

Die genaue/n Wanddicke/n ist/sind zu berücksichtigen und bei der Bestellung mit anzugeben.

Abmessungen:

Durchmesser:		………………….mm