Serranda tagliafuoco BSK-RPR

Testo per capitolato

La serranda tagliafuoco BSK-RPR adempie alla norma per il prodotto DIN EN 15650.

La BSK-RPR è collaudata secondo EN 1366-2. Dispone di marchio CE e dichiarazione sulle prestazioni (DoP) ai sensi del regolamento sui prodotti per l´edilizia.

La classificazione secondo EN 13501-3 è El 30 (ve i↔o) da S a El 90 (ve, ho i↔o) S.

Secondo la direttiva 2014/34/UE, certificazione di conformità CE n. EPS 09 ATEX 2 153 X, è concesso l'utilizzo in aree a rischio di esplosione, sia con attuatore con ritorno a molla ExMax-5.10-BF (X10 - X15) comprensivo di limitatore di temperatura di sicurezza (FireSafe o ExPro-TT), sia con fusibile meccanico (attivazione manuale con o senza finecorsa ATEX ES Ex). La serranda tagliafuoco dispone della seguente marcatura ATEX:

|  | II 2 G Ex h IIC T6 Gb II 2 D Ex h IIIC T80°C Db II 3 D Ex h IIIC T80°C Dc*) | EPS 09 ATEX 2 153 X |
| --- | --- | --- |
| *) utilizzando il limitatore di sicurezza di temperatura FireSafe. |

Involucro in lamiera d'acciaio zincato con collegamenti a incastro formati (esecuzione S) o flange di collegamento secondo DIN EN 12220 o DIN 24154-1 (esecuzione F).

Serranda in pannelli minerali di silicato antiusura. Guarnizione elastomerica resistente all'usura, sulla pala della serranda e guarnizione intumescente sull'involucro per soddisfare i requisiti delle perdite di calore e di freddo secondo DIN EN 1366-2.

Accessori eventualmente necessari per le rispettive situazioni di montaggio (manicotti flessibili, sospensioni, traverse, ecc) sono raggruppati in posizioni separate LV.

Per il collegamento a canali in serie o su un singolo lato, la direzione dell´aria è ininfluente.

Possibile collegamento di rilevatori di fumo con cerficato di omologazione generale.l

Quando si utilizza il sistema di rilevazione fumi tipo RMS occorre osservare le indicazioni aggiuntive della documentazione tecnica del rilevatore di fumo.

Installazione:

In pareti e soffitti massicci e in pareti divisorie leggere con sostegno in metallo e pannellatura su entrambi i lati ai sensi della classificazione della EN 13501-2 o le norme nazionali equiparabili.

In collegamento al telaio di montaggio AR a pareti e soffitti massicci (direttamente sopra/sotto) e in pareti divisorie leggere con sostegno in metallo e pannellatura su entrambi i lati ai sensi della classificazione della EN 13501-2 o le norme nazionali equiparabili.

Con sistema di paratia flessibile hilti e con il telaio di montaggio AR in pareti massicce e in pareti divisorie leggere con sostegno in metallo e pannellatura su entrambi i lati ai sensi della classificazione della EN 13501-2 o le norme nazionali equiparabili.

Con telaio AR lontano da pareti massicce.

Con kit di montaggio GDL e con telaio di montaggio AR in pareti divisorie leggere con sostegno in metallo e pannellatura bilaterale secondo la classificazione ai sensi di EN 13501-2 o le norme nazionali equiparabili; nelle aree con collegamenti flessibili al soffitto (l´esecuzione del kit di montaggio GDL è legata allo spessore della parete e possibile solo con la BSK-RPS L=580 con telaio di montaggio AR).

Con telaio di montaggio AR in pareti divisorie leggere (F30) con sostegno in metallo e pannellatura su entrambi i lati ai sensi della classificazione della EN 13501-2 o le norme nazionali equiparabili.

Con telaio di montaggio AR in pareti divisorie leggere con sostegno di montaggio e pannellatura su un lato ai sensi della classificazione della EN 13501-2 o le norme nazionali equiparabili.

In pareti divisorie leggere (F30) con sostegno in metallo e pannellatura su entrambi i lati ai sensi della classificazione della EN 13501-2 o le norme nazionali equiparabili (grandezze 100 - 250)

in pareti divisorie leggere con sostegno di montaggio e pannellatura su un lato ai sensi della classificazione della EN 13501-2 o le norme nazionali equiparabili. (Grandezza nominale 100 - 250).

Marca: SCHAKO tipo BSK-RPR

Dichiarazione di prestazione n. DoP BSK-RPR-2020-09-01

Dimensioni:

Diametro:		………………….mm

Lunghezza:		455/580mm (esecuyione -S)

375/500mm (esecuzione -F)

(Se non specificato diversamente nell’ordine, viene fornita l’esecuzione -S meccanica (collegamento a incastro), lunghezza 580 mm e fusibile con temperatura di attivazione 72°).

Esecuzioni alternative e accessori (con sovrapprezzo)

(scegliere a seconda dell'esigenza)

Esecuzione con telaio di montaggio AR (solo esecuzione "S" e montaggio in fabbrica)

Esecuzione in acciaio inox1.4301 (V2A)

Esecuzione in acciaio inox materiale n. 1.4571 (V4; le parti sostituibili non verniciate sono in acciaio inox 1.4301)

Involucro con verniciatura Dedeland (smalto poliuretanico coprente con soluzione contenente solventi a due componenti RAL 7035 / grigio chiaro)

Verniciatura Dedeland interna ed esterna (le parti sostituibili non verniciate e il profilo a U della pala serranda sono realizzate in acciaio inox 1.4301)

Esecuzione per collegamento flessibile a soffitto tipo GDL (BSK-RPR-S, L=580, con telaio di montaggio AR e accessori)

attivazione protezione termica con fusibile meccanico temperatura di attivazione 98°C (per riscaldamento ad aria)

Esecuzione con marcatura ai sensi della ATEX

Interruttore elettrico di finecorsa tipo ES per indicazione "APERTO" e/o "CHIUSO", interruttore con contatto di apertura e chiusura:

ESZ (tipo ES 1Z: "CHIUSO")

ESA (tipo ES 1A: "APERTO")

EZA (tipo ES 2: "APERTO" e "CHIUSO")

Interruttore di finecorsa tipo ES-Ex per indicazione di posizione APERTA e/o CHIUSA, impiego in aree a rischio di esplosione:

EXZ (tipo ES EX 1Z: "CHIUSO"

EXA (tipo ES EX 1A: "APERTO")

EX2 (tipo ES EX 2: "APERTO" e "CHIUSO")

Interruttore di fine corsa tipo EasyF-ETX per collegamento a sistema di comunicazione EasyBus SCHAKO, la posizione della serranda viene trasmessa per radio. Necessario ulteriore ricevitore radio EasyF-RXE.

ETZ (tipo EasyF-ETX: "CHIUSO")

ETA (tipo EasyF-ETX: "APERTO")

ETX (tipo EasyF-ETX: "APERTO" e "CHIUSO")

Servomotore elettrico con ritorno a molla con dispositivo di attivazione termoelettrica BAT (B10/B11) o unità di controllo temperatura (S00/S01)

Attivazione alla temperatura ambiente 72°C o interna al canale di 72°C (in opzione 95°C) e microconnettore/connettore ausiliario integrato per la visualizzazione delle posizioni della serranda (servomotore a 24 V con connettore):

- Tipo B10 (BFL24-T-ST SO) o B11 (BFL230-T SO)

- Tipo S00 (GRA126.1E/SO3) bzw. S01 (GRA326.1E/SO2)

Servomotore elettrico con molla di ritorno con dispositivo di attivazione termoelettrica BAT72TL

Attivazione alla temperatura ambiente 72°C e interna al canale di 72°C (in opzione 95°C) e microconnettore integrato per la visualizzazione delle posizioni della serranda; possibile collegamento ai sistemi bus LON o Belimo MP attraverso dispositivo di comunicazione. Fornibile in tutte le dimensioni

  - Tipo B42 (BF24TL-TN-ST SO; 24V AC/DC)

  - Dispositivo di comunicazione ZB6 (BKN230-24MP) per collegamento a sistema bus MP Belimo.

Servomotore elettrico antideflagrante con ritorno a molla con dispositivo di limitazione della temperatura (FireSafe o ExPro-TT)

- Attivazione con temperatura ambiente 72°C e interna al canale di 72°C (in opzione 95°C); indicazione posizione finale mediante interruttore ausiliario integrato:

- Tipo ExMax-5.10-BF (X10 - X 15); alimentazione universale 24 - 240 V AC/DC)

Servomotori J30/J31/J40 su richiesta

Magnete di arresto MH1 (24V DC) / MH2 (230V AC)

Magnete ad impulsi MI1 (24V DC) / MI2 (230V AC)

Prolunga tipo VT-RF (collegamento flangiato) per montaggio in pareti/soffitti spessi, per il mantenimento della distanza minima amin = 50 mm dalla serranda aperta in caso di montaggio di una griglia di protezione tipo ASG-RF o manicotto flessibile tipo FS-RF. Prolunga in lamiera d'acciaio profilato zincato con flange di collegamento, L=160 mm (grandezza nominale 100 - 450) L=190 mm (grandezza 500).

Marca: SCHAKO Tipo VT-RF

Dimensioni:

Diametro:		………………….mm

Sovrapprezzo per verniciatura protettiva interna.

Verniciatura dedeland (verniciatura poliuretanica a due componenti RAL 7035/gigio chiaro).

Sovrapprezzo esecuzione:

Materiale 1.4301 (V2A)

Materiale 1.4571 (V4A)

Manicotto flessibile tipo FS-RF (collegamento flangiato) costituito da flange di raccordo profilate, lamiera d'acciaio zincato, con elemento intermedio elastico rivestito su entrambi i lati in tessuto di poliestere rivestito in PVC, normalmente infiammabile secondo EN 13501-1, con guarnizioni saldate (grado di tenuta C secondo DIN 13180/DIN EN 1507, resistente a temperature da –20° a +80°C). La componente flessibile del manicotto (maglia in poliestere) deve avere, montata, una lunghezza Lmin = 100 mm. Di conseguenza si ha una misura di montaggio di ca. L=160 mm.

L'equalizzazione di potenziale necessaria deve essere eseguita dal cliente secondo le direttive VDE.  Non devono esserci in nessun caso difetti meccanici sulla serranda tagliafuoco.

Marca: SCHAKO Tipo FS-RF

Dimensioni:

Diametro:			………………….mm

Sovrapprezzo esecuzione con flangia di raccordo:

Materiale 1.4301 (V2A)

Materiale 1.4571 (V4A)

Manicotto flessibile tipo FS-RS (collegamento a incastro) costituito da maglia in poliestere rivestita su entrambi i lati in PVC, normalmente infiammabile secondo EN 13501-1, con guarnizioni saldate (grado di tenuta C secondo DIN 13180/DIN EN 1507, resistente a temperature da -20° a +80°). La componente flessibile del manicotto (maglia in poliestere) deve avere, montata, una lunghezza Lmin = 100 mm. Di conseguenza si ha una misura di montaggio di ca. L=190 mm.

L'equalizzazione di potenziale necessaria deve essere eseguita dal cliente secondo le direttive VDE.  Non devono esserci in nessun caso difetti meccanici sulla serranda tagliafuoco.

Marca: SCHAKO Tipo FS-RS

Dimensioni:

Diametro:			………………….mm

Manicotto per canale tipo RS, per il collegamento della EBT alla BSK-RPR o a canali di aerazione circolari, costituito da lamiera di collegamento con fori e attacco circolare, in lamiera d'acciaio zincato.

Prodotto: SCHAKO Tipo RS

Dimensioni: (LxA come EBT):

Larghezza (B):			…......................mm

Altezza (H): 			…..................... mm

Diametro del canale ø (øD):	……………........mm

Sovrapprezzo per verniciatura protettiva interna.

Verniciatura dedeland (verniciatura poliuretanica a due componenti RAL 7035/gigio chiaro).

Sovrapprezzo esecuzione:

Materiale 1.4301 (V2A)

Materiale 1.4571 (V4A)

Griglia di chiusura tipo ASG-RF (collegamento flangiato) solo per il montaggio con collegamento ad un lato del canale di aerazione, griglia a rete o puntonata, lamiera d´acciaio zincato, larghezza maglia ≤ 20 mm, osservare la distanza minima amin = 50 mm alla serranda aperta, eventualmente inserire una prolunga tipo VT-RF o un elemento conduttore.

Marca: SCHAKO Tipo ASG-RF

Dimensioni:

Diametro:			………………….mm

Sovrapprezzo per verniciatura protettiva interna.

Verniciatura dedeland (verniciatura poliuretanica a due componenti RAL 7035/gigio chiaro).

Sovrapprezzo esecuzione:

Materiale 1.4301 (V2A)

Materiale 1.4571 (V4A)

Griglia di chiusura tipo ASG-RS (collegamento a incastro), solo per il montaggio con collegamento ad un lato del canale di aerazione, griglia a rete o punzonata, lamiera d´acciaio zincato, maglia ≤ 20 mm, osservare la distanza minima amin = 50 mm alla serranda aperta, eventualmente usare una prolunga tipo VT-RF (a cura del cliente).

Marca: SCHAKO Tipo ASG-RS

Dimensioni:

Diametro:		………………….mm

Sovrapprezzo per verniciatura protettiva interna.

Verniciatura dedeland (verniciatura poliuretanica a due componenti RAL 7035/gigio chiaro).

Sovrapprezzo esecuzione:

Materiale 1.4301 (V2A)

Materiale 1.4571 (V4A)

Indicatore di posizione tipo MSZ costituito da un cavo d'acciaio zincato con morsetto a clip e indicatore di posizione in plastica. L'impiego dell'indicatore di posizione meccanico per controsoffitti è possibile

Marca: SCHAKO Tipo MSZ

Kit per il montaggio GDL, costituito da piastre di inserimento, lana minerale incl. materiale per il fissaggio (senza elementi per il fissaggio al soffitto) e distanziali, per il montaggio della BSK-RPR con telaio AR (tassativamente necessario) in pareti divisorie leggere con sostegno in metallo e pannellatura bilaterale secondo la classificazione EN 13501-2 o le norme nazionali equiparabili.

Va rispettato lo spessore preciso della parete, che va anche indicato al momento dell'ordine.

Dimensioni:

Diametro:		………………….mm