CULTRA Studioline

Ausschreibungstext

Steckerfertiges Raumklimamodul zur dezentralen Klimatisierung von Räumen mit hohen akustischen Anforderungen, wie Büros, Praxen, Besprechungsräume, Ton- und Fernsehstudios zum Kühlen und/ oder Heizen.

Einbau in Wände, Decken, oder zum Vorwandeinbau.

Die Ventilatoreinheit besteht aus doppelseitig saugenden, dynamisch ausgewuchteten Radialgebläsen mit vorwärts gekrümmten Schaufeln und Direktantrieb.

Ausgestattet sind die Ventilatoreinheiten mit hoch effizientem, elektronisch kommutiertem EC-Motor mit wartungs-freiem Kugellager für lange Lebensdauer.

Der EC Ventilator kann mit 2-10 V nahezu stufenlos angesteuert werden.

Das Gehäuse und Lüfterrad bestehen aus Kunststoff und ist für geringstmöglichen Schalldruck optimiert.

Die Wärmetauscher bestehen aus einem Rahmen aus verzinktem Stahlblech mit Kupferrohren und Aluminiumrippen in 2 Leiter oder 4 Leiter Ausführung.

Kondensatwanne gemäß VDI 6022 aus Edelstahl-Blech für horizontalen und vertikalen Einbau geeignet.

Filterwirkungsgrad ISO Coarse 30% (ISO 16890) regenerier-bares Synthetik-Vlies auf Kunststoffrahmen.

Einfache Wartung und Filterwechsel, mittels lösbaren Ver-schluss ist die Revisionsplatte.schnell und einfach zu öffnen.

Die Geräte entsprechen der EMV Anforderung Klasse C1 gemäß EN 61800.

Fabrikat:	SCHAKO

Familie: 	Raumklimamodul Cultra Studioline

Ausführungen Cultra Studioline

Typ

Raumklimamodul Cultra Studioline	-CSL

Größe

Größe 1		-1

Größe 2		-2

Größe 3		-3

System (Variante Wasserregister)

2-Leiter-Register 1 Rohrreihe (Heizen)	-R1

2-Leiter-Register 3 Rohrreihen (Kühlen oder Heizen)	-R3

4-Leiter-Register 1 und 3 Rohrreihen (Kühlen und Heizen)	-L4

Gesamthöhe

Gesamthöhe 2500 mm	-2500

Gesamthöhe xxxx mm	-xxxx

Farbe Gehäuse

Gehäuse unlackiert	-0

Gehäuse Schwarz RAL 9005 lackiert	-1

Gehäuse Weiß RAL 9010 lackiert	-2

Gehäuse Weiß RAL 9016 lackiert	-3

Gehäuse Grau RAL 9006 lackiert	-4

Einbauposition

Montageart vertikal Sek.Luftgitter und Revision im Raum	-VR

Montageart horizontal in der Decke	-H0

Stellfüße

ohne Stellfüße	-0

mit Stellfüße	-1

Zuluftauslass

Zuluftauslass DBB-A	-D1

Farbe Zuluftauslass

Farbe Zuluftauslass RAL 9010 weiß, Lamellen Weiß	-22

Farbe Frontplatte/Rahmen x, Farbe der Lamelle/Düse y	-xy

Sekundärluftgitter

Sekundärluftgitter PAZ	-R1

Farbe Sekundärluftgitter

Farbe Sekundärluftgitter RAL 9010 weiß	-22

Farbe Frontplatte/Rahmen x, Farbe der Lamelle/Düse y	-xy

Schiebestutzen für Zuluftauslass und Sekundärluftgitter

ohne Schiebestutzen (Luftauslässe im Gerät)	-M0

mit Schiebestutzen Verstellbereich 25 bis105 mm	-M1

mit Schiebestutzen Verstellbereich 75 bis 205 mm	-M2

Position Primärluftstutzen

ohne Primärluftstutzen	-P0

Primärluftstutzen am Kasten links	-P1

Primärluftstutzen am Kasten rechts	-P2

Primärluftstutzen mittig am Kasten oben	-P7

Primärluftstutzen mittig am Kasten hinten	-P9

Primärluft Stutzendurchmesser

ohne Primärluftstutzen	-0

Stutzendurchmesser DN78	-1

Stutzendurchmesser DN98	-2

Stutzendurchmesser DN123	-3

Wasseranschlussposition

Wasseranschluss oben links	-W1

Wasseranschluss oben rechts	-W2

Wasseranschluss unten links	-W3

Wasseranschluss unten rechts	-W4

Wasseranschluss mittig seitlich links	-W5

Wasseranschluss mittig seitlich rechts	-W6

Wasseranschluss unten seitlich links	-W7

Wasseranschluss unten seitlich rechts	-W8

Montage hydraulische Regulierung

bauseitige Montage (Teile lose geliefert zur bauseitigen Montage außerhalb des Raumklimamoduls)	-000

mit werkseitiger Montage der Kühlen Ventil x, Heizen Ventil y, Antriebe z	-xyz

Elektroanschlussposition

Elektroanschluss oben links	-S1

Elektroanschluss oben rechts	-S2

Elektroanschluss unten links	-S3

Elektroanschluss unten rechts	-S4

Elektroanschluss mittig seitlich links	-S5

Elektroanschluss mittig seitlich rechts	-S6

Elektroanschluss unten seitlich links	-S7

Elektroanschluss unten seitlich rechts	-S8

Zusätzliche Steuerungs- und Regulierelemente

ohne zusätzliche Steuerungs- und Regulierelemente	-0

mit Störmeldeausgang	-1

Kondensatanschlussposition

Kondensatanschluss oben links	-K1

Kondensatanschluss oben rechts	-K2

Kondensatanschluss unten links	-K3

Kondensatanschluss unten rechts	-K4

Kondensatanschluss mittig seitlich links	-K5

Kondensatanschluss mittig seitlich rechts	-K6

Kondensatanschluss unten seitlich links	-K7

Kondensatanschluss unten seitlich rechts	-K8

Kondensatpumpe

ohne Kondensatpumpe	-0

mit Kondensatpumpe Si-10 werkseitig montiert	-1

Zubehör

Hydraulikanschlüsse

EDE-13 500 mm	-1

EDE-13 800 mm	-2

EDE-13 1200 mm	-3

AG Außengewinde ½”	-A

AG Außengewinde ¾”	-B

ÜMF Überwurfmutter flachdichtend ½”	-C

ÜMF Überwurfmutter flachdichtend ¾”	-D

R-AG-D Außengewinde drehbar ½”	-E

R-AG-D Außengewinde drehbar ¾”	-F

C-RV Bogen Steckfitting DN15	-H

CE-RV Bogen Steckfitting mit Entlüftung DN15	-J

RV Gerader Verbinder / Steckfitting DN15	-L

Raumthermostat

RDG160T	-TR05

RDG160KN	-TK02

Drehantrieb für 6-Wege Regelkugelhahn

GDB341.9E	-AR01

GDB161.9E	-AR02

GDB111.9E	-AR03

6-Wege Regelkugelhahn

VWG41.10-0.25-0.40	-V601

VWG41.10-0.25-0.65	-V602

VWG41.10-0.25-1.00	-V603

VWG41.10-0.40-0.65	-V604

VWG41.10-0.40-1.00	-V605

VWG41.10-0.40-1.30	-V606

VWG41.10-0.40-1.60	-V607

VWG41.10-0.65-1.00	-V608

VWG41.10-0.65-1.30	-V609

VWG41.10-0.65-1.60	-V610

VWG41.10-1.00-1.30	-V611

VWG41.10-1.00-1.60	-V612

VWG41.10-1.00-1.90	-V613

VWG41.10-1.30-1.60	-V614

VWG41.10-1.30-1.90	-V615

VWG41.10-1.60-1.90	-V616

VWG41.10-1.90-1.90	-V617

VWG41.10-0.25-1.30	-V618

VWG41.10-0.25-1.60	-V619

VWG41.10-0.25-1.90	-V620

VWG41.10-0.40-0.40	-V621

VWG41.10-0.40-1.90	-V622

VWG41.10-0.65-0.65	-V623

VWG41.10-0.65-1.90	-V624

VWG41.10-1.00-1.00	-V625

VWG41.10-1.30-1.30	-V626

VWG41.10-1.60-1.60	-V627

VWG41.20-0.65-2.50	-V628

VWG41.20-1.00-2.50	-V629

VWG41.20-1.60-2.50	-V630

VWG41.20-1.60-3.45	-V631

VWG41.20-2.50-3.45	-V632

VWG41.20-2.50-4.25	-V633

VWG41.20-4.25-4.25	-V634

VWG41.20-0.25-2.50	-V635

VWG41.20-0.25-3.45	-V636

VWG41.20-0.25-4.25	-V637

VWG41.20-0.40-2.50	-V638

VWG41.20-0.40-3.45	-V639

VWG41.20-0.40-4.25	-V640

VWG41.20-0.65-3.45	-V641

VWG41.20-0.65-4.25	-V642

VWG41.20-1.00-3.45	-V643

VWG41.20-1.00-4.25	-V644

VWG41.20-1.30-2.50	-V645

VWG41.20-1.30-3.45	-V646

VWG41.20-1.30-4.25	-V647

VWG41.20-1.60-4.25	-V648

VWG41.20-2.50-2.50	-V649

VWG41.20-3.45-3.45	-V650