Difusor rotacional DQF

Textos de especificación

Difusor rotacional de techo DQF-Q-... para impulsión y retorno, ejecución cuadrada. Es ideal para salas de confort con elevadas tasas de circulación de aire y para instalaciones de caudal variable (entre 40 y 100%). Compuesto de placa frontal cuadrada de chapa de acero con chapas deflectoras fijas integradas. Puede utilizarse hasta  –14 K. Diseño estudiado para una fácil limpieza según VDI 6022.

Modelo: SCHAKO tipo DQF-Q-...

-	con placa frontal redonda.

Modelo: SCHAKO tipo DQF-R-...

Conducción de aire:

-	Impulsión (-Z)

-	Retorno (-A)

Tamaño nominal:

-	NW310 (-310)

-	NW400 (-400)

-	NW500 (-500)

-	NW600 (-600)

-	NW625 (-625)

Material:

-	Chapa de acero con recubrimiento de polvo de alta calidad en color RAL 9010 (-SB-9010, blanco) (estándar)

-	Chapa de acero con recubrimiento de polvo de alta calidad en color RAL de libre elección (-SB-xxxx).

-	Aluminio anodizado en color natural E6/EV1 (-AL-ELOX) (solo disponible con montaje VM) (no disponible para ejecución DQF-R)

Montaje:

-	Montaje oculto (-VM) (estándar para la ejecución -AL, solo en combinación con SK-..., no disponible con protección contra golpes)

-	Montaje roscado (-SM) (solo DQF-Q y solo disponible para ejecución con protección contra golpes)

Accesorios:

-	Plénum (SK-R-11-...) para difusores de aire circulares con alojamiento circular, fabricado en chapa de acero galvanizado, con ojales de suspensión (solo con montaje VM).

-	Ejecución:

-	para impulsión (-Z), con chapa perforada ecualizadora integrada.

-	para retorno (-A)

-	Fijación:

-	Montaje roscado (-SM) (solo para ejecución con protección contra golpes)

-	Montaje oculto (-VM, estándar), adicionalmente con travesaño de aluminio y soporte de travesaño de plástico.

-	Altura del plénum estándar (-KHS) o de libre elección (-xxx, en mm) (altura mínima = diámetro de la boca 137 mm, aunque mín. 235 mm) (para SK-R-11-Z-...-DK1/-DK2-...-S0, tener en cuenta la altura del plénum especial (véase la página 6))

-	Diámetro de la boca estándar (-SDS) o de libre elección (-xxx, en mm).

-	Posición de la boca:

-	Boca desde arriba (-S0)

-	1 boca lateral (-S1) (estándar)

-	2 bocas laterales desplazadas en 90° (-S2)

-	2 bocas laterales desplazadas en 180° (-S3)

-	2 bocas laterales una junto a la otra (-S5)

-	Con compuerta reguladora (-DK1/-DK2) en el plénum, ajustable desde abajo, para regular fácilmente el caudal de aire sin tener que desmontar la placa frontal.

-	Con compuerta reguladora sin ajuste manual por cuerda (-DK1)

-	Con compuerta reguladora con ajuste manual por cuerda (-DK2)

-	Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión

-	Con caudalímetro (-VME1).

(no se usa con una compuerta reguladora)

-	con aislamiento térmico:

-	interior (-Ii), en el interior del plénum

-	exterior (-Ia), en el lado exterior del plénum

-	Protección contra golpes (-BS), de acero lacado en el color de la placa frontal (color RAL 9010 [blanco] o en otro color RAL con precio adicional) con recubrimiento de polvo de alta calidad (solo disponible con montaje SM para DQF-Q-...).