Deckendrallauslass DQJSL

Ausschreibungstexte

Deckendrallauslass Typ DQJSL in runder Ausführung. Besonders geeignet für Komforträume und für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen (zwischen 40-100%). Kühl- und Heizfall sind realisierbar. Bestehend aus einer perforierten Frontplatte aus Stahlblech mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung in einem RAL-Farbton (RAL 9010, weiß, Standard), mit mittig drehbar gelagerten, aerodynamischen, einzeln ohne Hilfsmittel von der Auslassfrontseite ohne Demontage des Auslasses einstellbaren, radial angeordneten Luftlenklamellen, in Tragflügelform aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9010 (weiß), RAL 9005 (schwarz) oder Aluminium, einzeln oder im gleichen RAL-Farbton wie die Frontplatte lackiert (Lamellen nachträglich nicht verstellbar). Freier Querschnitt, Widerstand und Schallleistungspegel in allen Lamellenstellungen gleichbleibend. Bis zu 50% höhere Volumenströme bei gleicher Schallleistung und vergleichbarer Größe gegenüber Drallauslässen ohne Perforierung durchsetzbar. Befestigung mit verdeckter Montage (VM), aus aerodynamischen Alu-Profil.

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJSL-Z-...

Luftstrahlführung:

-	verstärkter horizontaler Rundstrahl (-A)

-	hochinduktiver horizontaler Rundstrahl (nur Größe 160-315) (-B)

-	vertikaler Luftstrahl (-V)

Zubehör:

-	Anschlusskasten (SK-R-13-...), aus verzinktem Stahlblech, mit Aufhängeösen, Zuluftausführung mit integriertem Gleichrichterlochblech.

-	mit Drosselklappe (-DK1) im Anschlusskasten, von unten verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung ohne Demontage der Frontplatte.

-  mit Seilzug von unten verstellbar (-DK2)

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), am Anschlussstutzen aus Spezialgummi.

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-Ii)

-	außen (-Ia)

-	Kastenhöhe frei wählbar, xxx in mm, Mindesthöhe = Stutzendurchmesser +137 mm, jedoch mindestens 235 mm

-	Stutzendurchmesser frei wählbar, xxx in mm

-	Stutzenlage:

-	S0= Stutzen von oben

-	S1= 1 Stutzen seitlich am Kasten (Standard)

-	S2= 2 Stutzen 90° versetzt

-	S3= 2 Stutzen 180° versetzt

-	S5= 2 Stutzen seitlich nebeneinander

-	Paneel-Abdeckplatte (-PA...), aus Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß), mit Schraubmontage (-SM).