Deckendrallauslass DQJ

Ausschreibungstexte

Deckendrallauslass Typ DQJ-Q-SR-Z-..., mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild kreisförmig. Besonders geeignet für Komforträume mit hohen Luftwechselzahlen, für Reinräume (in Verbindung mit Schwebstofffilterkästen) und für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen (zwischen 40-100%). Kühl- und Heizfall sind realisierbar. Mit Frontplatte bestehend aus Stahlblech, mit hochwertiger Pulverbeschichtung, lackiertem Stahlblech RAL 9010 (weiß). Mit mittig drehbar gelagerten, aerodynamischen radial angeordneten Luftlenklamellen in Tragflügelform aus Kunststoff Farbton ähnlich RAL 9010 (weiß), RAL 9005 (schwarz, Standard) oder aus Aluminium lackiert im RAL-Farbton der Frontplatte (Lamellen nachträglich nicht verstellbar). Lamellen einzeln, ohne Hilfsmittel von der Auslassfrontplatte, ohne Demontage des Auslasses einstellbar. Die Lamellen sind in Längsrichtung unterteilt, dadurch kann eine Luftstrahlführung mit noch höherer Induktion eingestellt werden (Luftstrahlführung "B"). Freier Querschnitt, Widerstand und Schallleistungspegel in allen Lamellenstellungen gleichbleibend. Mit sichtbarer Schraubbefestigung (-SM). Bei NW 800 mit verdeckter Montage (-VM), bei Motorverstellung nur mit SM-Montage möglich. TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Volumenströme in m³/h bei:	35 dB(A)	40 dB(A)

-	NW 310			229		278

-	NW 400			275		335

-	NW 500			450		575

-	NW 600/625			680		820

-	NW 800			1000		1220

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJ-Q-SR-Z-...

-	für Zuluft, mit durchgehenden Luftlenklamellen, mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild kreisförmig. Standard mit Mittenmontage (-MM), nur in Verbindung mit Anschlusskasten möglich. Bei NW 800 mit verdeckter Montage (-VM). TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJ-Q-SR-Z-...-PS-...

-	für Abluft, ohne Luftlenklamellen, mit quadratischer Frontplatte, Ausstanzung kreisförmig. TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Volumenströme in m³/h bei:	35 dB(A)	40 dB(A)

-	NW 310			443		533

-	NW 400			498		604

-	NW 500			760		921

-	NW 600/625			1336		1536

-	NW 800			1625		1868

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJ-Q-SR-A-...

-	für Zuluft, mit Luftlenklamellen, mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild quadratisch, weniger Lautstärke und Druckverlust bei gleichem Volumenstrom. TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Volumenströme in m³/h bei:	35 dB(A)	40 dB(A)

-	NW 310			250		300

-	NW 400			295		350

-	NW 500			550		660

-	NW 600/625			740		900

-	NW 800			1260		1500

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJ-Q-SQ-Z-...

-	für Abluft, ohne Luftlenklamellen, mit quadratischer Frontplatte, Ausstanzung quadratisch, weniger Lautstärke und Druckverlust bei gleichem Volumenstrom. TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Volumenströme in m³/h bei:	35 dB(A)	40 dB(A)

-	NW 310			475		570

-	NW 400			495		605

-	NW 500			810		1000

-	NW 600/625			1380		1700

-	NW 800			1770		2130

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJ-Q-SQ-A-...

-	für Zuluft, mit Luftlenklamellen, mit runder Frontplatte, Lamellenbild kreisförmig. Standard mit verdeckter Montage (-VM). TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJ-R-SR-Z-...

-	für Zuluft, mit durchgehenden Luftlenklamellen, mit runder Frontplatte, Lamellenbild kreisförmig. Standard mit Mittenmontage (-MM), nur in Verbindung mit Anschlusskasten möglich. Bei NW 800 mit verdeckter Montage (-VM). TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJ-R-SR-Z-...-PS-...

-	für Abluft, ohne Luftlenklamellen, mit runder Frontplatte, Ausstanzung kreisförmig. Standard mit verdeckter Montage (-VM). TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJ-R-SR-A-...

-	für Zuluft, mit Luftlenklamellen, mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild kreisförmig. Mit verdeckter Montage (-VM, Schraubmontage SM nicht möglich), Rand doppelt umgelegt, speziell für Einsatz unterhalb der Decke. TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJ-S-SR-Z-...

-	für Abluft, mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild kreisförmig. Mit verdeckter Montage (-VM, Schraubmontage -SM nicht möglich), Rand doppelt umgelegt, speziell für Einsatz unterhalb der Decke. TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJ-S-SR-A-...

-	für Zuluft, mit durchgehenden Luftlenklamellen, mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild kreisförmig. Mit verdeckter Montage (-VM, Schraubmontage -SM nicht möglich), Rand doppelt umgelegt, speziell für Einsatz unterhalb der Decke. TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJ-S-SR-Z-...-PS-...

-	für Zuluft, mit Luftlenklamellen, mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild kreisförmig. Mit verdeckter Montage (-VM, Schraubmontage -SM nicht möglich), Rand doppelt umgelegt, speziell für Einsatz unterhalb der Decke. TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJ-S-SQ-Z-...

-	für Abluft, ohne Luftlenklamellen, mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild quadratisch. Mit verdeckter Montage (-VM, Schraubmonatge -SM nicht möglich), Rand doppelt umgelegt, speziell für Einsatz unterhalb der Decke. TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJ-S-SQ-A-...

-	mit Luftstrahlführung „A“ für größere horizontale Strahllauflänge

-	mit Luftstrahlführung „B“: Lamellen in Lamellenstellung 1+2

-	mit Luftstrahlführung „C“: ohne Lamellen (nur bei Abluft möglich)

-	mit Luftstrahlführung „V“: alle Lamellen in Lamellenstellung 1 (nur Heizfall)

-	Frontplatte aus:

-	Stahlblech lackiert in einem anderen RAL-Farbton

-	Aluminium, naturfarben eloxiert (E6/EV1) (nicht für Ausführung DQJ-R-... und DQJ-S-... lieferbar).

-	Edelstahl lackiert im Farbton Sandsilber (nicht für DQJ-S-... lieferbar)

-	Stahlblech verzinkt (nicht für DQJ-S-... lieferbar)

-	mit verdeckter Montage (-VM), aus aerodynamischen Alu-Profil mit 2 Punkt- (NW 310), 4 Punkt- (bis NW 500) bzw. 6-Punkt-Aufhängung (ab NW 600), nur in Verbindung mit SK-Q-.../SK-R-... möglich, ohne SK-Q-.../ SK-R-... ist die Gegentraverse bauseits zu stellen)

-	mit Schraubmontage mit VM (-VS), zur Montage mit Ballschutz (-BS) (nur für NW 800, nicht möglich bei DQJ-S-...).

Zubehör:

-	Anschlusskasten (SK-Q-01-... und SK-R-01-...), aus verzinktem Stahlblech, mit Aufhängeösen.

-	Zuluftausführung mit integriertem Gleichrichterlochblech.

-	Abluftausführung innen lackiert in RAL 9005 (schwarz)

-	mit Drosselklappe (-DK1) im Anschlusskasten, von unten verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung ohne Demontage der Frontplatte.

-  mit Seilzug von unten verstellbar (-DK2)

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1).

-	mit ROB-Ausführung (-ROB1), Verteilblech, Drosselklappe und Volumenstrommesseinrichtung entnehmbar (nur SK-Q-01-...)

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), am Anschlussstutzen aus Spezialgummi.

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-Ii)

-	außen (-Ia)

-	Kastenhöhe frei wählbar, xxx in mm, Mindesthöhe = Stutzendurchmesser + 102 mm bei SK-Q-01-... und Stutzendurchmesser +137 mm bei SK-R-01-...), jedoch mindestens 235 mm (bei Ausführung SK-Q-01-Z-310 / -400-...-DK1 / -DK2-...-S0 und SK-R-01-Z-310 / -400 / -500-...-DK1 / -DK2-...-S0 Sonderkastenhöhe beachten (siehe S.12)

-	Stutzendurchmesser frei wählbar, xxx in mm

-	Stutzenlage:

-	S0= Stutzen von oben

-	S1= 1 Stutzen seitlich am Kasten (Standard)

-	S2= 2 Stutzen 90° versetzt

-	S3= 2 Stutzen 180° versetzt

-	S5= 2 Stutzen seitlich nebeneinander

-	Motorverstellung (-M1 / -M2), mit Stellantriebe elektrisch (nur DQJ-Q-SR-Z-...-PS-... NW 500-800 mit Schraubmontage) zur optimalen und einfachen Änderung der Luftstahlführung bei sich ändernden Anforderungen. Evtl. eingebaute Drosselklappe ist um 90° versetzt eingebaut und muss durch Demontage der Frontplatte verstellt werden.

-	Schlitzschieber (-SS), aus verzinktem Stahlblech, zur Luftmengenregulierung (nur DQJ-Q/S-SR-... / DQJ-Q/S-SQ-...) besonders geeignet in niedrigen Kanälen zur optimalen Anströmung.

-	Drosseleinrichtung verstellbar (-DV), aus verzinktem Stahlblech (nur DQJ-R-SR-... mit Schraubmontage (-SM)) möglich.

-	1/4 Abdeckung (-AD), aus verzinktem Stahlblech für individuelle Anpassung der Strahlführung an räumliche Begebenheiten (nur Zuluft-Ausführung möglich)

-	Ballschutz (-BS), aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL9010 (weiß), anderer RAL-Farbton gegen Mehrpreis möglich (nur DQJ-Q/R-SR-... / DQJ-Q-SQ-... mit SM-Montage und bei NW 800 nur mit VS-Montage möglich)