Diffusore a soffitto elicoidale DQJ

Testo per capitolato

Diffusore a soffitto ad effetto elicoidale tipo DQJ-Q-SR-Z-..., con piastra frontale quadrata, alette disposte a cerchio. Particolarmente adatto per ambienti confortevoli con coefficienti di ricambi aria elevati, per sale sterili (con cassette portafiltro), e per impianti a portata variabile (tra 40 - 100 %) Il diffusore può essere impiegato sia in regime di raffreddamento che di riscaldamento. Con piastra in lamiera d'acciaio con verniciatura a polveri ad alta resistenza, lamiera d'acciaio verniciata RAL 9010 (bianco). Con alette orientabili, aerodinamiche posizionate con disposizione radiale, in plastica colorazione simile a RAL 9010 (bianco), RAL 9005 (nero, standard) o in alluminio verniciato nella colorazione RAL della piastra frontale (le alette non sono più orientabili in un secondo tempo). Alette regolabili singolarmente, senza strumenti e senza dover smontare il diffusore, dalla piastra frontale. Le alette sono suddivise longitudinalmente. In questo modo si può ottenere un lancio con maggiore induzione (direzione di lancio B). Sezione trasversale libera, resistenza e livello sonoro rimangono invariati indipendentemente dalla posizione delle alette. Con montaggio viti a vista (-SM). Possibile per grandezza 800 con montaggio viti nascoste(-VM), regolazione motorizzata possibile solo con montaggio con viti a vista. Testato dal TÜV secondo VDI 6022 pag. 1+2, e DIN 1946 pag. 2

Portata in m³/h			35 dB(A)	40 dB(A)

-	NW 310			229		278

-	NW 400			275		335

-	NW 500			450		575

-	NW 600/625		680		820

-	NW 800			1000		1220

Marca: SCHAKO tipo DQJ-Q-SR-Z-...

- per mandata, con alette orientabili, con piastra frontale quadrata, disposizione alette circolare. Standard con montaggio centrale (-MM), possibile solo con camera di raccordo. Per la grandezza 800 con montaggio viti nascoste (-VM). Testato dal TÜV secondo VDI 6022 pag. 1+2, e DIN 1946 pag. 2

Marca: SCHAKO tipo DQJ-Q-SR-Z-...-PS-...

- Per ripresa, senza alette deflettrici, con piastra frontale quadrata, disposizione alette circolare. Testato dal

TÜV secondo VDI 6022 pag. 1+2, e DIN 1946 pag. 2

Portata in m³/h			35 dB(A)	40 dB(A)

-	NW 310			443		533

-	NW 400			498		604

-	NW 500			760		921

-	NW 600/625		1336		1536

-	NW 800			1625		1868

Marca: SCHAKO tipo DQJ-Q-SR-A-...

- per mandata, piastra quadrata, alette disposte a stella, bassa perdita di carico e potenza sonora a parità di portata aria. Testato dal TÜV secondo VDI 6022 pag. 1+2, e DIN 1946 pag. 2

Portata in m³/h			35 dB(A)	40 dB(A)

-	NW 310			250		300

-	NW 400			295		350

-	NW 500			550		660

-	NW 600/625		740		900

-	NW 800			1260		1500

Marca: SCHAKO tipo DQJ-Q-SQ-Z-...

- per ripresa aria, senza alette deflettrici, piastra quadrata, sede quadrata, bassa perdita di carico e potenza sonora a parità di portata aria. Testato dal TÜV secondo VDI 6022 pag. 1+2, e DIN 1946 pag. 2			Portata in m³/h			35 dB(A)	40 dB(A)

-	NW 310			475		570

-	NW 400			495		605

-	NW 500			810		1000

-	NW 600/625		1380		1700

-	NW 800			1770		2130

Marca: SCHAKO tipo DQJ-Q-SQ-A-...

-	per mandata, con alette deflettrici, con piastra frontale circolare, disposizione alette circolare. Standard con montaggio viti nascoste   (-VM). Testato dal TÜV secondo VDI 6022 pag. 1+2, e DIN 1946 pag. 2

Marca: SCHAKO tipo DQJ-R-SR-Z-...

-	per mandata, con alette deflettrici continue, con piastra frontale circolare, disposizione alette circolare. Standard con montaggio centrale (-MM), possibile solo con camera di raccordo. Per la grandezza 800 con montaggio viti nascoste (-VM). Testato dal TÜV secondo VDI 6022 pag. 1+2, e DIN 1946 pag. 2

Marca: SCHAKO tipo DQJ-R-SR-Z-...-PS-...

-	per ripresa aria, senza alette deflettrici, con piastra frontale tonda, sede circolare. Standard con montaggio viti nascoste (-VM). Testato dal TÜV secondo VDI 6022 pag. 1+2, e DIN 1946 pag. 2

Marca: SCHAKO tipo DQJ-R-SR-A-...

-	per mandata, con deflettori orientabili, con piastra frontale quadrata, disposizione deflettori circolare. Con montaggio con viti nascoste (-VM, non possibile con montaggio viti a vista), bordo doppio, adatto per installazione sotto-soffitto. Testato dal TÜV secondo VDI 6022 pag. 1+2, e DIN 1946 pag. 2

Marca: SCHAKO tipo DQJ-S-SR-Z-...

-	per ripresa, con piastra frontale quadrata, disposizione circolare dei deflettori. Con montaggio con viti nascoste (-VM, non possibile con montaggio viti a vista), bordo doppio, adatto per installazione sotto-soffitto. Testato dal TÜV secondo VDI 6022 pag. 1+2, e DIN 1946 pag. 2

Marca: SCHAKO tipo DQJ-S-SR-A-...

-	per mandata, con alette orientabili, con piastra frontale quadrata, disposizione alette circolare. Con montaggio con viti nascoste (-VM, non possibile con montaggio viti a vista), bordo doppio, adatto per installazione sotto-soffitto. Testato dal TÜV secondo VDI 6022 pag. 1+2, e DIN 1946 pag. 2

Marca: SCHAKO tipo DQJ-S-SR-Z-...-PS-...

-	per mandata, con deflettori orientabili, con piastra frontale quadrata, disposizione deflettori circolare. Con montaggio con viti nascoste (-VM, non possibile con montaggio viti a vista), bordo doppio, adatto per installazione sotto-soffitto. Testato dal TÜV secondo VDI 6022 pag. 1+2, e DIN 1946 pag. 2

Marca: SCHAKO tipo DQJ-S-SQ-Z-...

-	per ripresa, senza deflettori, con piastra frontale quadrata, disposizione a quadrato dei deflettori. Con montaggio viti nascoste

(-VM, montaggio con viti a vista non possibile), bordo doppio adatto per il montaggio sotto soffitto. Testato dal TÜV secondo VDI 6022 pag. 1+2, e DIN 1946 pag. 2

Marca: SCHAKO tipo DQJ-S-SQ-A-...

-	con direzione del lancio "A" per una maggiore penetrazione del flusso orizzontale.

-	con direzione del lancio "B": alette in posizione 1+2

-	con direzione del lancio "C": senza alette (solo per ripresa)

-	con direzione del lancio "V": tutte le alette in posizione 1 (solo riscaldamento)

-	Piastra frontale in:

-	Lamiera d'acciaio verniciato in un'altra colorazione RAL

-	Alluminio naturale anodizzato (E6/EV1) (non per i tipi DQJ-R-... e DQJ-S-...).

-	Acciaio inox verniciato in colorazione argento sabbia (non per DQJ-S-...)

-	Lamiera d'acciaio zincato non per DQJ-S-...)

-	con montaggio viti nascoste (-VM) in profilo in alluminio aerodinamico con attacco a 2 punti (grandezza 310), a 4 punti (fino alla grandezza 500) e a 6 punti (dalla grandezza 600) solo in collegamento con SK-Q-.../SK-R-..., senza SK-Q-.../SK-R-... la controtraversa è a cura del cliente)

-	con montaggio viti nascoste (-VS), per montaggio con protezione antiurto (-BS) (solo per grandezza 800, non possibile per DQJ-S-...).

Accessori:

-	con camera di raccordo (SK-Q-01-... e SK-R-01-...) in lamiera d'acciaio zincato e asole di sospensione		-	esecuzione di mandata con lamiera equalizzatrice integrata.

-	esecuzione di ripresa verniciata internamente RAL 9005 (nero)

-	con serranda di taratura (-DK1) all'interno della camera di raccordo, regolabile dal basso per una facile regolazione della portata d'aria senza smontare la piastra frontale.

- con cavetto di regolazione per regolazione dal basso (-DK2)

-	con misuratore di portata aria (-VME1).

-	in esecuzione ROB (-ROB1), lamiera equalizzatrice, serranda di taratura e misuratore della portata aria smontabili (solo SK-Q-01-...)

-	con guarnizione di tenuta in gomma speciale (-GD1) applicata al manicotto di raccordo.

-	con isolamento termico

-	interno (-li)

-	esterno (-Ia)

-	altezza della camera di raccordo liberamente selezionabile, xxx in mm, (altezza minima = diametro manicotto + 102 mm per SK-Q-01-... e diametro manicotto + 137 mm per SK-R-01-...), ma almeno 235 mm (per esecuzione SK-Q-01-Z-310/-400-...-DK1/-DK2-...-S0 e SK-R-01-Z-310 / -400 / -500-...-DK1 / -DK2-...-S0 tenere conto dell´altezza speciale della camera di raccordo (vedere pag. 12)

-	diametro manicotto liberamente selezionabile, xxx in mm

-	Posizione manicotto:

-	S0 = manicotto dall´alto

-	S1 = 1 manicotto laterale alla camera di raccordo (standard)

-	S2 = 2 manicotti sfalsati di 90°

-	S3 = 2 manicotti sfalsati di 180°

-	S5 = 2 manicotti laterali affiancati

-	Regolazione motorizzata (-M1 / -M2) con servomotore elettrico (solo DQJ-Q-SR-Z-...-PS-... grandezze 500-800 con montaggio viti in vista) per adeguare in modo ottimale e con agio la direzione di lancio a varie condizioni. La serranda eventualmente montata è ruotata di 90° e deve essere regolata smontando la piastra.

-	serranda a scorrimento (-SS) in lamiera d'acciaio zincato per regolare la portata dell'aria (solo DQJ-Q/S-SR-... / DQJ-Q/S-SQ-...) particolarmente adatta ai canali più bassi per un lancio ottimale.

-	Serranda di taratura regolabile (-DV), in lamiera d'acciaio zincato (possibile solo per DQJ-R-SR-... con montaggio viti a vista).

-	Copertura 1/4 (-AD) in lamiera d'acciaio zincato per adattare il lancio all'ambiente (possibile solo esecuzione di mandata)

-	Protezione antiurto (-BS), in acciaio con verniciatura a polvere RAL 9010 (bianco), altri colori RAL possibili con sovrapprezzo (solo per DQJ-Q/R-SR-... / DQJ-Q-SQ-... con montaggio con viti a vista, mentre per la grandezza 800 solo con montaggio VS).