Deckendralldurchlass in Paneel-Decken DQJP

Ausschreibungstext

Deckendralldurchlass Typ DQJP-SR-...-Z-... in Paneel-Decken integriert für Zuluft, quadratische Ausführung, Lamellenbild kreisförmig. Frontplatte mit den gleichen Maßen wie die Decken-Paneelen für einheitliches Deckenbild und zeit- und kostensparende Montage. Besonders geeignet für Komforträu-me mit hohen Luftwechselzahlen und für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen (zwischen 40-100%). Kühl- und Heizfall sind realisierbar.

Bestehend aus Frontplatte in Paneelen-Größe aus Stahlblech (-SB) mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung im RAL-Farbton weiß (-9010, Standard) oder in einem RAL-Farbton frei wählbar (xxxx). Mit mittig drehbar gelagerten, aerodynamischen, einzeln ohne Hilfsmittel von der Durchlassfront-seite ohne Demontage des Durchlasses einstellbaren, radial angeordneten Luftlenklamellen, in Tragflügelform.

Freier Querschnitt, Widerstand und Schallleistungspegel in allen Lamellenstellungen gleichbleibend.

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJP-SR-...-Z-...

-	für Abluft, ohne Luftlenklamellen, Ausstanzung kreisförmig.

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJP-SR-...-A-...

-	für Zuluft, Lamellenbild quadratisch.

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJP-SQ-...-Z-...

-	für Abluft, ohne Luftlenklamellen, Ausstanzung quadratisch.

Fabrikat: SCHAKO Typ DQJP-SQ-...-A-...

Breite Frontplatte (-xxx, 3-stellig):	B = _________ mm

(Bmin = Lochbild - 2 mm, Bmax = 900 mm)

Länge Frontplatte (-xxxx, 4-stellig):	L = _________ mm

(Lmin = Lochbild - 2 mm, Lmax = 1500 mm)

Lamellen:

-	geteilte Lamellen (-PT) (bei Ausführung -SR ab Lochbild NW500, bei Ausführung -SQ ab Lochbild NW400, nur bei Zuluft).

-	durchgehende Lamellen (-PS) (bei Ausführung -SR Lochbild NW310 bis 800, bei Ausführung -SQ nur Lochbild NW310, nur bei Zuluft).

-	ohne Lamellen (-P0 (nur bei Abluft möglich).

Lamellenfarbe:

-	Lamellen aus Kunststoff

-	ähnlich RAL9005 (schwarz, -L9005)

-	ähnlich RAL9006 (grau, -L9006)

-	ähnlich RAL9010 (weiß, -L9010)

-	Lamellen aus Aluminium, RAL-Farbton frei wählbar (-Axxxx, Lamellen nachträglich nicht verstellbar).

-	ohne Lamellen (nur bei Abluft möglich).

Luftstrahlführung:

-	für Zuluft-Ausführung:

-	„A“ (-A), alle Lamellen in Lamellenstellung 2.

-	„B“ (-B), Lamellen in Lamellenstellung 1+2, werkseitig voreingestellt. (Größenabhängig kann mit Luft-strahlführung "B" eine Zuluftführung gewählt werden, die sich durch höhere Induktion auszeichnet).

-	„V“ (-V), alle Lamellen in Lamellenstellung 1 (nur Heizfall).

-	für Abluft-Ausführung:

-	„C“ (-C), ohne Lamellen.

Montage:

-	Schraubmontage (-SM) (Standard), sichtbar mit umlaufender Schaumstoffdichtung.

-	Verdeckte Montage (-VM), aus aerodynamischen Alu-Profil mit 6 Punkt-Aufhängung, nur in Verbindung mit Anschlusskasten möglich.

Zubehör:

Anschlusskasten (SK-Q-15-…) aus Stahlblech verzinkt (-SV, Standard), mit Aufhängeösen, in den Nenngrößen NW310 bis 800.

--	Luftart:

-	Zuluft (-Z), mit integriertem Gleichrichterlochblech.

-	Abluft (-A), Anschlusskasten Innenseite lackiert im Farbton RAL 9005 (schwarz).

--	Befestigung:

-	Schraubmontage (-SM) (Standard).

-	Verdeckte Montage (-VM).

--	Drosselklappe:

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard).

-	mit Drosselklappe (-DK1), aus Stahlblech verzinkt, im Anschlusskastengehäuse, verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung.

-	mit Drosselklappe (-DK2), wie DK1 jedoch mit Seilzugverstellung (nur für Stutzenlage -S0).

--	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.

--	Volumenstrommesseinrichtung:

-	ohne Volumenstrommesseinrichtung (-VME0) (Stan-dard).

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1), Halterung aus Stahlblech verzinkt, Messaufnehmer aus Kunststoff, Anschlüsse aus Aluminium.

--	ROB-Ausführung:

-	ohne ROB-Ausführung (-ROB0) (Standard).

-	mit ROB-Ausführung (-ROB1). Verteilblech, Drossel-klappe und Volumenstrommesseinrichtung entnehm-bar.

--	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0)

-	mit Isolierung innen (-Ii), thermische Isolierung im An-schlusskasten innen.

-	mit Isolierung außen (-Ia), thermische Isolierung an der Anschlusskasten Außenseite.

--	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS).

-	Kastenhöhe in mm (-xxx) (Höhe min. = Stutzendurch-messer + 102 mm, jedoch mind. 200 mm) (Bei SK-Q-15-Z-…-DK1/-DK2-…-S0 Sonderkastenhöhe beachten (siehe S. 5)) (immer 3-stellig).

--	Stutzendurchmesser:

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS).

-	Stutzendurchmesser in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig).

--	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0).

-	1 Stutzen seitlich am Kasten (-S1) (Standard).

-	2 Stutzen seitlich, 90° versetzt (-S2).

-	2 Stutzen seitlich, 180° versetzt (-S3).

-	2 Stutzen seitlich nebeneinander (-S5).