Unidad multitobera DSA

Textos de especificación

Unidad multitobera para montaje en techos o suelos. Con placa frontal fijada al plénum mediante remaches.

-	Con toberas fijas de plástico.

Marca: SCHAKO modelo DSA-F0-...-FV-...

-	Con toberas ajustables individualmente de forma manual de plástico.

Marca: SCHAKO modelo DSA-V0-...-FV-...

Unidad multitobera para montaje en techos o suelos. Con placa frontal desmontable. Con avellanados para montaje roscado (-SM, estándar) o montaje oculto (-VM, sujeción mediante travesaño, solo es posible en combinación con plénum).

-	Con toberas fijas de plástico.

Marca: SCHAKO modelo DSA-D0-...-SM/-VM-...

-	Con toberas ajustables individualmente de forma manual de plástico.

Marca: SCHAKO modelo DSA-VD-...-SM/-VM-...

Longitud de la rejilla:

-	600 (-00600) (DSA-F0-... / DSA-V0-...)

-	625 (-00625) (DSA-D0-... / DSA-VD-...)

-	800 (-00800) (DSA-F0-... / DSA-V0-...)

-	825 (-00825) (DSA-D0-... / DSA-VD-...)

-	1000 (-01000) (DSA-F0-... / DSA-V0-...)

-	1025 (-01025) (DSA-D0-... / DSA-VD-...)

-	1200 (-01200) (DSA-F0-... / DSA-V0-...)

-	1225 (-01225) (DSA-D0-... / DSA-VD-...)

-	Ejecución en línea continua (-xxxxx, siempre 5 caracteres)

-	a partir de BL > 1200 mm para DSA-F0-... / DSA-V0-...

-	a partir de BL > 1225 mm para DSA-D0-... / DSA-VD-...

Altura de la rejilla:

-	Toberas 1 fila (-1)

-	Toberas 2 filas (-2)

Ejecución individual / en línea continua	:

-	Longitud individual (-N)

-	Ejecución en línea continua (-B, de dos o más piezas)

-	para DSA-F0-... / DSA-V0-... a partir de BL >1200 mm

-	para DSA-D0-... / DSA-VD-... a partir de BL >1225 mm

Material / barniz:

-	Chapa de acero, lacado en RAL 9010 (-SB-9010, blanco, estándar)

-	Chapa de acero lacado en RAL 9005 (-SB-9005, negro)

-	Chapa de acero lacado en color RAL de libre elección (-SB-xxxx)

Color de las toberas:

-	blanco, similar a color RAL 9010 (-DW, estándar)

-	negro, similar a color RAL 9005 (-DS, estándar)

-	aluminio blanco, similar a color RAL 9006 (-DA)

Accesorios:

-	Plénum (-AK-30), diseño rectangular. Carcasa con boca de conexión circular y orejetas de sujeción 	compuesta de chapa de acero electrogalvanizado (-SV).

-	Fijación:

-	Unión fija (-FV) (estándar en DSA-F0-... / DSA-V0-..., no disponible para DSA-D0-... / DSA-VD-...)

-	Montaje roscado (-SM, estándar, los tornillos corren a cargo del cliente, no disponible para DSA-			F0-... / DSA-V0-...)

-	Montaje oculto (-VM, no disponible para DSA-F0-... / DSA-V0-...)

-	Compuerta reguladora (-DK1) en el plénum, ajustable desde el lado frontal, de chapa de acero 			galvanizado, para la regulación del caudal de aire.

-	Junta labial de goma (-GD1), fabricada en goma especial, en la boca de conexión del plénum.

-	Con aislamiento térmico

-	interior (-Ii), en el interior del plénum

-	exterior (-Ia), en el exterior del plénum (disponible solo con orejetas de sujeción desplegadas)

-	Altura del plénum:

-	Estándar (-KHS)

-	de libre elección (-xxx, en mm) (altura mínima con una posición de la boca -S0 / -S1 = diámetro de 			la boca øD + 42 mm, altura mínima con una posición de la boca -S4 = diámetro de la boca øD + 			67 mm)

-	Anchura del plénum:

-	Estándar (-KBS)

-	de libre elección (-xxx, en mm) (anchura mínima con una posición de la boca -S0 = diámetro de la 			boca øD + 30 mm)

-	Diámetro de la boca:

-	Estándar (-SDS)

-	de libre elección (-xxx, en mm)

-	Posición de la boca:

-	1 boca desde arriba (-S0)

-	1 boca lateral en el plénum (-S1, estándar)

-	1 boca frontal (-S4)

-	Compuerta corredera de regulación (-SS), de chapa de acero galvanizado (solo disponible para DSA-D0-	... y DSA-VD-...).

-	Chapa de protección (-AB), de chapa de acero lacado en el color de la placa frontal (solo disponible para 	DSA-F0-...).