Schlitzdurchlass DSX

Ausschreibungstext

Der Schlitzdurchlass DSX ist geeignet zum Einbau in geschlossene Deckensysteme, in Räumen mit einer Höhe von 2,6 - 4 m. Einsatz im Kühl- oder im Heizfall möglich durch Verstellen der Luftführungselemente, die auch im eingebautem Zustand von unten verstellt werden können. Freier Querschnitt, Widerstand und Lautstärke in allen Luftführungselementstellungen gleichbleibend.

| Volumenströme in m³/h pro m bei | 30 dB(A) | 35 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| DSX-1 | 65 | 80 |
| DSX-2 | 115 | 145 |
| DSX-3 | 125 | 150 |
| DSX-4 | 160 | 200 |

Zuluftausführung mit Luftführungselementen (mit Luftführungsstab).

Einbaulage Luftführungselemente:

-	Standard (Luftführungselementstellung -B / -L / -R).

-	180° gedreht (Luftführungselementstellung -V).

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-…-Z-…

Abluftausführung mit Luftführungselementen (ohne Luftführungsstab).

Einbaulage Luftführungselemente:

-	180° gedreht (Luftführungselementstellung -V).

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-…-A-…

Ausführung (Schlitzanzahl):

-	1-schlitzig (-1).

-	2-schlitzig (-2).

-	3-schlitzig (-3).

-	4-schlitzig (-4).

Rahmenprofil:

-	schmales Rahmenprofil, ohne Auflageprofil, zur unsichtbaren Installation (-S0, Standard).

-	Rahmenprofil P0, mit Auflageprofil, zur sichtbaren Installation (-P0).

-	Rahmenprofil PB, mit Auflageprofil, zur sichtbaren Installation (-PB).

Rahmenoberfläche:

-	Aluminium naturfarben eloxiert (-ELOX, Standard bei Ausführung DSX-…-P0 und DSX-…-PB).

-	Aluminium lackiert (Standard bei Ausführung DSX-…-S0 und lackiert wie Lamellenfarbe Luftführungs-element):

-	RAL 9005 (schwarz) (-9005).

-	RAL 9010 (weiß) (-9010).

-	in einem anderen RAL-Farbton, frei wählbar (gegen Mehrpreis) (-xxxx, immer 4-stellig).

Lamellenfarbe (Luftführungselement)

Luftführungselement aus Kunststoff:

-	Farbton ähnlich RAL 9005 (schwarz, Standard) (-L9005).

-	Farbton ähnlich RAL 9010 (weiß) (-L9010).

Lamellenstellung für Luftstrahl:

-	vertikal ausblasend (-V, Standard bei Abluft).

-	einseitig horizontal links ausblasend (-L).

-	einseitig horizontal rechts ausblasend (-R).

-	beidseitig horizontal ausblasend (-B, Standard bei Zuluft).

Länge / Ausführung:

Einzelausführung (-N)

-	Länge L = 1000 mm (-N-01000)

-	Länge L = 1500 mm (-N-01500)

-	Länge (L) in mm, frei wählbar (-N-xxxxx) (immer 5-stellig).

(bei Einzelausführung Länge L ≥400 mm bis ≤1500 mm mit Anschlusskasten ausrüstbar, Blindstück ab Länge ≥ 200 mm möglich).

Bandausführung (-B)

-	Länge (L) in mm, frei wählbar, als Band (-B-xxxxx) (immer 5-stellig).

(Längenaufteilung SCHAKO-Standard).

Einzelelement Länge max. 1500 mm. Mit Doppel-Luftführungselement (1x pro Verbindung) und Verbindungselement, lose mitgeliefert. Zur Arretierung der Schlitzdurchlässe werden an den Stoßstellen Doppel-Luftführungselemente (lose geliefert, Montage bauseits) eingesetzt.

Montage:

-	ohne Verbindung (-00)

-	Schlitzdurchlass ist nicht mit dem Anschlusskasten verbunden.

-	Standard beim Blindstück (-BS) und beim Befestigungs-winkel (-BW) .

-	Verdeckte Montage mit Kasten (-VM, Standard)

-	Schlitzdurchlass ist ab Werk mit dem Anschlusskasten verbunden.

-	Der Schlitzdurchlass wird mit verdeckten Schrauben am Anschlusskastengehäuse (Stirnteil) befestigt.

-	Klemmbügel (-KB)

-	Nur ohne Anschlusskasten möglich.

-	Schrauben und Klemmbügel werden lose geliefert (Paar).

-	Möglich bei den Ausführungen DSX-…-P0 und DSX-…-PB.

-	Nicht möglich bei Ausführung DSX-…-S0.

-	Der Schlitzdurchlass wird mit verdeckten Schrauben (im Lieferumfang) am Klemmbügel befestigt.

-	Für die Montage ist eine rückseitige Zugängigkeit nicht erforderlich!

-	Abhängung über Befestigungslöcher

-	Ausführung:

-	im Blindstück (-BS).

-	im Befestigungswinkel (-BW, Paar).

-	Nur ohne Anschlusskasten möglich.

-	Der Schlitzdurchlass wird an 4 Abhängern befestigt.

Zubehör:

-	Anschlusskasten (-ASK-21), aus Stahlblech verzinkt (-SV).

-	Ausführung (Schlitzanzahl):

-	1-schlitzig (-1).

-	2-schlitzig (-2).

-	3-schlitzig (-3).

-	4-schlitzig (-4).

-	Einzel- / Bandausführung:

-	Einzelausführung (-N, Kastenlänge KL max. 1500 mm).

-	Bandausführung (-B, Längenaufteilung SCHAKO-Standard bei Bandausführung).

-	Länge:

-	Länge L = 1000 mm (-01000) (KL = 997 mm).

-	Länge L = 1500 mm (-01500) (KL = 1497 mm).

-	Länge (L/BL) in mm, frei wählbar (-xxxxx, immer 5-stellig) (Kastenlänge KL = L-3 / Gesamtkastenlänge GKL = BL-3, bei Einzelausführung Länge L = ≥400 mm bis ≤1500 mm mit Anschlusskasten ausrüstbar).

-	Kastenmontage:

-	ohne Verbindung (-00) (nicht mit dem Schlitzdurchlass verbunden, Schrauben lose geliefert).

-	Verdeckte Montage (-VM, Standard) (ab Werk mit dem Schlitzdurchlass verbunden).

-	Material:

-	Stahlblech verzinkt (-SV) (Standard).

-	Drosselklappe:

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard).

-	mit Drosselklappe, aus Stahlblech verzinkt, verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung:

-	im Anschlusskastengehäuse (nur bei Stutzenlage seitlich [-S1/-S2]) (-DK1).

-	im Anschlussstutzen, mit Seilzugverstellung (bei Stutzenlage von oben [-S0]) (-DK2).

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.

-	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0) (Standard).

-	mit Isolierung innen (-Ii), thermische Isolierung im Anschlusskasten innen.

-	mit Isolierung außen (-Ia), thermische Isolierung an der Anschlusskasten Außenseite.

-	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS).

-	Kastenhöhe in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig) (Mindesthöhe [GH] bei Stutzenlage S1+S2 und Standard-Kastenhals = Stutzendurchmesser øD + 82 mm / bei Stutzenlage S0 = 180 mm).

-	Kastenhals:

-	Kastenhals Standard (KVS = 45 mm) (-KVS).

-	Kastenhalsverlängerung in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig). Kastenhals (nicht verstellbar) von ≥45 mm bis 200 mm möglich.

-	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0).

-	Stutzen seitlich (-S1) (Standard).

-	Stutzen seitlich gegenüberliegend (-S2).

-	Abhängung mit Aufhängelaschen:

-	ohne Einnietmutter (-E0) (Standard).

-	mit Einnietmutter (-EM), aus Messing.

-	mit Luftverteilblech, aus Stahlblech verzinkt, nur bei Ausführung Stutzen von oben.

-	Verbindungsblech bei Bandausführung (pro Stoßstelle 2x), aus Stahlblech verzinkt. Anzahl der Abhängung (ohne / mit Einnietmuttern) pro Stoßstelle reduziert sich von 4x auf 2x.

-	Eckwinkel (-EW-21), Rahmen- und Blindprofil bestehend aus Aluminiumstrangpressprofil. Mit Verbindungselementen fest verschraubt, aus Stahlblech verzinkt.

-	Ausführung (Schlitzanzahl):

-	1-schlitzig (-1).

-	2-schlitzig (-2).

-	3-schlitzig (-3).

-	4-schlitzig (-4).

-	Rahmenprofil:

-	schmales Rahmenprofil, ohne Auflageprofil, zur unsichtbaren Installation (-S0, Standard).

-	Rahmenprofil P0, mit Auflageprofil, zur sichtbaren Installation (-P0).

-	Rahmenprofil PB, mit Auflageprofil, zur sichtbaren Installation (-PB).

-	Rahmenoberfläche:

-	Aluminium naturfarben eloxiert (-ELOX, Standard bei Ausführung DSX-…-P0 und DSX-…-PB).

-	Aluminium lackiert (Standard bei Ausführung DSX-…-S0 und lackiert wie Farbe Blindprofil / Luftführungselement):

-	RAL 9005 (schwarz) (-9005).

-	RAL 9010 (weiß) (-9010).

-	in einem RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

-	Farbe Blindprofil (Luftführungselemente)

-	Blindprofil aus Aluminium lackiert:

-	im Farbton ähnlich RAL 9005 (schwarz) (-B9005) (Standard).

-	im Farbton ähnlich RAL 9010 (weiß) (-B9010).

-	in einem RAL-Farbton, frei wählbar (-Bxxxx) (immer 5-stellig).

-	Luftführungselemente (doppelt), werkseitig montiert, aus Kunststoff ähnlich im Farbton des Blindprofils.

-	Winkel zwischen den Schenkeln:

-	Winkel  = 90° (-090) (Standard).

-	Winkel () nach Wahl (-xxx), Werte Winkel zwischen = 90° (-090, Standard) bis 170° (-170) möglich (immer 3-stellig).

-	Schenkellänge links (a):

-	Standardlänge L = 250 (-000).

-	Länge (L) in mm, frei wählbar (-xxx) (Mindestlänge = Standardlänge) (immer 3-stellig).

-	Schenkellänge rechts (b):

-	Standardlänge L = 250 (-000).

-	Länge (L) in mm, frei wählbar (-xxx) (Mindestlänge = Standardlänge) (immer 3-stellig).

-	Endstücke (-E0/-ES/-EB/-EL/-ER)

-	ohne Endstück (-E0) (Standard).

-	mit Endstücken:

-	lose geliefert (-ES, Paar) (Standard).

-	beidseitig werkseitig angebaut (-EB).

-	links werkseitig angebaut (-EL).

-	rechts werkseitig angebaut (-ER).

aus Aluminium (Farbton wie Rahmen).

-	Befestigungswinkel (Paar) / Blindstück (-B0/-BW/-BS)

-	ohne Befestigungswinkel / ohne Blindstück (-B0).

-	mit Befestigungswinkel (-BW), für Überstrombetrieb:

-	aus Stahlblech verzinkt.

-	nur ohne Anschlusskasten möglich.

-	ab Länge L ≥ 200 mm möglich.

-	mit Blindstück (-BS):

-	aus Stahlblech verzinkt.

-	nur ohne Anschlusskasten möglich.

-	ab Länge L ≥ 200 mm möglich.

Bei Ausführung -BW und -BS als Band werden Zusatzverbindungslaschen lose mitgeliefert.