Diffuseur plafonnier à fentes DSX

Textes de soumission

Le diffuseur à fentes DSXL convient au montage dans des systèmes de plafond fermés, dans des locaux d'une hauteur de 2,6 à 4 m. Il peut être utilisé en mode refroidissement ou en mode chauffage en réglant les éléments de déflexion d'air réglables par le bas même en état installé. La section libre de passage, la perte de charge et la puissance acoustique sont indépendantes de la position des éléments de déflexion d'air.

| Débits en m³/h par m pour | 30 dB(A) | 35 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| DSX-1 | 65 | 80 |
| DSX-2 | 115 | 145 |
| DSX-3 | 125 | 150 |
| DSX-4 | 160 | 200 |

Version à air soufflé avec éléments de déflexion d'air (avec barre de déflexion d'air).

Position de montage éléments de déflexion d'air :

-	Standard (positions des éléments de déflexion d'air -B / -L / -R).

-	Tournée de 180° (position des éléments de déflexion d'air -V).

Modèle : SCHAKO type DSX-…-Z-…

Version à air extrait avec éléments de déflexion d'air (sans barre de déflexion d'air).

Position de montage éléments de déflexion d'air :

-	Tournée de 180° (position des éléments de déflexion d'air -V).

Modèle : SCHAKO type DSX-…-A-…

Version (nombre de fentes) :

-	À 1 fente (-1).

-	À 2 fentes (-2).

-	À 3 fentes (-3).

-	À 4 fentes (-4).

Profilé de cadre :

-	Profilé de cadre étroit, sans profilé de bord, pour une installation invisible (-S0, standard).

-	Profilé de cadre P0, avec profilé de bord, pour une installation visible (-P0).

-	Profilé de cadre PB, avec profilé de bord, pour une installation visible (-PB).

Surface du cadre :

--	Aluminium anodisé couleur naturelle (-ELOX, standard pour les versions DSX-…-P0 et DSX-…-PB).

--	Aluminium peint (standard pour la version DSX-…-S0 et peint dans la couleur de l'élément de déflexion d'air) :

-	RAL 9005 (noir) (-9005).

-	RAL 9010 (blanc) (-9010).

-	Dans une autre couleur RAL au choix (moyennant supplément) (-xxxx, toujours à 4 chiffres).

Couleur des ailettes (élément de déflexion d'air)

Élément de déflexion d'air en matière plastique :

--	Couleur similaire à RAL 9005 (noir, standard) (-L9005).

-	Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-L9010).

Position des ailettes pour jet d'air :

-	Soufflage vertical (-V, standard pour air extrait).

-	Soufflage horizontal d'un côté vers la gauche (-L).

-	Soufflage horizontal d'un côté vers la droite (-R).

-	Soufflage horizontal des deux côtés (-B, standard pour air soufflé).

Longueur / version :

Version individuelle (-N)

-	Longueur L = 1000 mm (-N-01000)

-	Longueur L = 1500 mm (-N-01500)

-	Longueur (L) en mm, au choix (-N xxxxx) (toujours à 5 chiffres).

(La version individuelle longueur L ≥400 mm à ≤1500 mm, peut être équipée d'un plénum de raccordement, pièce borgne possible à partir d'une longueur ≥ 200 mm).

Version en bande (-B)

-	Longueur (L) en mm, au choix, en bande (-B-xxxxx) (toujours à 5 chiffres).

(Division en longueurs selon standard SCHAKO).

Longueur d'élément individuel max. 1500 mm. Avec élément de déflexion d'air double (1 x par raccordement) et élément de raccordement, livrés non montés. Pour la fixation des diffuseurs à fentes, des éléments de déflexion d'air doubles sont montés au niveau des points de jonction (livrés non montés, montage par le client).

Montage :

-	Sans raccordement (-00)

-	Le diffuseur à fentes n'est pas raccordé au plénum de raccordement.

-	Standard pour la pièce borgne (-BS) et l'équerre de fixation (-BW).

-	Montage à vis cachées avec plénum (-VM, standard)

-	Le diffuseur à fentes est raccordé au plénum de raccordement en usine.

-	Le diffuseur à fentes est fixé sur le boîtier du plénum de raccordement (partie frontale) à l'aide de vis cachées.

-	Étrier de serrage (-KB)

-	Seulement possible sans plénum de raccordement.

-	Les vis et l'étrier de serrage sont livrés non montés (paire).

-	Possible pour les versions DSX-…-P0 et DSX-…-PB.

-	Impossible pour la version DSX-…-S0.

--	Le diffuseur à fentes est fixé sur l'étrier de serrage à l'aide de vis cachées (comprises dans la livraison).

-	Pour le montage, un accès au diffuseur par l'arrière n'est pas nécessaire !

-	Suspension à l'aide de trous de montage

-	Version :

-	Dans la pièce borgne (-BS).

-	Dans l'équerre de fixation (-BW, paire).

-	Seulement possible sans plénum de raccordement.

-	Le diffuseur à fentes est fixé à l'aide de 4 suspensions.

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (-ASK-21), en tôle d’acier galvanisée (-SV).

-	Version (nombre de fentes) :

-	À 1 fente (-1).

-	À 2 fentes (-2).

-	À 3 fentes (-3).

-	À 4 fentes (-4).

-	Version individuelle / en bande :

-	Version individuelle (-N, longueur du plénum KL max. 1500 mm).

-	Version en bande (-B, division en longueurs selon standard SCHAKO pour version en bande).

-	Longueur :

-	Longueur L = 1000 mm (-01000) (KL = 997 mm).

-	Longueur L = 1500 mm (-01500) (KL = 1497 mm).

-	Longueur (L/BL) en mm, au choix (-xxxxx, toujours à 5 chiffres) (longueur du plénum KL = L-3 / longueur totale du plénum GKL = BL-3, la version individuelle, longueur L = ≥400 mm à ≤1500 mm, peut être équipée d'un plénum de raccordement).

-	Montage du plénum :

-	Sans raccordement (-00) (non raccordé au diffuseur à fentes, les vis sont livrées non montées).

-	Montage à vis cachées (-VM, standard) (raccordé au diffuseur à fentes en usine).

-	Matériau :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV) (standard).

-	Clapet d'étranglement :

-	Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard).

-	Avec clapet d'étranglement, en tôle d'acier galvanisée, ajustable, pour une régulation facile du débit d'air :

-	Dans le boîtier du plénum de raccordement (avec le manchon situé sur la face latérale [-S1/-S2]) (-DK1).

-	Dans le manchon de raccordement, avec réglage par câble de commande (avec le manchon situé sur le dessus [-S0]) (-DK2).

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard).

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) en caoutchouc spécial, sur le manchon de raccordement.

-	Isolation :

-	Sans isolation (-I0) (standard).

-	Avec isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à l'intérieur du plénum de raccordement.

-	Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccordement.

-	Hauteur du plénum :

-	Hauteur standard du plénum (-KHS).

-	Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx, toujours 
à 3 chiffres) (hauteur minimale [GH] avec position de manchon S1+S2 et col du plénum standard = diamètre du manchon øD + 82 mm / avec position de manchon S0 = 180 mm).

-	Col du plénum :

-	Col du plénum standard (KVS = 45 mm) (-KVS).

-	Rallonge pour le col du plénum en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres). Col du plénum (non ajustable) possible entre ≥45 mm et 200 mm.

-	Position de manchon :

-	Manchon sur le dessus (-S0).

-	Manchon sur la face latérale (-S1) (standard).

-	Manchon sur la face latérale opposée (-S2).

-	Suspension avec pattes de suspension :

-	Sans écrou à river (-E0) (standard).

-	Avec écrou à river (-EM), en laiton.

-	Avec tôle de répartition d'air, en tôle d'acier galvanisée, seulement pour la version avec manchon situé au-dessus.

-	Tôle de liaison pour version en bande (2 par joint), en tôle d'acier galvanisée. Le nombre de suspensions (sans / avec écrous à river) par joint se réduit, passant de 4 à 2.

-	Cornière d'angle (-EW-21), profilé du cadre et profilé aveugle en profilé d'aluminium extrudé. Avec des éléments de raccordement vissés de façon fixe, en tôle d'acier galvanisée.

-	Version (nombre de fentes) :

-	À 1 fente (-1).

-	À 2 fentes (-2).

-	À 3 fentes (-3).

-	À 4 fentes (-4).

-	Profilé de cadre :

-	Profilé de cadre étroit, sans profilé de bord, pour une installation invisible (-S0, standard).

-	Profilé de cadre P0, avec profilé de bord, pour une installation visible (-P0).

-	Profilé de cadre PB, avec profilé de bord, pour une installation visible (-PB).

-	Surface du cadre :

Aluminium anodisé couleur naturelle (-ELOX, standard pour les versions DSX-…-P0 et DSX-…-PB).

-	Aluminium peint (standard pour la version DSX-…-S0 et peint dans la couleur du profilé aveugle/de l'élément de déflexion d'air) :

-	RAL 9005 (noir) (-9005).

-	RAL 9010 (blanc) (-9010).

-	Dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à 4 chiffres).

-	Couleur profilé aveugle (éléments de déflexion d'air)

-	Profilé aveugle en aluminium peint :

-	Couleur similaire à RAL 9005 (noir) (-B9005) (standard).

-	Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-B9010).

-	Dans une couleur RAL au choix (-Bxxxx, toujours à 5 chiffres).

-	Éléments de déflexion d'air (doubles), montés en usine, en matière plastique de couleur similaire à la couleur du profilé aveugle.

-	Angle entre les côtés :

-	Angle  = 90° (-090) (standard).

-	Angle () au choix (-xxx), valeurs possibles entre = 90° (-090, standard) et 170° (-170) (toujours à 3 chiffres).

-	Longueur côté gauche (a) :

-	Longueur standard L = 250 (-000).

-	Longueur (L) en mm au choix (-xxx) (longueur minimale = longueur standard)(toujours à 3 chiffres).

-	Longueur côté droit (b) :

-	Longueur standard L = 250 (-000).

-	Longueur (L) en mm au choix (-xxx) (longueur minimale = longueur standard)(toujours à 3 chiffres).

-	Pièces d'extrémité (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER)

-	Sans pièce d'extrémité (-E0) (standard).

-	Avec pièces d'extrémité :

-	Livrées non montées (-ES, paire) (standard).

-	Montées des deux côtés en usine (-EB).

-	Montée à gauche en usine (-EL).

-	Montée à droite en usine (-ER).

En aluminium (couleur identique à celle du cadre).

-	Équerres de fixation (paire) / pièce borgne (-B0 / -BW / -BS)

-	Sans équerre de fixation / sans pièce borgne (-B0).

-	Avec équerre de fixation (-BW), pour fonctionnement en mode de transfert :

-	En tôle d’acier galvanisée.

-	Seulement possible sans plénum de raccordement.

-	Possible à partir d'une longueur L ≥ 200 mm.

-	Avec pièce borgne (-BS) :

-	En tôle d’acier galvanisée.

-	Seulement possible sans plénum de raccordement.

-	Possible à partir d'une longueur L ≥ 200 mm.

Pour les versions -BW et -BS en bande, les éclisses d'assemblage supplémentaires sont livrées non montées.