System für Steuerung und Monitoring regeltechnischer Produkte der TGA - EasyBus

Ausschreibungstext

Allgemein

Das Bus- und Steuerungssystem EasyBus wird zur Ansteuerung und Überwachung von elektrischen und mechanischen Brandschutz- und Entrauchungsklappen mit 24 V DC oder 230 V AC Antrieb, Rauchmeldern sowie Volumenstromreglern mit 0-10 V-Ansteuerung oder Luftklappen mit 2/3-Punkt-Antrieben eingesetzt.

Es können überwacht und angesteuert werden:

Brandschutzklappen

Volumenstromregler

Ventile

Drosselklappen

Rauchmelder

Jalousieklappe

Entrauchungsklappen

Sensoren / Fühler etc.

Die maximale Leitungslänge der Steuerungs- und Busleitung je Mastereinheit ist auf 1000 Meter begrenzt. Über diese Leitung wird sowohl die Versorgungsspannung von 230 V AC, als auch die Kommunikation via PLC Technologie (Power Line Carrier) übertragen. Eine zusätzliche externe Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.

Das jeweilige Modul wird im maximalen Abstand von 80 cm zum jeweiligen Antrieb montiert, so dass die Kabel des Antriebs ohne weitere Klemmstelle direkt an dem Modul angeschlossen werden können.

Je Mastereinheit können bis zu 128 EasyBus-Module angeschlossen werden. Insgesamt können bis zu drei Mastereinheiten einer Auswerteeinheit und bis zu zwei Auswerteeinheiten je SPS untereinander kommunizieren. Somit können bis zu 768 EasyBus-Module mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) betrieben werden. Es kann auch ein Netzwerk aus mehreren Steuerungen aufgebaut werden, welche untereinander kommunizieren.

Für die EasyBus-Verdrahtung kann ein Flachkabelsystem eingesetzt werden, das den Installationsaufwand auf ein Minimum reduziert. Die Verdrahtung mittels Rundkabel (beispielsweise NYM) ist ebenfalls möglich.

Mechanische Endschalter können in Gruppen von bis zu 4 Stück mit einem EasyF-IOM bzw. 8 Stück mit einem EasyF-I8M aufgeschalten werden.

Die vorkonfektionierten 24 V DC Belimo Antriebe werden auf das motorische Antriebsmodul direkt aufgesteckt. Bei den 230 V AC motorischen Antrieben sind entsprechende Federklemmen für die Ansteuerung des motorischen Antriebs und dessen Endlagen vorgesehen.

Volumenstromregler und externe Sensoren können über das entsprechen analoge Ein- / Ausgangsmodul eingebunden werden.

Der Rauchmelder kann direkt an das Feldmodul mittels 9-poligem Sub-D-Stecker angeschlossen werden. Es kann zwischen Störung und Alarm unterschieden werden. Ein Rücksetzen des Rauchmelders über den Bus ist möglich.

Die Informationen der Busteilnehmer können mit einem Touch Panel entsprechend textlich und graphisch visualisiert werden.

Angebotsgrundlage

Ziel der Ausschreibung ist es, dem Anlagenbetreiber eine technische Ausrüstung zu definieren, die höchste Betriebssicherheit und Zukunftsfähigkeit des Objektes gewährleistet. Das heißt Offenheit und Flexibilität in alle Richtungen, basierend auf den gültigen Technologiestandards. Um diese Ziele hinreichend erfüllen zu können, werden die Mindestanforderungen an das Automationssystem nachfolgend festgelegt. Das Automationssystem muss alle nach DIN ISO 16484 definierten Geräte und Funktionen abdecken. Die funktionellen Bestandteile sind in einzelnen Positionen der Ausschreibung dargestellt:

MSR- und Automationsgeräte

Kommunikation und Netzwerk

Bedienen / Beobachten / Visualisieren

Erweiterbarkeit

Für die Kommunikation zwischen Bussystem und Gebäudeleittechnik können nachfolgende Systemprotokolle eingesetzt werden:

Modbus

BacNet

Motorsteuermodule

EasyF-B01

Das Antriebsmodul EasyF-B01 steuert und überwacht 24 V DC motorische Antriebe beispielsweise von Brandschutzklappen oder 3-Punkt Antriebe von Luftdurchlässen. Außerdem verfügt des EasyF-B01 Modul über die Möglichkeit einen 24 V DC Sensor (z.B. Rauchschalter) anzuschließen und in das System zu integrieren. Die Adressierung erfolgt beim Antriebsmodul EasyF-B01 werkzeuglos über RFID-Tag, ebenso verfügt das EasyF-B01 über eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle, über welche der angeschlossene Antrieb via Smartphone gesteuert werden kann.

Auszug aus den technischen Daten

Anschlussspannung 230 V AC

Kunststoffgehäuse

Anschluss über Federklemmen an das EasyBus-Netzwerk

AMP-Steckverbindungen zum Anschluss des vorkonfektionierten 24 V DC Antriebes

Adressierung des Moduls über RFID-Tag

LEDs zur optischen Statusanzeige der angeschlossenen Antriebe

Schutzart: IP40

Leistungsabgabe max. 10 VA

Temperaturbereich 0...+50°C

Fabrikat

SCHAKO EasyF-B01-OASD (ohne Anschlussdose für Flachkabelsystem)

SCHAKO EasyF-B01-MASD (mit Anschlussdose für Flachkabelsystem)

EasyF-B01

Das Antriebsmodul EasyF-B11 steuert und überwacht 230 V AC motorische Antriebe beispielsweise von Brandschutzklappen oder 3-Punkt Antriebe von Luftdurchlässen. Außerdem verfügt das EasyF-B11 Modul über die Möglichkeit einen 24 V DC Sensor (z.B. Rauchschalter) anzuschließen und in das System zu integrieren. Die Adressierung erfolgt beim Antriebsmodul EasyF-B11 werkzeuglos über RFID-Tag, ebenso verfügt das EasyF-B11 über eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle, über welche der angeschlossene Antrieb via Smartphone gesteuert werden kann.

Auszug aus den technischen Daten

Anschlussspannung 230 V AC

Kunststoffgehäuse

Anschluss über Federklemmen an das EasyBus Netz-werk

Federklemmen für den Anschluss des motorischen Antriebs und der Endlagenschalter

Adressierung des Moduls über RFID-Tag

LEDs zur optischen Statusanzeige der angeschlossenen Antriebe

Schutzart: IP40

Leistungsabgabe max. 12,5 VA

Temperaturbereich 0...+50 °C

Fabrikat

SCHAKO EasyF-B11-OASD (ohne Anschlussdose für Flachkabelsystem)

SCHAKO EasyF-B11-MASD (mit Anschlussdose für Flachkabelsystem)

Rauchmelder- und Digitalsteuermodule

EasyF-RMM

Das Rauchmeldemodul EasyF-RMM steuert und überwacht bis zu 2 Rauchmelder des Typs RMSII-L von SCHAKO. Das EasyF-RMM Modul hat eine eigene Busadresse, welche werkzeuglos über Drucktaster eingestellt wird.

Auszug aus den technischen Daten

Anschlussspannung 230 V AC

Kunststoffgehäuse

Anschluss über Federklemmen an das EasyBus Netz-werk

Anschluss 2x 9-poliger Sub-D-Stecker zum Anschluss des Rauchmelders

Adressierung über Drucktaster auf dem Modul

LEDs zur optischen Anzeige

Schutzart: IP40

Leistungsaufnahme 1,4 Watt ohne Last

Temperaturbereich 0...+50 °C

Fabrikat

SCHAKO EasyF-RMM-OASD (ohne Anschlussdose für Flachkabelsystem)

SCHAKO EasyF-RMM-MASD (mit Anschlussdose für Flachkabelsystem)

EasyF-IOM

Das digitale Ein- / Ausgangsmodul EasyF-IOM überwacht bis zu 4 Eingänge und kann bis 4 potentialfreie Ausgänge schalten und überwachen. Das EasyF-IOM Modul hat eine eigene Busadresse, welche werkzeuglos über Drucktaster eingestellt wird.

Auszug aus den technischen Daten

Anschlussspannung 230 V AC

Kunststoffgehäuse

Anschluss über Federklemmen an das EasyBus-Netzwerk

Anschluss der 4 Eingänge über Federklemmen

Anschluss der 4 potentialfreien Ausgänge über Federklemmen

Adressierung über Drucktaster auf dem Modul

LEDs zur optischen Anzeige

Schutzart: IP40

Leistungsaufnahme 1,4 W ohne Last

Temperaturbereich 0...+50 °C

Fabrikat

SCHAKO EasyF-IOM-OASD (ohne Anschlussdose für Flachkabelsystem)

SCHAKO EasyF-IOM-MASD (mit Anschlussdose für Flachkabelsystem)

EasyF-I8M

Das digitale Eingangsmodul EasyF-I8M überwacht bis zu 8 Eingänge.

Das EasyF-I8M Modul hat eine eigene Busadresse, welche werkzeuglos über Drucktaster eingestellt wird.

Auszug aus den technischen Daten

Anschlussspannung 230 V AC

Kunststoffgehäuse

Anschluss über Federklemmen an das EasyBus-Netzwerk

Anschluss der 8 Eingänge über Federklemmen

Adressierung über Drucktaster auf dem Modul

LEDs zur optischen Anzeige

Schutzart: IP40

Leistungsaufnahme 1,3 W ohne Last

Temperaturbereich 0...+50 °C

Fabrikat

SCHAKO EasyF-I8M-OASD (ohne Anschlussdose für Flachkabelsystem)

SCHAKO EasyF-I8M-MASD (mit Anschlussdose für Flachkabelsystem)

Analog- und MP-Steuermodule

EasyF-V01

Das universale Ein-/Ausgangsmodul EasyF-V01 steuert, regelt und überwacht bis zu 2 stetig regelnde DC-Antriebe. Weiter verfügt das EasyF-V01 Modul über vier Universaleingänge zur Einbindung von z.B. CO2-Fühlern, Temperaturfühlern, etc. Die Adressierung erfolgt beim Universalmodul EasyF-V01 werkzeuglos über RFID-Tag, ebenso verfügt das EasyF-V01 über eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle, über welche die angeschlossenen Antriebe via Smartphone gesteuert werden können.

Auszug aus den technischen Daten

Anschlussspannung 230 V AC

Kunststoffgehäuse

Anschluss über Federklemmen an das EasyBus-Netzwerk

Anschluss der Motorischen Antrieben über Federklemmen

Anschluss der externen Sensoren über Federklemmen

Adressierung des Moduls über RFID-Tag

LEDs zur optischen Anzeige

Schutzart: IP40

Leistungsabgabe max. 5,5 VA je Antrieb

Temperaturbereich 0...+50 °C

Fabrikat

SCHAKO EasyF-V01-OASD (ohne Anschlussdose für Flachkabelsystem)

SCHAKO EasyF-V01-MASD (mit Anschlussdose für Flachkabelsystem)

EasyF-VAC

Das Volumenstrommodul EasyF-VAC steuert, regelt und überwacht bis zu 2 stetig regelnde AC-Antriebe (optional Fremdfabrikate mit ähnlichen Werten). Das EasyF-VAC Modul hat eine eigene Busadresse, welche werkzeuglos über Drucktaster eingestellt wird.

Auszug aus den technischen Daten

Anschlussspannung 230 V AC

Kunststoffgehäuse

Anschluss über Federklemmen an das EasyBus-Netzwerk

Anschluss der motorischen Antriebe über Federklemmen

Anschluss der externen Sensoren über Federklemmen

Adressierung über Drucktaster auf dem Modul

LEDs zur optischen Anzeige

Schutzart: IP40

Leistungsaufnahme 1,7 Watt ohne Last

Temperaturbereich 0...+50 °C

Fabrikat

SCHAKO EasyF-VAC-OASD (ohne Anschlussdose für Flachkabelsystem)

SCHAKO EasyF-VAC-MASD (mit Anschlussdose für Flachkabelsystem)

EasyF-VMP

Das MP-Bus Ein- / Ausgangsmodul EasyF-VMP steuert, regelt und überwacht bis zu 2 stetig regelnde MP-fähige Belimo-Antriebe (optional Fremdfabrikate mit ähnlichen Werten). Das EasyF-VMP Modul hat eine eigene Busadresse, welche werkzeuglos über Drucktaster eingestellt wird.

Auszug aus den technischen Daten

Anschlussspannung 230 V AC

Kunststoffgehäuse

Anschluss über Federklemmen an das EasyBus-Netzwerk

Anschluss der motorischen Antriebe über Federklemmen

Anschluss der externen Sensoren über Federklemmen

Adressierung über Drucktaster auf dem Modul

LEDs zur optischen Anzeige

Schutzart: IP40

Leistungsaufnahme 2,5Watt ohne Last

Temperaturbereich 0...+50 °C

Fabrikat

SCHAKO EasyF-VMP-OASD (ohne Anschlussdose für Flachkabelsystem)

SCHAKO EasyF-VMP-MASD (mit Anschlussdose für Flachkabelsystem)

Schaltschrankkomponenten

EasyS-C96

Der EasyS-C96 kann mit bis zu zwei Auswerteinheiten EasyS-H01 via Modbus / RTU (Standard) kommunizieren. Es besteht die Möglichkeit, ein Netzwerk aus mehreren Controllern, welche untereinander kommunizieren, aufzubauen. Mit Hilfe des Controllers können die Zustände der Module und deren angeschlossen Aktoren visualisiert werden. Mit dem EasyS-C96 wird auch der entsprechende Abschlusswiderstand für das RS485 Netzwerk geliefert. Der Abschlusswiderstand hat einen festen Wert von 120 Ω. Eine galvanisch getrennte Stromversorgung liefert die benötigten Spannungspegel für die Leerlaufspannung der Signalleitungen.

Auszug aus den technischen Daten

Anschlussspannung 24 V DC ±10 %

Leistungsaufnahme 12W

Schutzart: IP20

5 Digitale Eingänge optional als analoger Eingang 0-10 V nutzbar

12 Relais Ausgänge 250 V AC, 4 A (4 davon mit Wechsler)

8 Digitale Ausgänge

8 Analoge Eingänge, 12 Bit, 0…10 V / 0…20 mA / PT / NI1000 / NTC10

Batterie: CR2032 Lithium 3V +

Integrierter Web-/FTP-Server

Fabrikat: SCHAKO EasyS-C96

EasyS-H01

Die Auswerteinheit EasyS-H01 kann mit bis zu drei EasyS-M01 proprietär zu kommunizieren. Es besteht die Möglichkeit, unter Einsatz eines Controllers EasyS-C96, ein Netzwerk aus zwei Auswerteinheiten EasyS-H01, aufzubauen. Die Auswerteinheit EasyS-H01 tauscht via Modbus-RTU die Daten der zugeordneten Komponenten mit dem Controller EasyS-C96 aus. Bei Systemen in welchen nur Antriebe über EasyF-B01 bzw. EasyF-B11 eingebunden sind, kann die Auswert-einheit auch Stand-Alone eingesetzt werden. Die Auswerteinheit EasyS-H01 verfügt über ein grafisches Display, über welches die angeschlossenen Antriebe visualisiert und gesteuert werden können. Die Montage im Schaltschrank erfolgt auf Hut-Schiene oder zwei am Gehäuse angebrachte Montagelaschen.

Auszug aus den technischen Daten

Anschlussspannung 24 V DC ±10 %

Versorgungsstrom 2A

Schutzart: IP20

8 frei konfigurierbare Digitale Ein-/Ausgänge

2 Relais Ausgänge 230 V AC, 10 A

Modbus-RTU (9600, 19200, 36400, 56600, 115200 bps), (8-N-2, 8-E-2, 8-O-2)

Modbus-TCP (10 / 100 Mbit), DHCP, IPV4

BACnet IP / MSTP

EN 60730-1, CENELEC EN50065-1

Fabrikat: SCHAKO EasyS-H01

EasyS-M01

Eine Mastereinheit EasyS-M01 kann bis zu 128 Feldmodule verwalten und mit Spannung versorgen. Die max. Gesamtleitungslänge, welche einem Mastermodule zugeordnet wird, darf 1000 m betragen.  Das Mastermodul EasyS-M01 verfügt über einen integrierten Netzfilter, welcher das Niederspannungsnetz des EVUs vom EasyBus-Netzwerk entkoppelt. Der Anschluss an die Auswerteinheit EasyS-H01 bzw. weitere Mastereinheiten erfolgt über ein dediziertes RJ-45-Kabel (min. Cat-5, F/FTP oder S/FTP). Die Kommunikation zwischen der Auswerteinheit und den Mastereinheiten erfolgt über ein proprietäres Protokoll. Die Montage im Schaltschrank erfolgt auf Hut-Schiene oder zwei am Gehäuse angebrachte Montagelaschen.

Auszug aus den technischen Daten

Anschlussspannung 230 V AC

Leistungsaufnahme max. 2000 VA

Schutzart: IP20

Ausgangsspannung 230 V AC

Ausgangsstrom max. 3 A

Kommunikation mit EasyS-H01 über proprietäres BUS-Protokoll

EN 60730-1, CENELEC EN50065-1

Fabrikat: SCHAKO EasyS-M01

EasyS-P3A

Mit dem EasyS-P3A wird unter anderem der Easy-Controller (EasyS-C96), die Auswerteinheit (EasyS-H01) und das Touch Panel (EasyS-TP1) mit der entsprechenden Betriebsspannung von 24 V DC versorgt.

Auszug aus den Technischen Daten

Eingang: einphasig 110…240 V AC

Ausgang: 24 V DC / 2,5 A

Schutzklasse IP 20

Fabrikat: SCHAKO EasyS-P3A

EasyS-SW5

Der EasyS-SW5 dient zum schnellen Aufbau eines Netzwerks zwischen u.a. einem oder mehrere Controller (EasyS-C96) und einem Touch Panel (EasyS-TP1).

Auszug aus den technischen Daten

- Anzahl der Ports 5

- Ethernet 10/10Mbit/s

- Spannungsversorgung 9,6 V DC…32 V DC.

Fabrikat: SCHAKO EasyS-SW5

EasyS-TP1

Mit dem Touch Panel können die Zustände der Sensoren / Aktoren in Verbindung mit dem EasyS-C96 visualisiert und bedient werden. Das Touch Panel EasyS-TP1 kann sowohl in vorkonfektionierte Schaltschränke vom Typ EasyS-W4x bzw. EasyS-A5x als auch dezentral von der Steuerung im Gebäude installiert und Betrieben werden.

Auszug aus den technischen Daten

Display 10,4" TFT, VGA 640x480 Pixel,

65.536 Farben mit Touch-Screen, CCFL

Hintergrundbeleuchtung

Flash-Speicher

Einbaumontage in Frontplatten (IP65) oder bauseitigem Tableau

Fabrikat: SCHAKO EasyS-TP1

EasyS-MOD

Mit dem EasyS-MOD kann der Controller Easy-C96 über das Kommunikationsprotokoll Modbus Informationen mit der GLT oder ähnliches austauschen.

Fabrikat: SCHAKO EasyS-MOD

EasyS-BAC

Mit dem EasyS-BAC kann der Controller Easy-C96 über das Kommunikationsprotokoll BacNet Informationen mit der GLT oder ähnliches austauschen.

Fabrikat: SCHAKO EasyS-BAC

Installationszubehör

EasyZ-FKP

Das EasyZ-FKP ist ein PVC-Fachkabel und wird verwendet zum schnellen und kostengünstigen Anschließen u.a. von Bus- Komponenten. Verlegung in UV-geschützen Bereichen wie u.a. Zwischendecken, Zwischenbodenbereichen oder Brüstungskanälen.

Auszug aus den technischen Daten

Außenmantel: PVC (Öl fest)

Mantelfarbe: lichtgrau

Aderanzahl: 3x2,5 mm²

Leiterfarben: braun, grün/gelb, blau

Eigenschaften: flammwidrig selbstverlöschend

nach IEC 60332-1

Betriebstemperatur: 15 bis +90°C

Fabrikat: SCHAKO EasyZ-FKP

EasyZ-FKH

Das EasyZ-FKH ist ein halogenfreies Fachkabel und wird verwendet zum schnellen und kostengünstigen Anschließen u.a. von Bus-Komponenten. Zur Verlegung in UV-geschützen Bereichen wie u.a. Zwischendecken, Zwischenbodenbereichen oder Brüstungskanäle.

Auszug aus den technischen Daten

Außenmantel:	flammwidriger Polyolefin (FR/LSOH)

Mantelfarbe:	lichtgrau

Aderanzahl:	3x2,5 mm²

Leiterfarben: 	braun, grün/gelb, blau

Eigenschaften:

  - flammwidrig selbstverlöschend nach IEC 60332-1

  - minimale Rauchentwicklung nach IEC61034-2

  - halogenfrei

  - keine korrosiven Gase nach IEC60754-12-1/2

  - geringe Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24

Betriebstemperatur: -15 bis +90°C

Fabrikat: SCHAKO EasyZ-FKH

EasyZ-ESD

Die EasyZ-ESD (Einspeisedose) wird verwendet für die Einspeisung von Wechselstrom mittels Schraubanschluss in das Flachkabelsystem. Zur Verwendung in trockenen Räumen und UV-geschützten Bereichen.

Auszug aus den technischen Daten

Kunststoffteile: halogenfrei

Metallteile: korrosionsgeschützt

Brandverhalten: UL94-V2

Leiterquerschnitt: 3x2,5 mm²

Starkstromteil

Spitzschrauben: Gebrauchsdrehmoment 0,7 Nm

Kreuzschlitz Nr. 1

Klemmschrauben: Gebrauchsdrehmoment 0,7 Nm

Nennspannung: 250 V

Prüfstrom: 24 A

Fabrikat: SCHAKO EasyZ-ESD

EasyZ-KST

Flachkabelendstück EasyZ-KST ist an jedem Kabelanfang bzw. -ende anzubringen, damit der Berührungsschutz der Adern gewährleistet ist.

Auszug aus den technischen Daten

Material: Polycarbonat, halogenfrei, transparent

Brandlast: 0,06 KWh

Fabrikat: SCHAKO EasyZ-KST

Schaltschränke

Schaltschrank (Wandschrank) EasyS-W31 bis -W33

Schaltschrank (Kompaktschrank) nach Schutzart IP 66

Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus 1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungs-halter.

Gehäuseboden mit Stahlblechflanschplatten.

Tür: 1,5-2 mm Stahlblech, aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, beidseitig senkrechten Montagelochleisten, verschraubten Scharnieren. Bei eintürigen Gehäusen wechselbar von Rechts- auf Linksanschlag, 130° Öffnungswinkel nach VDI (nachrüstbar auf 180°). Vorreiberverschluss mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668

Montageplatte: 2-3 mm Stahlblech mit Systemlochungen, auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.

Aufbau: Inklusive Einbau aller benötigen Komponenten und der Verdrahtung zu Reihenklemmen zum Anschluss der externen Leitungen und Kabel für bis zu max. drei Mastereinheiten EasyS-M01 und einer Auswerteinheit EasyS-H01

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.

Abmessungen (BxHxT): 600x760x210 mm

Ausführungen bitte gemäß Bestellschlüssel auswählen.

Schaltschrank (Wandschrank) EasyS-W41 bis -W42

Schaltschrank (Kompaktschrank) nach Schutzart IP 66

Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus 1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter.

Gehäuseboden mit Stahlblechflanschplatten.

Tür: 1,5-2 mm Stahlblech, aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, beidseitig senkrechten Montagelochleisten, verschraubten Scharnieren. Bei eintürigen Gehäusen wechselbar von Rechts- auf Linksanschlag, 130° Öffnungswinkel nach VDI (nachrüstbar auf 180°). Vorreiberverschluss mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668

Montageplatte: 2-3 mm Stahlblech mit Systemlochungen, auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.

Aufbau: Inklusive Einbau aller benötigen Komponenten und der Verdrahtung zu Reihenklemmen zum Anschluss der externen Leitungen und Kabel für bis zu max. drei Mastereinheiten EasyS-M01, einer Auswerteeinheit EasyS-H01, einem Controller EasyS-C96 und einem Touch Panel EasyS-TP1

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035 Struktur pulverbeichtet.

Abmessungen (BxHxT): 760x760x300 mm

Ausführungen bitte gemäß Bestellschlüssel auswählen.

Schaltschrank (Standschrank) EasyS-A53 bis -A56

Standschaltschrank eintürig nach Schutzart IP55

Gehäuse: symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm. Alle Profilkanten abgerundet. Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne oberhalb der Dichtung. Vertikale Profile mit zwei Montageebenen für platzsparenden Innenausbau. Vier Transportösen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar, montiert.

Tür: mit geschäumter Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt, Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere rechts angeschlagen, wechselbar, mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° nach VDI, nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 25 mm.

Rückwand und Dachblech: mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar

Montageplatte: seitlich C-gekantet, über integrierte Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Raster von 25 mm. Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern.

Aufbau: Inklusive Einbau aller benötigen Komponenten und der Verdrahtung zu Reihenklemmen zum Anschluss der externen Leitungen und Kabel für bis zu max. je sechs Mastereinheiten EasyS-M01, zwei Auswerteinheiten EasyS-H01, zwei Controller EasyS-C96 und einem Touch Panel EasyS-TP1

Material: 1,5 mm Stahlblech, Montageplatte aus 3 mm Stahlblech verzinkt.

Oberflächenausführung: Elektrophorese-Tauchgrundierung Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.

Sockel: besteht vorne und hinten mit montierten Eckstücken und Blenden seitlich. Der Sockel ist für die Kabeleinführung zweigeteilt und hat eine Höhe von 200 mm

Abmessungen (B x H x T): 800x2000x400 mm

Ausführungen bitte gemäß Bestellschlüssel auswählen.