Meld- en schakelbussysteem EasyBus

Aanbestedingstekst

Algemeen

Het bus- en aasturingssysteem EasyBus wordt gebruikt voor de aansturing en bewaking van elektrische en mechanische brandwerende en ontrokingskleppen met 24 V DC- of 230 V AC-aandrijving, rookmelders en luchtvolumeregelaars met 0-10 V-aansturing of luchtkleppen met 2/3-puntsaandrijvingen.

Het volgende kan worden bewaakt en aangestuurd:

brandwerende kleppen

Luchtvolumeregelaar

Kleppen

regelkleppen

Rookmelder

Jaloezieklep

rookafvoerkleppen

sensoren enz.

De maximale lengte van de aansturings- en busleiding per mastereenheid is beperkt tot 1000 meter. Zowel de voedingsspanning van 230 V AC als de communicatie via PLC-technologie (Power Line Carrier) verlopen via deze leiding. Een extra externe spanningsvoorziening is niet vereist.

De desbetreffende module wordt in een maximale afstand van 80 cm tot de desbetreffende aandrijving gemonteerd, zodat de kabels van de aandrijving zonder andere klem rechtstreeks op de module kunnen worden aangesloten.

Per mastereenheid kunnen maximaal 128 EasyBus-modules worden aangesloten. In totaal kunnen maximaal drie mastereenheden van een evaluatie-eenheid en maximaal twee evaluatie-eenheden per PLC met elkaar communiceren. Zo kunnen maximaal 768 EasyBus-modules met een programmeerbare logische controller (PLC) worden bediend. Er kan ook een netwerk uit meerdere aansturingen, die onderling communiceren, worden opgebouwd.

Voor de EasyBus-bedrading kan een vlakkabelsysteem worden gebruikt dat de installatiekosten tot een minimum beperkt. Bedrading met behulp van ronde kabels (bijvoorbeeld NYM) is ook mogelijk.

Mechanische eindschakelaars kunnen in groepen van maximaal 4 met een EasyF-IOM of 8 met een EasyF-I8M worden geschakeld.

De geprefabriceerde 24 V DC Belimo-aandrijvingen worden rechtstreeks op de motorische aandrijvingsmodule gestoken. Bij de 230 V AC motorische aandrijvingen zijn overeenkomstige veerklemmen voor de sturing van de motirische aandrijving en de eindposities voorzien.

Luchtvolumeregelaars en externe sensoren kunnen via de overeenkomstige analoge in-/uitgangsmodule worden geïntegreerd.

De rookmelder kan rechtstreeks op de veldmodule worden aangesloten met behulp van een 9-polige Sub-D-stekker. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen een storing en een alarm. De rookmelder kan via de bus worden gereset.

De informatie over de busdeelnemers kan met een Touch Panel overeenkomstig in tekstvorm en grafisch worden gevisualiseerd.

Basis van de inschrijving

Doel van de aanbesteding is om voor de exploitant van de installatie een technische uitrusting te definiëren en de hoogste veiligheid en duurzaamheid van het object te waarborgen. Dat betekent openheid en flexibiliteit in alle richtingen, op basis van de geldende technologische norm. Om deze doelen voldoende te kunnen verwezenlijken, worden daarna de minimale vereisten van het automatiseringssysteem vastgelegd. Het automatiseringssysteem moet alle volgens DIN ISO 16484 gedefinieerde apparaten en functies dekken. De functionele onderdelen zijn een voor een in de aanbesteding weergegeven:

MSR- en automatiseringsapparaten

Communicatie en netwerk

Bedienen/waarnemen/visualiseren

Uitbreidbaarheid

Voor de communicatie tussen het bussysteem en de gebouwbeheertechniek kunnen de volgende systeemprotocollen worden gebruikt:

Modbus

BacNet

Motoraansturingsmodule

EasyF-B01

De aandrijvingsmodule EasyF-B01 stuurt aan en bewaakt 24 V DC motorische aandrijvingen, bijvoorbeeld van brandwerende kleppen of 3-puntsaandrijvingen van luchtdoorlaten. Bovendien heeft de EasyF-B01-module de mogelijkheid om een 24 V DC-sensor (bijv. rookschakelaar) aan te sluiten en in het systeem te integreren. De EasyF-B01-aandrijvingsmodule wordt zonder gereedschap geadresseerd via een RFID-tag en de EasyF-B01 heeft ook een geïntegreerde Bluetooth-interface die kan worden gebruikt om de aangesloten aandrijving via een smartphone te bedienen.

Uittreksel uit de technische gegevens

Aansluitspanning 230 V AC

Kunststof behuizing

Aansluiting via veerklemmen op het EasyBus-netwerk

AMP-steekverbindingen voor de aansluiting van de geprefabriceerde 24 V DC-aandrijving

Adressering van de module via RFID-tag

Leds voor de optische statusweergave van de aangesloten aandrijvingen

Beschermingsgraad: IP40

Afgegeven vermogen max. 10 VA

Temperatuurbereik 0...+50 °C

Merk

SCHAKO EasyF-B01-OASD (zonder contactdoos voor vlakkabelsysteem)

SCHAKO EasyF-B01-MASD (met contactdoos voor vlakkabelsysteem)

EasyF-B01

De aandrijvingsmodule EasyF-B11 stuurt aan en bewaakt 230 V AC motorische aandrijvingen, bijvoorbeeld van brandwerende kleppen of 3-puntsaandrijvingen van luchtdoorlaten. Bovendien heeft de EasyF-B11-module de mogelijkheid om een 24 V DC-sensor (bijv. rookschakelaar) aan te sluiten en in het systeem te integreren. De EasyF-B11-aandrijvingsmodule wordt zonder gereedschap geadresseerd via een RFID-tag en de EasyF-B11 heeft ook een geïntegreerde Bluetooth-interface die kan worden gebruikt om de aangesloten aandrijving via een smartphone te bedienen.

Uittreksel uit de technische gegevens

Aansluitspanning 230 V AC

Kunststof behuizing

Aansluiting via veerklemmen op het EasyBus-netwerk

Veerklemmen voor de aansluiting van de motorische aandrijving en de eindpositieschakelaar

Adressering van de module via RFID-tag

Leds voor de optische statusweergave van de aangesloten aandrijvingen

Beschermingsgraad: IP40

Afgegeven vermogen max. 12,5 VA

Temperatuurbereik 0...+50 °C

Merk

SCHAKO EasyF-B11-OASD (zonder contactdoos voor vlakkabelsysteem)

SCHAKO EasyF-B11-MASD (met contactdoos voor vlakkabelsysteem)

Rookmelder- en digitale aansturingsmodule

EasyF-RMM

De rookmeldermodule EasyF-RMM stuurt aan en bewaakt maximaal 2 rookmelders van het type RMSII-L van SCHAKO. De

EasyF-RMM-module heeft een eigen busadres dat zonder gereedschap via een drukknop wordt ingesteld.

Uittreksel uit de technische gegevens

Aansluitspanning 230 V AC

Kunststof behuizing

Aansluiting via veerklemmen op het EasyBus-netwerk

Aansluiting 2x 9-polige sub-D-stekker voor de aansluiting van de rookmelder

Adressering via druktoesten op de module

Leds voor de optische weergave

Beschermingsgraad: IP40

Opgenomen vermogen 1,4 watt zonder belasting

Temperatuurbereik 0...+50 °C

Merk

SCHAKO EasyF-RMM-OASD (zonder contactdoos voor vlakkabelsysteem)

SCHAKO EasyF-RMM-MASD (met contactdoos voor vlakkabelsysteem)

EasyF-IOM

De digitale in-/uitgangsmodule EasyF-IOM bewaakt maximaal 4 ingangen en kan tot 4 potentiaalvrije uitgangen schakelen en bewaken.

De EasyF-IOM-module heeft een eigen busadres dat zonder gereedschap via een drukknop wordt ingesteld.

Uittreksel uit de technische gegevens

Aansluitspanning 230 V AC

Kunststof behuizing

Aansluiting via veerklemmen op het EasyBus-netwerk

Aansluiting van de 4 ingangen via veerklemmen

Aansluiting van de 4 potentiaalvrije uitgangen via veerklemmen

Adressering via druktoesten op de module

Leds voor de optische weergave

Beschermingsgraad: IP40

Opgenomen vermogen 1,4 W zonder belasting

Temperatuurbereik 0...+50 °C

Merk

SCHAKO EasyF-IOM-OASD (zonder contactdoos voor vlakkabelsysteem)

SCHAKO EasyF-IOM-MASD (met contactdoos voor vlakkabelsysteem)

EasyF-I8M

De digitale ingangsmodule EasyF-I8M bewaakt maximaal 8 ingangen.

De EasyF-I8M-module heeft een eigen busadres dat zonder gereedschap via een drukknop wordt ingesteld.

Uittreksel uit de technische gegevens

Aansluitspanning 230 V AC

Kunststof behuizing

Aansluiting via veerklemmen op het EasyBus-netwerk

Aansluiting van de 8 ingangen via veerklemmen

Adressering via druktoesten op de module

Leds voor de optische weergave

Beschermingsgraad: IP40

Opgenomen vermogen 1,3 W zonder belasting

Temperatuurbereik 0...+50 °C

Merk

SCHAKO EasyF-I8M-OASD (zonder contactdoos voor vlakkabelsysteem)

SCHAKO EasyF-I8M-MASD (met contactdoos voor vlakkabelsysteem)

Analoge en MP-aansturingsmodule

EasyF-V01

De universele in-/uitgangsmodule EasyF-V01 stuurt aan, regelt en bewaakt maximaal 2 constant regelende DC-aandrijvingen. Bovendien heeft de EasyF-V01-module vier universele ingangen voor de integratie van bijv. CO2-sensoren, temperatuursensoren enz. De adressering van de universele module EasyF-V01 gebeurt zonder gereedschap via een RFID-tag. De EasyF-V01 heeft ook een geïntegreerde Bluetooth-interface waarmee de aangesloten aandrijvingen via een smartphone kunnen worden bediend.

Uittreksel uit de technische gegevens

Aansluitspanning 230 V AC

Kunststof behuizing

Aansluiting via veerklemmen op het EasyBus-netwerk

Aansluiting van de motorische aandrijvingen via veerklemmen

Aansluiting van de externe sensoren via veerklemmen

Adressering van de module via RFID-tag

Leds voor de optische weergave

Beschermingsgraad: IP40

Afgegeven vermogen max. 5,5 VA per aandrijving

Temperatuurbereik 0...+50 °C

Merk

SCHAKO EasyF-V01-OASD (zonder contactdoos voor vlakkabelsysteem)

SCHAKO EasyF-V01-MASD (met contactdoos voor vlakkabelsysteem)

EasyF-VAC

De luchtvolumemodule EasyF-VAC stuurt aan, regelt en bewaakt maximaal 2 constant regelende AC-aandrijvingen (optioneel product van andere firma met soortgelijke waarden). De EasyF-VAC-module heeft een eigen busadres dat zonder gereedschap via een drukknop wordt ingesteld.

Uittreksel uit de technische gegevens

Aansluitspanning 230 V AC

Kunststof behuizing

Aansluiting via veerklemmen op het EasyBus-netwerk

Aansluiting van de motorische aandrijvingen via veerklemmen

Aansluiting van de externe sensoren via veerklemmen

Adressering via druktoesten op de module

Leds voor de optische weergave

Beschermingsgraad: IP40

Opgenomen vermogen 1,7 watt zonder belasting

Temperatuurbereik 0...+50 °C

Merk

SCHAKO EasyF-VAC-OASD (zonder contactdoos voor vlakkabelsysteem)

SCHAKO EasyF-VAC-MASD (met contactdoos voor vlakkabelsysteem)

EasyF-VMP

De MP-bus in-/uitgangsmodule EasyF-VMP stuurt aan, regelt en bewaakt maximaal 2 constant regelende MP-geschikte Belimo-aandrijvingen (optioneel product van andere firma met soortgelijke waarden). De EasyF-VMP-module heeft een eigen busadres dat zonder gereedschap via een drukknop wordt ingesteld.

Uittreksel uit de technische gegevens

Aansluitspanning 230 V AC

Kunststof behuizing

Aansluiting via veerklemmen op het EasyBus-netwerk

Aansluiting van de motorische aandrijvingen via veerklemmen

Aansluiting van de externe sensoren via veerklemmen

Adressering via druktoesten op de module

Leds voor de optische weergave

Beschermingsgraad: IP40

Opgenomen vermogen 2,5 watt zonder belasting

Temperatuurbereik 0...+50 °C

Merk

SCHAKO EasyF-VMP-OASD (zonder contactdoos voor vlakkabelsysteem)

SCHAKO EasyF-VMP-MASD (met contactdoos voor vlakkabelsysteem)

Schakelkastcomponenten

EasyS-C96

De EasyS-C96 kan met maximaal twee evaluatie-eenheden EasyS-H01 via Modbus/RTU (standaard) communiceren. De mogelijkheid bestaat dat een netwerk uit meerdere controllers, die onderling communiceren, kan worden opgebouwd. Met behulp van de controller kunnen de statussen van de module en zijn aangesloten actoren worden gevisualiseerd. Met de EasyS-C96 wordt ook de overeenkomstige afsluitweerstand voor het RS485-netwerk geleverd. De afsluitweerstand heeft een vaste waarde van 120 Ω. Een galvanisch gescheiden stroomvoorziening levert het benodigde spanningsniveau voor de nullastspanning van de signaalleidingen.

Uittreksel uit de technische gegevens

Aansluitspanning 24 V DC ±10 %

Opgenomen vermogen 12 W

Beschermingsgraad: IP20

5 digitale ingangen optioneel als analoge ingang 0-10 V bruikbaar

12 relaisuitgangen 250 V AC, 4 A (4 daarvan met wisselaar)

8 digitale uitgangen

8 analoge ingangen, 12 bit, 0…10 V/0…20 mA/PT/NI1000/NTC10

Accu: CR2032 lithium 3V +

Geïntegreerde web-/FTP-server

Product: SCHAKO EasyS-C96

EasyS-H01

De evaluatie-eenheid EasyS-H01 kan met maximaal drie EasyS-M01 communiceren. Het is mogelijk om een netwerk van twee evaluatie-eenheden EasyS-H01 op te zetten met behulp van een controller EasyS-C96. De evaluatie-eenheid EasyS-H01 wisselt via Modbus-RTU de gegevens van de toegewezen componenten uit met de controller EasyS-C96. Bij systemen waarin alleen aandrijvingen zijn geïntegreerd via EasyF-B01 of EasyF-B11, kan de evaluatie-eenheid ook stand-alone worden gebruikt. De evaluatie-eenheid EasyS-H01 heeft een grafisch display waarmee de aangesloten aandrijvingen kunnen worden gevisualiseerd en aangestuurd. De montage in de schakelkast gebeurt op een DIN-rail of twee montagebeugels die aan de behuizing zijn bevestigd.

Uittreksel uit de technische gegevens

Aansluitspanning 24 V DC ±10 %

Voedingsstroom 2A

Beschermingsgraad: IP20

8 vrij configureerbare digitale in-/uitgangen

2 relaisuitgangen 230 V AC, 10 A

Modbus-RTU (9600, 19200, 36400, 56600, 115200 bps), (8-N-2, 8-E-2, 8-O-2)

Modbus-TCP (10 / 100 Mbit), DHCP, IPV4

BACnet IP / MSTP

EN 60730-1, CENELEC EN50065-1

Product: SCHAKO EasyS-H01

EasyS-M01

Een mastereenheid EasyS-M01 kan maximaal 128 veldmodules beheren en voeden. De maximale totale leidinglengte die aan een mastermodule wordt toegewezen, mag 1000 m bedragen.  De mastermodule EasyS-M01 heeft een geïntegreerde netfilter die het laagspanningsnetwerk van het energiebedrijf (EVU) van het EasyBus-netwerk loskoppelt. De aansluiting op de evaluatie-eenheid EasyS-H01 of andere mastereenheden gebeurt via een speciale RJ-45-kabel (min. Cat-5, F/FTP of S/FTP). De communicatie tussen de evaluatie-eenheid en de mastereenheden verloopt via een eigen protocol. De montage in de schakelkast gebeurt op een DIN-rail of twee montagebeugels die aan de behuizing zijn bevestigd.

Uittreksel uit de technische gegevens

Aansluitspanning 230 V AC

Opgenomen vermogen max. 2000 VA

Beschermingsgraad: IP20

Uitgangsspanning 230 V AC

Uitgangsstroom max. 3 A

Communicatie met EasyS-H01 via eigen BUS-protocol

EN 60730-1, CENELEC EN50065-1

Product: SCHAKO EasyS-M01

EasyS-P3A

De EasyS-P3A voorziet de Easy-controller (EasyS-C96), de evaluatie-eenheid (EasyS-H01) en het Touch Panel (EasyS-TP1) van de bijbehorende bedrijfsspanning van 24 V DC.

Uittreksel uit de technische gegevens

Ingang: eenfasig 110...240 V AC

Uitgang: 24 V DC / 2,5 A

Isolatieklasse IP 20

Product: SCHAKO EasyS-P3A

EasyS-SW5

De EasyS-SW5 dient voor de snelle opbouw van een netwerk tussen o.a. een of meerdere controllers (EasyS-C96) en een Touch Panel (EasyS-TP1).

Uittreksel uit de technische gegevens

- aantal poorten 5

- Ethernet 10/10Mbit/s

- spanningsvoorziening 9,6 V DC…32 V DC.

Product: SCHAKO EasyS-SW5

EasyS-TP1

Met het Touch Panel kunnen de toestanden van de sensoren/actuatoren in combinatie met de EasyS-C96 worden gevisualiseerd en bediend. Het Touch Panel EasyS-TP1 kan worden geïnstalleerd en bediend in geprefabriceerde schakelkasten van het type EasyS-W4x of EasyS-A5x, maar ook gedecentraliseerd van de aansturing in het gebouw.

Uittreksel uit de technische gegevens

Display 10,4" TFT, VGA 640x480 pixels,

65.536 kleuren met touchscreen, CCFL

Achtergrondverlichting

Flash-geheugen

Inbouwmontage in frontplaten (IP65) of tableau ter plaatse

Product: SCHAKO EasyS-TP1

EasyS-MOD

Met de EasyS-MOD kan de controller Easy-C96 via het communicatieprotocol Modbus informatie met de gebouwenbeheertechniek of dergelijke uitwisselen.

Product: SCHAKO EasyS-MOD

EasyS-BAC

Met de EasyS-BAC kan de controller Easy-C96 via het communicatieprotocol BacNet informatie met de gebouwbeheertechniek of dergelijke uitwisselen.

Product: SCHAKO EasyS-BAC

Installatietoebehoren

EasyZ-FKP

De EasyZ-FKP is een pvc-vlakkabel en wordt gebruikt voor het snel en goedkoop aansluiten van o.a. buscomponenten. Plaatsing in uv-beschermde bereiken zoals o.a. tussenplafonds, tussenvloeren of kabelgoten.

Uittreksel uit de technische gegevens

Buitenmantel: pvc (olievast)

Mantelkleur: lichtgrijs

Aantal aders: 3 x 2,5 mm²

Geleiderkleuren: bruin, groen/geel, blauw

Eigenschappen: vlamwerend zelfdovend

overeenkomstig IEC 60332-1

Werktemperatuur: 15 tot +90 °C

Product: SCHAKO EasyZ-FKP

EasyZ-FKH

De EasyZ-FKP is een halogeenvrije vlakkabel en wordt gebruikt voor het snel en goedkoop aansluiten van o.a. buscomponenten. Voor plaatsing in uv-beschermde bereiken zoals o.a. tussenplafonds, tussenvloeren of kabelgoten.

Uittreksel uit de technische gegevens

Buitenmantel:	vlamwerend polyolefine (FR/LSOH)

Mantelkleur:	lichtgrijs

Aantal aders:	3 x 2,5 mm²

Geleiderkleuren: 	bruin, groen/geel, blauw

Eigenschappen:

  - vlamwerend zelfdovend overeenkomstig IEC 60332-1

  - minimale rookontwikkeling overeenkomstig IEC61034-2

  - halogeenvrij

  - geen corrosieve gassen overeenkomstig IEC60754-12-1/2

  - geringe brandverspreiding overeenkomstig IEC 60332-3-24

Werktemperatuur: -15 tot +90 °C

Product: SCHAKO EasyZ-FKH

EasyZ-ESD

De EasyZ-ESD (voedingsdoos) wordt gebruikt voor de toevoer van wisselstroom met behulp van schroefaansluiting in het vlakkabelsysteem. Voor gebruik in droge ruimtes en uv-beschermde bereiken.

Uittreksel uit de technische gegevens

Kunststof onderdelen: halogeenvrij

Metalen onderdelen: beschermd tegen corrosie

Brandgedrag: UL94-V2

Geleiderdoorsnede: 3 x 2,5 mm²

Sterkstroomdeel

Puntschroeven: gebruiksdraaimoment 0,7 Nm

Kruisgleuf nr. 1

Klemschroeven: gebruiksdraaimoment 0,7 Nm

Nominale spanning: 250 V

Teststroom: 24 A

Product: SCHAKO EasyZ-ESD

EasyZ-KST

Vlakkabeleindstuk EasyZ-KST moet aan elk kabelbegin of elk kabeleinde worden aangebracht, opdat de contactbeveiliging van de aders gewaarborgd is.

Uittreksel uit de technische gegevens

Materiaal: polycarbonaat, halogeenvrij, doorzichtig

Brandbelasting: 0,06 KWh

Product: SCHAKO EasyZ-KST

Schakelkasten

Schakelkast (wandkast) EasyS-W31 tot -W33

Schakelkast (compacte kast) overeenkomstig beschermingsgraad IP 66

Behuizing: stabiele constructie uit plaatstaal bestaand uit 1,25 mm resp. 1,5 mm plaatstaal, uit een stuk gekant en gelast, met omlopende beschermingsleuf aan de deuropening, achterwand met verzonken boringen voor muurbevestigingshouders.

Bodem van de behuizing met plaatstalen flensplaten.

Deur: 1,5 - 2 mm plaatstaal, opgelegd, met ingeschuinde dichting, aan beide kanten verticale richel met montagegaten, dichtgeschroefde scharnieren. Bij behuizingen met één deur verwisselbaar van scharnier aan de rechterkant naar aanslag aan de linkerkant, openingshoek 130° overeenkomstig VDI (uit te rusten tot 180°). Hendelslot met dubbelbaard inzetstuk overeenkomstig DIN 43668

Montageplaat: 2 - 3 mm plaatstaal met systeemperforatie, met borstbouten in de hoogte verstelbaar, verzinkt.

Opbouw: inclusief inbouw van alle benodigde componenten en de bedrading tot rijgklemmen voor de aansluiting van de externe leidingen en kabels voor max. drie mastereenheden EasyS-M01 en een evaluatie-eenheid EasyS-H01

Oppervlakte-uitvoering: plaatstaal gereinigd, ontvet, gefosfateerd, elektroforetische laag en laag van polyesterpoeder RAL 7035 aangebracht, structuur, poederlaag aangebracht.

Afmetingen (BxHxD): 600x760x210 mm

UItvoeringen volgens bestelsleutel selecteren.

Schakelkast (wandkast) EasyS-W41 tot -W42

Schakelkast (compacte kast) overeenkomstig beschermingsgraad IP 66

Behuizing: stabiele constructie uit plaatstaal bestaand uit 1,25 mm of 1,5 mm plaatstaal, uit een stuk gekant en gelast, met omlopende beschermingsgleuf aan de deuropening, achterwand met verzonken boringen voor muurbevestigingshouders.

Bodem van de behuizing met plaatstalen flensplaten.

Deur: 1,5 - 2 mm plaatstaal, opgelegd, met ingeschuinde dichting, aan beide kanten verticale richel met montagegaten, dichtgeschroefde scharnieren. Bij behuizingen met één deur verwisselbaar van scharnier aan de rechterkant naar aanslag aan de linkerkant, openingshoek 130° overeenkomstig VDI (uit te rusten tot 180°). Hendelslot met dubbelbaard inzetstuk overeenkomstig DIN 43668

Montageplaat: 2 - 3 mm plaatstaal met systeemperforatie, met borstbouten in de hoogte verstelbaar, verzinkt.

Opbouw: inclusief inbouw van alle benodigde componenten en de bedrading tot rijgklemmen voor de aansluiting van de externe leidingen en kabels voor max. drie mastereenheden EasyS-M01, een evaluatie-eenheid EasyS-H01, een controller EasyS-C96 en een Touch Panel EasyS-TP1

Oppervlakte-uitvoering: plaatstaal gereinigd, ontvet, gefosfateerd, elektroforetische laag en laag van polyesterpoeder RAL 7035 aangebracht, structuur, poederlaag aangebracht.

Afmetingen (BxHxD): 760x760x300 mm

UItvoeringen volgens bestelsleutel selecteren.

Schakelkast (standkast) EasyS-A53 tot -A56

Standschakelkast met één deur volgens beschermingsgraad IP55

Behuizing: symmetrische stabiele profielframeconstructie, bestaande uit gewalst hol profiel met perforatie in DIN-maatraster van 25 mm. Alle profielranden afgerond. Horizontale profielen met extra spleet boven de dichting. Verticale profielen met twee montageniveaus voor plaatsbesparende uitbouw binnen. Vier transportogen, vloerplaat in 3 verdeeld, verwijderbaar en verwisselbaar, gemonteerd.

Deur: met geschuimde dichting, met verwijderbare vierkante buisframes met perforatie in het DIN-maatraster van 25 mm, stangslot viervoudig vergrendeld, dubbelbaard inzetstuk overeenkomstig DIN 43668, scharnieren rechts aangeslagen, verwisselbaar, met onverliesbare scharnierpennen, deuropeningshoek 130° overeenkomstig VDI, uit te rusten tot 180°, bodemvrijheid 25 mm.

Achterwand en dakplaat: met geschuimde dichting, verwijderbaar

Montageplaat: zijdelings C-gekant, via geïntegreerde kunststof glijstukken in de diepte verstelbaar in het raster van 25 mm. Alle vastgeschroefde beplankingsonderdelen met automatische potentiaalbalans en voorbereid voor bevestiging van aardingsbanden.

Opbouw: inclusief inbouw van alle benodigde componenten en de bedrading tot rijgklemmen voor de aansluiting van de externe leidingen en kabels voor max. zes mastereenheden EasyS-M01, twee evaluatie-eenheden EasyS-H01, twee controllers EasyS-C96 en een Touch Panel EasyS-TP1

Materiaal: 1,5 mm plaatstaal, montageplaat uit 3 mm verzinkt plaatstaal.

Oppervlakte-uitvoering: elektroforetisce laag, buitenvlakken in RAL 7035, structuur, poederlaag aangebracht.

Sokkel: bestaat voor en achter met gemonteerde hoekstukken en blinden aan de zijkant. De sokkel is in tweeën verdeeld voor de kabelinvoer en is 200 m hoog

Afmetingen (B x H x D): 800x2000x400 mm

UItvoeringen volgens bestelsleutel selecteren.Veiligheidsinstructies