Bus de communication et de commande EasyBus

Texte de soumission

Généralités

Le système de bus et de commande EasyBus est utilisé pour le pilotage et la surveillance des clapets coupe-feu et volets de désenfumage électriques et mécaniques avec un servomoteur 24 V CC ou 230 V CA, des détecteurs de fumée et régulateurs de débit avec un pilotage 0-10 V ou des clapets d'évacuation d'air avec entraînement à 2/3 points.

Les dispositifs suivants peuvent être surveillés et pilotés :

Clapets coupe-feu

Régulateur de débit

Soupapes

Clapets de régulation

Détecteur de fumée

Volet de dosage

Volets de désenfumage

Capteurs / sondes etc.

La longueur maximale du câble de commande et de bus par unité principale est limitée à 1000 mètres. Ce câble est utilisé pour la transmission de la tension d'alimentation de 230 V CA et la communication via la technologie PLC (Power Line Carrier). Normalement, une alimentation en tension externe supplémentaire n'est pas nécessaire.

Le module respectif est monté en respectant une distance maximale de 80 cm par rapport à l'entraînement respectif pour que les câbles de l'entraînement puissent être raccordés directement sur le module sans point de serrage supplémentaire.

En fonction de la version, jusqu'à 128 modules EasyBus peuvent être raccordés à une unité maître. Un nombre maximum de trois unités principales d'unité d'évaluation et jusqu'à deux unités d'évaluation par API peuvent communiquer entre elles. Cela permet de commander jusqu'à 768 modules EasyBus à l'aide d'un API (automate programmable industriel). Il est également possible d'établir un réseau de plusieurs commandes pouvant communiquer entre elles.

Pour le câblage du système EasyBus, un système de câbles plats peut être utilisé permettant de réduire le nombre d'étapes de travail pour l'installation à un minimum. Le câblage à l'aide de câbles ronds conventionnels (par ex. NYM) est également possible.

Des interrupteurs de fin de course mécaniques peuvent être connectés en groupes de 4 pièces au maximum à l'aide d'un module EasyF-IOM ou de 8 pièces à l'aide d'un EasyF-I8M.

Les entraînements Belimo 24 V CC préconfectionnés sont directement montés sur le module d'entraînement motorisé. Pour les entraînements 230 V CA, des bornes à ressort sont prévues pour le pilotage du servomoteur et de ses positions de fin de course.

Il est possible d'intégrer des régulateurs de débit et des capteurs externes via le module d'entrée / de sortie analogique correspondant.

Le détecteur de fumée peut être raccordé directement au module de terrain à l'aide d'une fiche Sub D à 9 pôles. On peut faire une distinction entre un dérangement et une alarme. Une réinitialisation du détecteur de fumée via le bus est possible.

Les informations des participants de bus peuvent être affichées sur un écran tactile sous la forme de textes et diagrammes.

Base de l'offre

L'objectif de l'appel d'offres est de définir un équipement technique garantissant à l'exploitant de l'installation un maximum de sécurité de fonctionnement et une longévité de l'objet optimale. En d'autres termes, nous restons parfaitement ouverts et flexibles dans la limite des standards technologiques en vigueur. Afin d'atteindre ces objectifs, les exigences minimales envers le système d'automatisation sont définies ci-dessous. Le système d'automatisation doit couvrir tous les appareils et fonctions définis selon DIN ISO 16484. Les composants fonctionnels sont représentés individuellement dans les positions suivantes de l'appel d'offre :

Appareils MSR et appareils d'automatisation

Communication et réseau

Commander/ surveiller/ visualiser

Extensible

Pour la communication entre les systèmes de bus et la gestion technique de bâtiments, les journaux système suivants peuvent être utilisés :

Modbus

BacNet

Modules de commande moteur

EasyF-B01

Le module d'entraînement EasyF-B01 commande et surveille les servomoteurs 24 V CC, par exemple, des clapets coupe-feu ou des commandes à 3 points des diffuseurs d'air. En outre, le module EasyF-B01 permet de raccorder un capteur 24 V CC (par ex. interrupteur de fumée) et de l'intégrer dans le système. L'adressage du module d'entraînement EasyF-B01 s'effectue sans outil via la balise RFID. Le module EasyF-B01 est équipé d'une interface Bluetooth intégré pouvant être utilisé pour commander le servomoteur connecté via smartphone.

Extrait des spécifications techniques

Tension d'alimentation 230 V CA

Boîtier en plastique

Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à ressort

Connexions enfichables AMP pour raccorder l'entraînement 24 V CC préconfectionné

Adressage du module via balise RFID

LED pour l'affichage optique de l'état des entraînements raccordés

Indice de protection : IP40

Puissance de sortie max. 10 VA

Plage de température 0...+50°C

Modèle

SCHAKO EasyF-B01-OASD (sans boîte de raccordement pour le système de câbles plats)

SCHAKO EasyF-B01-MASD (avec boîte de raccordement pour le système de câbles plats)

EasyF-B01

Le module d'entraînement EasyF-B11 commande et surveille les servomoteurs 230 V CA, par exemple, des clapets coupe-feu ou des commandes à 3 points des diffuseurs d'air. En outre, le module EasyF-B11 permet de raccorder un capteur 24 V CC (par ex. interrupteur de fumée) et de l'intégrer dans le système. L'adressage du module d'entraînement EasyF-B11 s'effectue sans outil via la balise RFID. Le module EasyF-B11 est équipé d'une interface Bluetooth intégré pouvant être utilisé pour commander le servomoteur connecté via smartphone.

Extrait des spécifications techniques

Tension d'alimentation 230 V CA

Boîtier en plastique

Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à ressort

Bornes à ressort pour le raccordement du servomoteur et des interrupteurs de fin de course

Adressage du module via balise RFID

LED pour l'affichage optique de l'état des entraînements raccordés

Indice de protection : IP40

Puissance de sortie max. 12,5 VA

Plage de température 0...+50 °C

Modèle

SCHAKO EasyF-B11-OASD (sans boîte de raccordement pour le système de câbles plats)

SCHAKO EasyF-B11-MASD (avec boîte de raccordement pour le système de câbles plats)

Détecteurs de fumée et modules de commande numériques

EasyF-RMM

Le module pour détecteurs de fumée EasyF-RMM est utilisé pour la commande et la surveillance de jusqu'à 2 détecteurs de fumée du type RMSII-L de SCHAKO. Le module EasyF-RMM a sa propre adresse bus pouvant être réglée sans outil via un bouton-poussoir.

Extrait des spécifications techniques

Tension d'alimentation 230 V CA

Boîtier en plastique

Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à ressort

Raccordement de 2 connecteurs Sub-D à 9 pôles pour raccorder le détecteur de fumée

Adressage via un bouton-poussoir sur le module

LED pour l'affichage optique

Indice de protection : IP40

Puissance absorbée : 1,4 W sans charge

Plage de température 0...+50 °C

Modèle

SCHAKO EasyF-RMM-OASD (sans boîte de raccordement pour le système de câbles plats)

SCHAKO EasyF-RMM-MASD (avec boîte de raccordement pour le système de câbles plats)

EasyF-IOM

Le module d'entrée et de sortie Easy-IOM numérique sert à surveiller jusqu'à 4 entrées et peut commuter et surveiller jusqu'à 4 sorties libres de potentiel.

Le module EasyF-IOM a sa propre adresse bus pouvant être réglée sans outil via un bouton-poussoir.

Extrait des spécifications techniques

Tension d'alimentation 230 V CA

Boîtier en plastique

Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à ressort

Raccordement des 4 entrées à l'aide de bornes à ressort

Raccordement de 4 sorties libres de potentiel à l'aide de bornes à ressort

Adressage via un bouton-poussoir sur le module

LED pour l'affichage optique

Indice de protection : IP40

Puissance absorbée : 1,4 W sans charge

Plage de température 0...+50 °C

Modèle

SCHAKO EasyF-IOM-OASD (sans boîte de raccordement pour le système de câbles plats)

SCHAKO EasyF-IOM-MASD (avec boîte de raccordement pour le système de câbles plats)

EasyF-I8M

Le module d'entrée numérique EasyF-I8M surveille jusqu'à 8 entrées.

Le module EasyF-I8M a sa propre adresse bus pouvant être réglée sans outil via un bouton-poussoir.

Extrait des spécifications techniques

Tension d'alimentation 230 V CA

Boîtier en plastique

Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à ressort

Raccordement des 8 entrées à l'aide de bornes à ressort

Adressage via un bouton-poussoir sur le module

LED pour l'affichage optique

Indice de protection : IP40

Puissance absorbée : 1,3 W sans charge

Plage de température 0...+50 °C

Modèle

SCHAKO EasyF-I8M-OASD (sans boîte de raccordement pour le système de câbles plats)

SCHAKO EasyF-I8M-MASD (avec boîte de raccordement pour le système de câbles plats)

Modules analogiques et modules de commande MP

EasyF-V01

Le module d'entrée et de sortie universel EasyF-V01 commande, régule et surveille jusqu'à 2 entraînements CC à régulation permanente. De plus, le module EasyF-V01 dispose de quatre entrées universelles, par exemple, pour l'intégration de sondes CO2, sondes de températures, etc. L'adressage du module d'entraînement EasyF-V01 s'effectue sans outil via la balise RFID. Le module EasyF-V01 est équipé également d'une interface Bluetooth intégré pouvant être utilisé pour commander les entraînements connectés via smartphone.

Extrait des spécifications techniques

Tension d'alimentation 230 V CA

Boîtier en plastique

Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à ressort

Raccordement des servomoteurs à l'aide de bornes à ressort

Raccordement des capteurs externes à l'aide de bornes à ressort

Adressage du module via balise RFID

LED pour l'affichage optique

Indice de protection : IP40

Puissance de sortie max. 5,5 VA par servomoteur

Plage de température 0...+50 °C

Modèle

SCHAKO EasyF-V01-OASD (sans boîte de raccordement pour le système de câbles plats)

SCHAKO EasyF-V01-MASD (avec boîte de raccordement pour le système de câbles plats)

EasyF-VAC

Le module de régulation de débit EasyF-VAC commande, régule et surveille jusqu'à 2 entraînements CA à régulation permanente (ou des appareils d'un autre fabricant ayant des valeurs comparables). Le module EasyF-VAC a sa propre adresse bus pouvant être réglée sans outil via un bouton-poussoir.

Extrait des spécifications techniques

Tension d'alimentation 230 V CA

Boîtier en plastique

Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à ressort

Raccordement des entraînements motorisés à l'aide de bornes à ressort

Raccordement des capteurs externes à l'aide de bornes à ressort

Adressage via un bouton-poussoir sur le module

LED pour l'affichage optique

Indice de protection : IP40

Puissance absorbée : 1,7 W sans charge

Plage de température 0...+50 °C

Modèle

SCHAKO EasyF-VAC-OASD (sans boîte de raccordement pour le système de câbles plats)

SCHAKO EasyF-VAC-MASD (avec boîte de raccordement pour le système de câbles plats)

EasyF-VMP

Le module d'entrée et de sortie MP-Bus commande, régule et surveille jusqu'à 2 entraînements Belimo à régulation permanente compatible MP (ou des appareils d'un autre fabricant ayant des valeurs comparables). Le module EasyF-VMP a sa propre adresse bus pouvant être réglée sans outil via un bouton-poussoir.

Extrait des spécifications techniques

Tension d'alimentation 230 V CA

Boîtier en plastique

Raccordement au réseau EasyBus à l'aide de bornes à ressort

Raccordement des entraînements motorisés à l'aide de bornes à ressort

Raccordement des capteurs externes à l'aide de bornes à ressort

Adressage via un bouton-poussoir sur le module

LED pour l'affichage optique

Indice de protection : IP40

Puissance absorbée : 2,5 W sans charge

Plage de température 0...+50 °C

Modèle

SCHAKO EasyF-VMP-OASD (sans boîte de raccordement pour le système de câbles plats)

SCHAKO EasyF-VMP-MASD (avec boîte de raccordement pour le système de câbles plats)

Composants de l'armoire électrique

EasyS-C96

Le module EasyS-C96 peut communiquer avec jusqu'à deux unités d'évaluation EasyS-H01 via Modbus/RTU (standard). Il est possible d'établir un réseau de plusieurs contrôleurs pouvant communiquer entre eux. Les contrôleurs peuvent être utilisés pour visualiser les états des modules et des actionneurs qui y sont raccordés. Le module EasyS-C96 fournit également la résistance de terminaison pour le réseau RS485. La résistance de terminaison a une valeur fixe de 120 Ω. Une alimentation en courant isolée galvaniquement fournit le niveau de tension requis pour la tension en circuit ouvert des lignes de signal.

Extrait des spécifications techniques

Tension d'alimentation 24 V CC ±10 %

Puissance absorbée 12 W

Indice de protection : IP20

5 entrées numériques, utilisables en option comme entrées analogiques 0-10 V

12 sorties de relais 250 V CA, 4 A (dont 4 avec inverseur)

8 sorties numériques

8 entrées analogiques, 12 bits, 0…10 V / 0…20 mA / PT / NI1000 / NTC10

Batterie : CR2032 lithium 3 V +

Serveur Web/FTP intégré

Modèle : SCHAKO EasyS-C96

EasyS-H01

L'unité d'évaluation EasyS-H01 peut communiquer avec jusqu'à trois EasyS-M01 de manière propriétaire. Il est possible d'établir un réseau de deux unités d'évaluation EasyS-H01 en utilisant un contrôleur EasyS-C96. L'unité d'évaluation EasyS-H01 échange les données des composants assignés avec le contrôleur EasyS-C96 via Modbus. Pour les systèmes dans lesquels les entraînements ne sont intégrés que via EasyF-B01 ou EasyF-B11, l'unité d'évaluation peut être utilisé de manière autonome. L'unité d'évaluation EasyS-H01 est muni d'un affichage graphique pouvant être utilisé pour la visualisation et la commande des entraînements connectés. Le montage dans l'armoire électrique s'effectue sur un rail profilé ou sur deux pattes de montage fixées sur le boîtier.

Extrait des spécifications techniques

Tension d'alimentation 24 V CC ±10 %

Courant d'alimentation 2 A

Indice de protection : IP20

8 entrées / sorties numériques librement configurables

2 sorties de relais 230 V CA, 10 A

Modbus-RTU (9600, 19200, 36400, 56600, 115200 bps), (8-N-2, 8-E-2, 8-O-2)

Modbus-TCP (10 / 100 Mbit), DHCP, IPV4

BACnet IP / MSTP

EN 60730-1, CENELEC EN50065-1

Modèle : SCHAKO EasyS-H01

EasyS-M01

Une unité principale EasyS-M01 peut gérer et alimenter jusqu'à 128 modules de terrain. La longueur totale du câble assignée à un module principale doit s'élever à max. 1000 m.  Le module principale EasyS-M01 est muni d'un filtre de réseau intégré permettant de séparer le réseau basse tension de l'entreprise de l'électricité (EVU) du réseau EasyBus. Le raccordement à l'unité d'évaluation EasyS-H01 ou à d'autres unités principales se fait via un câble RJ-45 dédié (min. Cat-5, F/FTP ou S/FTP). La communication entre l'unité d'évaluation et les unités principales se fait via un protocole propriétaire. Le montage dans l'armoire électrique s'effectue sur un rail profilé ou sur deux pattes de montage fixées sur le boîtier.

Extrait des spécifications techniques

Tension d'alimentation 230 V CA

Puissance maximale absorbée max. 2000 VA

Indice de protection : IP20

Tension de sortie 230 V CA

Courant de sortie max. 3 A

Communication avec EasyS-H01 via un protocole BUS propriétaire

EN 60730-1, CENELEC EN50065-1

Modèle : SCHAKO EasyS-M01

EasyS-P3A

Le module EasyS-P3A est utilisé également pour alimenter le contrôleur Easy (EasyS-C96), l'unité d'évaluation(EasyS-H01) et l'écran tactile(EasyS-TP1) en tension d'alimentation correspondante de 24 V CC.

Extrait des spécifications techniques

Entrée : monophasée 110...240 V CA

Sortie : 24 V CC / 2,5 A

Classe de protection : IP20

Modèle : SCHAKO EasyS-P3A

EasyS-SW5

Le module EasyS-SW5 permet d'établir en peu de temps un réseau entre un ou plusieurs contrôleurs (EasyS-C96) et un écran tactile (EasyS-TP1).

Extrait des spécifications techniques

- Nombre de ports : 5

- Ethernet 10/10 Mbits/s

- Alimentation en tension 9,6 V CC…32 V CC.

Modèle : SCHAKO EasyS-SW5

EasyS-TP1

L'écran tactile sert à commander et à visualiser les états des capteurs / actionneurs raccordés au EasyS-C96. L'écran tactile EasyS-TP1 peut être installé et exploité aussi bien dans des armoires électriques pré-confectionnées du type EasyS-W4x ou EasyS-A5x que de manière décentralisée du système de commande dans le bâtiment.

Extrait des spécifications techniques

Affichage 10,4" TFT, VGA 640x480 pixels,

65 536 couleurs avec écran tactile, CCFL

Éclairage d'arrière-plan

Mémoire flash

Montage dans des plaques frontales (IP65) ou dans un tableau fourni par le client

Modèle : SCHAKO EasyS-TP1

EasyS-MOD

Le module EasyS-MOD peut être utilisé pour échanger des informations via le protocole de communication Modbus entre le contrôleur Easy-C96 et par exemple la gestion technique de bâtiment.

Modèle : SCHAKO EasyS-MOD

EasyS-BAC

Le module EasyS-BAC peut être utilisé pour échanger des informations via le protocole de communication BacNet entre le contrôleur Easy-C96 et par exemple la gestion technique de bâtiment.

Modèle : SCHAKO EasyS-BAC

Matériel d'installation

EasyZ-FKP

EasyZ-FKP est un câble plat en PVC utilisé pour le raccordement rapide et économique, par exemple, des composants de bus. Pour l'installation dans des zones protégées contre les rayons UV comme par ex. des faux plafonds et faux planchers ainsi que dans des garde-corps.

Extrait des spécifications techniques

Habillage extérieur : PVC (résistant à l'huile)

Couleur de l'habillage : gris lumière

Nombre de conducteurs : 3x2,5 mm²

Couleurs des conducteurs : marron, vert/jaune, bleu

-Caractéristiques : résistante au feu, autoextinguible

selon CEI 60332-1

Température de service : de 15 à +90°C

Modèle : SCHAKO EasyZ-FKP

EasyZ-FKH

EasyZ-FKH est un câble plat en PVC utilisé pour le raccordement rapide et économique, par exemple, des composants de bus. Pour l'installation dans des zones protégées contre les rayons UV comme par ex. des faux plafonds et faux planchers ainsi que dans des garde-corps.

Extrait des spécifications techniques

Habillage extérieur :		polyoléfine résistante au feu (FR/LSOH)

Couleur de l'habillage :		gris lumière

Nombre de conducteurs :		3x2,5 mm²

Couleurs des conducteurs : 	marron, vert/jaune, bleu

Propriétés :

  - résistante au feu, autoextinguible selon CEI 60332-1

  - très faible dégagement de fumée selon CEI 61034-2

  - sans halogène

  - sans gaz corrosifs selon CEI 60754-12-1/2

  - Faible propagation du feu selon CEI 60332-3-24

Température de service : de -15 à +90°C

Modèle: SCHAKO EasyZ-FKH

EasyZ-ESD

La boîte d'alimentation EasyZ-ESD est utilisée pour l'alimentation en courant alternatif du système de câbles plats via un raccord vissé. Pour l'utilisation dans des locaux secs et protégés contre les rayons UV.

Extrait des spécifications techniques

Pièces en plastiques : sans halogène

Pièces métalliques : protégées contre la corrosion

Comportement au feu : UL94-V2

Section de câble : 3x2,5 mm²

Partie à haute tension

Vis à pointe : couple d'utilisation 0,7 Nm

Cruciforme n° 1

Vis de serrage : couple d'utilisation 0,7 Nm

Tension nominale : 250 V

Courant d'essai : 24 A

Modèle : SCHAKO EasyZ-ESD

EasyZ-KST

Une pièce d'extrémité pour câble plat EasyZ-KST doit être raccordée à chaque extrémité du câble afin de protéger les conducteurs contre un contact accidentel.

Extrait des spécifications techniques

Matériau : polycarbonate, sans halogène, transparent

Charge calorifique : 0,06 KWh

Modèle : SCHAKO EasyZ-KST

Armoires électriques

Armoire électrique (armoire murale) EasyS-W31 à -W33

Armoire électrique (armoire compacte) selon l'indice de protection IP66

Boîtier : structure stable en tôle d'acier composée d'une tôle d'acier 1,25 mm ou 1,5 mm en une seule pièce, chanfreinée et soudée, avec un conduit de protection autour de la porte, la face arrière équipée des alésages chanfreinés pour le support de fixation au mur.

Plaque passe-câbles dans la base du boîtier.

Porte : en tôle d'acier de 1,5-2 mm, supportée, avec joint d'étanchéité moulé, rails perforés des deux côtés, charnières fixées à l'aide des vis. Sens d'ouverture réversible pour les boîtiers à porte simple, angle d'ouverture 130° selon VDI (peut être élargi à 180°). Tourniquet avec insert double barre selon DIN 43668

Plaque de montage : tôle d'acier 2-3 mm perforée, hauteur réglable à l'aide des boulons d'entretoisement, galvanisée.

Structure : avec le montage de tous les composants nécessaires et le câblage jusqu'aux barrettes à bornes pour le raccordement des lignes externes et du câble pour jusqu'à trois unités principales EasyS-M01 et une unité d'évaluation EasyS-H01 au maximum

Traitement de la surface : tôles nettoyées, dégraissées, phosphatées et recouvertes de peinture électrophorétique par immersion et d'un revêtement par poudre en polyester RAL 7035.

Dimensions (L x H x P) : (600x760x210) mm

Veuillez choisir la référence de commande correspondant à la version voulue.

Armoire électrique (armoire murale) EasyS-W41 à -W42

Armoire électrique (armoire compacte) selon l'indice de protection IP66

Boîtier : structure stable en tôle d'acier composée d'une tôle d'acier 1,25 mm ou 1,5 mm en une seule pièce, chanfreinée et soudée, avec un conduit de protection autour de la porte, la face arrière équipée des alésages chanfreinés pour le support de fixation au mur.

Plaque passe-câbles dans la base du boîtier.

Porte : en tôle d'acier de 1,5-2 mm, supportée, avec joint d'étanchéité moulé, rails perforés des deux côtés, charnières fixées à l'aide des vis. Sens d'ouverture réversible pour les boîtiers à porte simple, angle d'ouverture 130° selon VDI (peut être élargi à 180°). Tourniquet avec insert double barre selon DIN 43668

Plaque de montage : tôle d'acier 2-3 mm perforée, hauteur réglable à l'aide des boulons d'entretoisement, galvanisée.

Structure : avec le montage de tous les composants nécessaires et le câblage jusqu'aux barrettes à bornes pour le raccordement des lignes externes et du câble pour jusqu'à trois unités principales EasyS-M01 au maximum, une unité d'évaluation EasyS-H01, un contrôleur EasyS-C96 et un écran tactile EasyS-TP1

Traitement de la surface : tôles nettoyées, dégraissées, phosphatées et recouvertes de peinture électrophorétique par immersion et d'un revêtement par poudre en polyester RAL 7035.

Dimensions (L x H x P) : (760x760x300) mm

Veuillez choisir la référence de commande correspondant à la version voulue.

Armoire électrique (armoire au sol) EasyS-A53 à –A56

Armoire électrique au sol à une porte ; indice de protection : IP55

Boîtier : cadre profilé symétrique et stable d'un profil creux laminé avec des trous disposés à une distance de 25 mm selon la norme, bords du profil arrondis. Les profils horizontaux possèdent une rainure supplémentaire au dessus du joint. Les profils verticaux sont munis de deux niveaux de montage pour un encombrement minimal. Quatre œillets de transport, plaque inférieure en 3 pièces, amovible et remplaçable, montée.

Porte : avec joint mousse, cadre en tube carré amovible avec des trous disposés à des intervalles de 25 mm selon la norme, fermeture à crémone quatre points, insert double barre selon DIN 43668, charnières à droite, échangeables, avec axes de charnière imperdables, angle d'ouverture de la porte 130° selon VDI, pouvant être étendu ultérieurement à 180°, garde au sol 25 mm.

Plaque arrière et toit en tôle : avec joint mousse, amovibles

Plaque de montage : rail latéral profilé en C, hauteur réglable à l'aide de pièces coulissantes à intervalles de 25 mm. Toutes les pièces de revêtement vissées sont munies d'une liaison équipotentielle automatique et préparées pour la fixation de bandes de mise à la terre.

Structure : Avec le montage de tous les composants nécessaires et le câblage jusqu'aux barrettes à bornes pour le raccordement des lignes externes et du câble pour jusqu'à six unités principales EasyS-M01 au maximum, deux unités d'évaluation EasyS-H01, deux contrôleurs EasyS-C96 et un écran tactile EasyS-TP1

Matériau : tôle d'acier 1,5 mm, plaque de montage d'une tôle d'acier galvanisée de 3 mm.

Traitement de la surface : peinture électrophorétique par immersion et revêtement des surfaces extérieurs par poudre en polyester RAL 7035.

Socle : éléments d'angle montés sur la face avant et arrière, panneaux latéraux. Pour l'entrée de câble, le socle est composé de 2 parties et a une hauteur de 200 mm

Dimensions (l x H x P)  : 800x2000x400 mm

Veuillez choisir la référence de commande correspondant à la version voulue.