Entspannerbox EBE/EBP

Ausschreibungstexte

Entspannerbox zum Einsatz in Zuluftsystemen, für Spiralrohranschluss nach DIN 24145 bzw. DIN 24146 mit integriertem Volumenstromregler zum Einsatz für konstante oder variable Volumenstrom-, Raum- bzw. Kanaldruckregelung. Mit Zwangssteuerung Vmin, Vmax oder "ZU". Zulässiger Differenzdruckbereich: 50 - 1000 Pa, zulässige Umgebungstemperaturen 0-55°C. Einsetzbar bei Kanalgeschwindigkeiten von 2-12 m/s. Nachträgliche Verstellung der werkseitig eingestellten Betriebsvolumenströme jederzeit möglich. Dabei kann der tatsächlich durchgesetzte Volumenstrom über das U5-Signal gemessen werden. Das Ausgangssignal kann verwendet werden für Master-Slave- oder Parallelbetrieb mehrerer Regler oder zur Istwertanzeige 2-10 V DC (0-10 V DC) entsprechend 0-100 % vom eingestellten Vmax in DDC / ZLT-Systemen. Standardmäßige Herstellung des Gehäuses aus Stahlblech verzinkt mit Mineralwolleauskleidung, mit Leitgitter aus perforiertem Stahlblech verzinkt, mit Klappenblatt aus Stahlblech verzinkt und silikonfreier Klappenblattdichtung aus PUR für luftdichte Ausführung nach DIN EN 1751 (Klasse 2 nur NW100, Klasse 3 nur NW125 - 400), Gehäuseleckage Klasse B gemäß DIN EN 1751, mit Messkreuzlamellen aus Aluminium-Strangpressprofil, Lamellenaufnehmer aus Kunststoff (PA6). Spezielles Messkreuz ermöglicht lageunabhängigen Einbau. Mit elektrischem Regler, Steuerspannung 24 V AC, 50/60 Hz, Temperaturkompensation 10-40°C, werkseitig verdrahtet und justiert.

Fabrikat: SCHAKO Typ EBE-Z

-	zum Einsatz in Abluftsystemen.

Fabrikat: SCHAKO Typ EBE-A

-	mit Federrücklaufmotor (gegen Mehrpreis):

-	stromlos „ZU“

-	stromlos „AUF“

-	mit pneumatischem Regler, Speisedruck 1,2 ± 0,1 bar, einsetzbar bei Kanalgeschwindigkeiten 3-12 m/s:

-	drucklos „ZU“ oder

-	drucklos „AUF“

Kondition Messluft 0...+ 50°C/5...95% rH, nicht kondensierend. Zum Einsatz in Zuluftsystemen.

Fabrikat: SCHAKO Typ EBP-Z

-	Zum Einsatz in Abluftsystemen.

Fabrikat: SCHAKO Typ EBP-A

Ausführung:

-	rechts (-R)

-	links (-L)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Dämmschale (-DS), zur Reduzierung des Abstrahlgeräusches aus schalldämmendem Material mit Blechummantelung aus verzinktem Stahlblech.

-	Anschlussrahmen (-AR) aus Stahlblech verzinkt, zur Verbindung EBE/ EBP und Zusatzschalldämpfer.

-	Zusatzschalldämpfer (-ZS) aus Stahlblech verzinkt und mit Mineralwolleauskleidung und Lochblechabdeckung.

-	Heizregister (-H1/-H2), mit Anschluss über Außengewinde, Betriebsdruck 8 bar, Prüfdruck 16 bar, bestehend aus Rahmen aus Stahlblech verzinkt, Rohre aus Kupfer, Sammler aus Stahl, Lamellen aus Aluminium.

-	1 Rohrreihe

-	2 Rohrreihen

-	Gummilippendichtung (-GD) aus Spezialgummi.