Entrauchungslamellenklappe ERK-MB

Ausschreibungstext

Die Entrauchungslamellenklappe ERK-MB entspricht der EN 12101-8, EN 13501-4, EN 1366-2 und EN 1366-10. Die ERK-MB ist geprüft nach EN 1366-2 und EN 1366-10 gemäß Leistungserklärung Nr. DoP-ERK-MB-2019-04-01.

Die Klassifizierung nach EN 13501-4 ist je nach Einbausituation EI 90 (vedw, hod i↔o) S 1000 C10000 MA multi.

Entrauchungslamellenklappen für Mehrfachabschnitte in rechteckiger Bauform sind vorgesehen für die Ableitung von Rauch innerhalb Entrauchungsanlagen zur Rauch- und Wärmefreihaltung.

Gehäuse und Lamellenklappen bestehen aus abriebfesten, mineralischen Silikatbauplatten. Die aus nicht rostendem Stahl bestehenden Lamellenklappenachsen werden in wartungsfreien Bronzebuchsen gelagert.

Der Antrieb der Entrauchungslamellenklappen erfolgt über einen reversierbaren AUF / ZU-Stellantrieb mit 24 V AC/DC oder 230 V AC Versorgungsspannung. Diese befinden sich in einer wärmeisolierten Stellantriebseinhausung, um auf diese Weise das einwandfreie Öffnen bzw. Schließen der Entrauchungslamellenklappe unter Brandeinwirkungen gewährleisten zu können.

Mit Anschlagleistendichtungen zur Erfüllung der Kalt- und Warmleckageanforderungen.

Verwendbar mit waagrechter oder senkrechter Lamellenklappenachslage.

Eventuell erforderliches Zubehör für jeweilige Einbausituationen sind in separaten LV-Positionen erfasst.

Einbau

in massiven Wänden (beim Einbau neben-/ übereinander ohne Abstand möglich)

an massiven Entrauchungsschächten (in Verbindung mit Befestigungswinkeln WE-S und waagrechter Lamellenklappenachse)

in Trockenbauwände

in, auf und stirnseitig sowie seitlich an horizontalen Entrauchungsleitungen (in Verbindung mit zusätzlichen bauseitigen Abhängungen und Anbindungen)

in und stirnseitig sowie seitlich an vertikalen Entrauchungsleitungen (in Verbindung mit zusätzlichen bauseitigen Abhängungen und Anbindungen)

Fabrikat: 	SCHAKO Typ ERK-MB

Leistungserklärung Nr. DoP-ERK-MB-2019-04-01

Abmessungen:

Breite (B):  .................... mm

Höhe (H):	   .................... mm

Länge (L):	   ………………… mm

Ohne weitere Bestellangaben wird der Stellantrieb EK10 (24 V AC/DC) geliefert. Standardlänge L = 250 mm.

Alternativausführungen bzw. Zubehör (gegen Mehrpreis)

(„nach Bedarf auswählen“)

- Gehäuse und Lamellenklappen mit zusätzlicher Imprägnierung bzw. Farbbeschichtung (ausschließlich werkseitig)

SR-Imprägnierung zum Schutz vor aggressiven Medien

- Innen

- Außen

- Innen- und Außen

Imprägnierung 2000 zur Hydrophobierung (Schutz vor Feuchtigkeit)

- Innen

- Außen

- Innen- und Außen

Farbbeschichtung (Anstrich auf Dispersions-/Alkydharzbasis) RAL-Farbton ist bei der Bestellung anzugeben

- Innen

- Außen

- Innen- und Außen

- Stellantriebe mit integrierten Endlagenschaltern zur Anzeige der Lamellenklappenendstellungen

- EK11 (SEL 2.90; Stellantrieb 230 V AC)

- EK20 (BE 24; Stellantrieb 24 V AC / DC)

- EK21 (BE 230; Stellantrieb 230 V AC)

- Stellantrieb mit SLC-Technik zur Ansteuerung und Überwachung von Entrauchungslamellenklappen. Mittels der SLC Technologie wird die Entrauchungslamellenklappe nur mit einer Zweidrahtleitung angeschlossen, wobei Leitungskurzschluss oder Leitungsunterbrechung der SLC­Leitungen durch ständige Überwachung erkannt und gemeldet werden.

- EK12 (SEL 1.90 SLC; Stellantrieb 24 V AC / DC; ohne zusätzlich erforderliches Kommunikationsgerät)

Über die passenden Kommunikationsgeräte z.B. SPMa­1SR (Bestandteil von EK14) oder SPLM-4S 0SD Mod, können auf diesem Wege Daten wie z. B. Endlagensignalisierung, Zeiteinhaltung (< 60 s) oder auch die Drehmomentüberwachung abgerufen werden. Die Funktion des Stellantriebs EK12 ist nur bei Anschluss eines zusätzlich erforderlichen Kommunikationsgerätes gegeben.

- EK14 (EK12; Stellantrieb 24 V AC / DC; inklusive Kommunikationsgerät SPMa-1SR)

Abschluss-Schutzgitter Typ ASG-E, aus Stahlblech -verzinkt-, Maschenweite ≤ 20 mm. Werkseitig bereits einseitig auf der 
Bedienseite BS angebaut (Standard).

- ASG3 = beidseitig werkseitig montiert

- ASG4 = 1 Stück lose

Fabrikat: 	SCHAKO Typ ASG-E

Abmessungen:

Breite (B):	 ..................... mm

Höhe (H):	 	 ..................... mm

Profil-Anschlussrahmen Typ PAR, aus Stahlblech -verzinkt-, zum Anschluss von flexiblen Stutzen Typ FS-E, Abschluss-Schutzgittern ASG-E oder geprüften Stahlblechleitungen.

- PAR1 = auf Bedienseite BS werkseitig montiert

- PAR2 = auf Mauerseite MS werkseitig montiert

- PAR3 = beidseitig werkseitig montiert

- PAR4 = 1 Stück lose

- PAR5 = 2 Stück lose

Fabrikat: 	SCHAKO Typ PAR

Abmessungen:

Breite (B): 	 .................... mm

Höhe (H): 	 .................... mm

Flexibler Stutzen Typ FS-E, gemäß EN 12101-7, geprüft nach EN 1366-9; mit Flanschverstärker und Schraubenbolzen. Temperaturbeständigkeit bis 600°C. Dehnungsaufnahme im eingebauten Zustand mindestens 100 mm. Mechanische Beanspruchungen auf die Entrauchungslamellenklappe dürfen in keinem Fall auftreten. Zum Anschluss an Entrauchungsleitung aus Stahlblech. Zur Montage ist Profil-Anschlussrahmen PAR erforderlich.

- PFS1 = PAR auf Bedienseite BS werkseitig montiert + FS-E lose

- PFS2 = PAR auf Mauerseite MS werkseitig montiert + FS-E lose

- PFS3 = PAR beidseitig werkseitig montiert + FS-E (2 Stück) lose

- PFS4 = PAR + FS-E (je 1 Stück) lose

- PFS5 = PAR + FS-E (je 2 Stück) lose

Fabrikat: 	SCHAKO Typ FS-E

Abmessungen:

Breite (B): 	 .................... mm

Höhe (H): 	 .................... mm

Befestigungswinkel Typ WE-S, aus Stahl -verzinkt-, Abmessungen 100 x 100 x 160 mm. Erforderlich für den Einbau an massiven Entrauchungsschächten aus z.B. Beton. Die genaue Anordnung und Anzahl der Befestigungswinkel WE-S ist entsprechend den ERK-MB-V Abmessungen auszuwählen siehe technische Dokumentation Tabelle 3 und 4 auf Seite 13.

Fabrikat: 	SCHAKO Befestigungswinkel Typ WE-S

Abmessungen (B/H entsprechend der Abmessung der Entrauchungslamellenklappe)

Breite (B):	 .................... mm

Höhe (H):		 .................... mm

Lieferung der Befestigungswinkel WE-S erfolgt nur nach expliziter Bestellung bzw. entsprechenden Angaben zur Einbausituation.