Volet de désenfumage à ailettes ERK-MB

Textes d'appels d'offre

Le volet de désenfumage à ailettes ERK-MB est conforme aux normes EN 12101-8, EN 13501-4, EN 1366-2 et EN 1366-10. L’ERK-MB est testé selon EN 1366-2 et EN 1366-10 conformément à la déclaration des performances n° DoP-ERK-MB-2019-04-01.

La classification selon EN 13501-4 varie en fonction de la situation de montage : EI 90 (vedw, hod i↔o) S 1000 C10000 MA multi.

Les volets de désenfumage à ailettes pour multi-compartiments en forme de construction rectangulaire sont prévus pour évacuer la fumée dans les installations de désenfumage utilisées dans les systèmes de contrôle des fumées et de la chaleur.

Le boîtier et les volets à ailettes sont en plaque minérale à base de silicate, résistante à l'abrasion. Les axes des volets à ailettes en acier inoxydable sont logés dans des coussinets en bronze sans entretien.

L'entraînement des volets de désenfumage à ailettes est effectué au moyen d'un servomoteur OUVERT / FERMÉ réversible doté d'une tension d'alimentation de 24 V CA/CC ou 230 V CA. Ils se trouvent dans un boîtier isolé thermiquement, de manière à garantir l'ouverture ou la fermeture du volet de désenfumage à ailettes sous l'effet du feu.

Avec joints le long des rebords pour satisfaire aux exigences relatives aux fuites de chaleur et de froid.

Utilisable avec position horizontale ou verticale des axes d’ailettes.

Des accessoires éventuellement nécessaires pour la situation de montage donnée sont indiqués séparément.

Montage

- dans des murs massifs (en cas de montage côte à côte/l’un au-dessus de l’autre, possible sans écartement)

- sur des gaines de désenfumage massives (en combinaison avec des équerres de fixation WE-S et un axe du volet à ailettes horizontal)

- dans des cloisons sèches

- dans, sur et sur la face avant ainsi que sur le côté de conduites de désenfumage horizontales (en combinaison avec des suspensions et raccordements fournis par le client)

- dans et sur la face avant ainsi que sur le côté de conduites de désenfumage verticales (en combinaison avec des suspensions et raccordements fournis par le client)

Marque : 	SCHAKO type ERK-MB

Déclaration de performance n° DoP-ERK-MB-2019-04-01

Dimensions :

Largeur (B) :	 .................... mm

Hauteur (H) :	 .................... mm

Longueur (L) :	 …………………. mm

Le servomoteur EK10 (24 V CA/CC) est livré en absence de spécifications du client. Longueur standard L = 250 mm.

Versions alternatives et accessoires (contre supplément)

(« à choisir selon les besoins »)

- Boîtier et volets à ailettes avec imprégnation supplémentaire ou revêtement peinture (uniquement à l’usine)

- Imprégnation SR pour protéger la pièce des substances agressives

- Interne

- Externe

- Interne et externe

- Imprégnation 2000 pour l’imperméabilisation (protection contre l’humidité)

- Interne

- Externe

- Interne et externe

- Revêtement peinture (peinture à base de dispersion/résine alkyde), couleur RAL à indiquer dans la commande

- Interne

- Externe

- Interne et externe

- Servomoteurs avec interrupteurs de fin de course intégrés pour afficher les fins de course des volets à ailettes

- EK11 (SEL 2.90 ; servomoteur 230 V CA)

- EK20 (BE 24 ; servomoteur 24 V CA/CC)

- EK21 (BE 230 ; servomoteur 230 V CA)

- Servomoteur avec technologie SLC permettant la commande et la surveillance de volets de désenfumage à ailettes. Chaque volet de désenfumage à ailettes est, grâce à la technologie SLC, raccordé à une seule paire de fils, tout court-circuit ou toute déconnexion étant détecté et signalé grâce à un système de surveillance continu.

- EK12 (SEL 1.90 SLC ; servomoteur 24 V CA/CC ; sans

appareil de communication supplémentaire nécessaire)

Via des appareils de communication adéquats comme par exemple le SPMa1SR (partie du EK14)ou le SPLM-4S 0SD Mod, il est possible de consulter des données comme par exemple la signalisation de fin de course, le respect des limites de temps (< 60 s) ou encore la surveillance du couple. Le fonctionnement du servomoteur EK12 n'est garanti qu'en cas du raccordement d'un appareil de communication supplémentaire nécessaire.

- EK14 (EK12 ; servomoteur 24 V CA/CC ;

y compris appareil de communication SPMa-1SR)

Grille d’obturation protectrice type ASG-E, en tôle d’acier galvanisé, mailles ≤ 20 mm. Déjà montée en usine d’un côté, sur le côté commande BS (standard).

- ASG3 = montée en usine des deux côtés

- ASG4 = 1 pièce livrée non montée

Marque : 	SCHAKO, type ASG-E

Dimensions :

Largeur (B) :	 ..................... mm

Hauteur (H) : ..................... mm

Cadre de raccordement profilé type PAR, en tôle d'acier galvanisé, pour permettre le raccordement de manchons flexibles type FS-E, de grilles d'obturation protectrices ASG-E ou de conduites en tôle d’acier testées.

- PAR1 = monté en usine côté commande BS

- PAR2 = monté en usine côté mur MS

- PAR3 = monté en usine des deux côtés

- PAR4 = 1 pièce livrée non montée

- PAR5 = 2 pièces livrées non montées

Marque : 	SCHAKO, type PAR

Dimensions :

Largeur (B) :	 .................... mm

Hauteur (H) :	 .................... mm

Manchon de raccordement flexible de type FS-E, selon EN 12101-7, testé selon EN 1366-9 ; avec renforcement de bride et boulons. Résistance à la température jusqu'à 600 °C. La compensation de dilatation une fois monté doit être au moins de 100 mm. Les volets de désenfumage à ailettes ne doivent être soumis à aucune contrainte mécanique. Pour un raccordement à une conduite de désenfumage en tôle d'acier. Pour le montage, un cadre de raccordement en profilé PAR est nécessaire.

- PFS1 = PAR monté en usine côté commande BS + FS-E livré non monté

- PFS2 = PAR monté en usine côté mur MS + FS-E livré non monté

- PFS3 = PAR monté en usine des deux côtés + FS-E (2 pièces) livrés non montés

- PFS4 = PAR + FS-E (1 pièce chacun) livré non monté

- PFS5 = PAR + FS-E (2 pièces chacun) livrés non montés

Marque : 	SCHAKO, type FS-E

Dimensions :

Largeur (B) :	 .................... mm

Hauteur (H) :	 .................... mm

Équerre de fixation de type WE-S, en acier galvanisé, dimensions 100 x 100 x 160 mm. Nécessaire pour un montage sur des gaines de désenfumage massives, par ex. en béton. La disposition et le nombre exact des équerres de fixation WE-S sont à déterminer en fonction des dimensions de l’ERK-MB-V, voir

Tableau 3 et Tableau 4 à la page 13.

Marque : 	SCHAKO, équerre de fixation, type WE-S

Dimensions (larg./haut. selon les dimensions du volet de désenfumage à ailettes)

Largeur (B) :	 .................... mm

Hauteur (H) :	 .................... mm

La livraison des équerres de fixation WE-S n'est effectuée que si la commande l'indique expressément ou en fonction des données sur la situation de montage.