Entrauchungsklappe ERK-SO

Ausschreibungstext

Die Entrauchungsklappe ERK-SO entspricht der EN 12101-8, EN 13501-4, EN 1366-2 und EN 1366-10.

Die ERK-SO ist geprüft nach EN 1366-2 und EN 1366-10 gemäß Leistungserklärung Nr. DoP-ERK-SO-2016-07-01. Sie besitzt das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit nach EU-BauPVO 0761 - CPR - 0506. Die Klassifizierung nach EN 13501-4 ist je nach Einbausituation EI 90 (vedw, how i↔o) S 1000 C10000 MA multi.

Entrauchungsklappen sind vorgesehen für die Ableitung von Rauch in Entrauchungsanlagen und zum Nachströmen von nötiger Zuluft innerhalb der Entrauchungsanlage.

Gehäuse und Klappenblatt bestehen aus abriebfesten, mineralischen Silikatbauplatten.

Die aus nicht rostendem Stahl bestehende Klappenblattachse wird in wartungsfreien Bronzebuchsen gelagert.

Der Antrieb der Entrauchungsklappen erfolgt über einen reversierbaren AUF / ZU-Stellantrieb mit 24 V AC/DC oder 230 V AC Versorgungsspannung. Diese befinden sich in einer wärmeisolierten Stellantriebseinhausung, um auf diese Weise das einwandfreie Öffnen bzw. Schließen der Entrauchungsklappe unter Brandeinwirkungen gewährleisten zu können.

Mit umlaufenden Anschlagleistendichtungen.

Verwendbar mit waagrechter oder senkrechter Klappenblattachslage.

Eventuell erforderliches Zubehör für jeweilige Einbausituationen sind in separaten LV-Positionen erfasst.

Einbau

in massiven Wänden (beim Einbau nebeneinander ohne Abstand; beim Einbau übereinander Abstand 200 mm)

an massiven Wänden (in Verbindung mit Befestigungswinkeln WE-S und bauseitigen Abhängungen)

in massiven Decken (in Verbindung mit Befestigungswinkeln WE-S und bauseitigen Abhängungen)

auf massiven Decken (in Verbindung mit Deckenrahmen DR-S)

in und an horizontalen Entrauchungsleitungen (in Verbindung mit bauseitigen Abhängungen) sowie auf horizontalen Entrauchungsleitungen (in Verbindung mit bauseitigen Befestigungsrahmen und Abhängungen)

Fabrikat: 	SCHAKO Typ ERK-SO

Leistungserklärung Nr. DoP-ERK-SO-2016-07-01

Abmessungen:

Breite (B):	 .................... mm

Höhe (H):	 .................... mm

Länge (L):	 ……………... mm

Ohne weitere Bestellangaben wird der Stellantrieb EK10 (24 V AC/DC)geliefert. Außerdem wird die Standardlänge der Höhe H zugeordnet.

Alternativausführungen bzw. Zubehör (gegen Mehrpreis)

(„nach Bedarf auswählen“)

- Gehäuse und Klappenblatt mit zusätzlicher SR Innen-Imprägnierung (werkseitig) zum Schutz vor aggressiven Medien.

- Vergrößerung Stellantriebseinhausung (werkseitig)

- Stellantriebe mit integrierten Endlagenschaltern zur Anzeige der Klappenendstellungen

- EK11 (SEL 2.90; Stellantrieb 230 V AC)

- EK20 (BE 24; Stellantrieb 24 V AC / DC)

- EK21 (BE 230; Stellantrieb 230 V AC)

- Stellantrieb mit SLC-Technik zur Ansteuerung und Überwachung von Entrauchungsklappen. Mittels der SLC Technologie wird die Entrauchungsklappe nur mit einer Zweidrahtleitung angeschlossen, wobei Leitungskurzschluss oder Leitungsunterbrechung der SLC­Leitungen durch ständige Überwachung erkannt und gemeldet werden.

- EK12 (SEL 1.90 SLC; Stellantrieb 24 V AC / DC; ohne zusätzlich erforderliches Kommunikationsgerät)

Über die passenden Kommunikationsgeräte z.B. SPMa­1SR (Bestandteil von EK14) oder SPLM-4S 0SD Mod, können auf diesem Wege Daten wie z. B. Endlagensignalisierung, Zeiteinhaltung (< 60 s) oder auch die Drehmomentüberwachung abgerufen werden. Die Funktion des Stellantriebs EK12 ist nur bei Anschluss eines zusätzlich erforderlichen Kommunikationsgerätes gegeben.

- EK14 (EK12; Stellantrieb 24 V AC / DC; inklusive Kommunikationsgerät SPMa-1SR)

Abschluss-Schutzgitter Typ ASG-E, aus Stahlblech -verzinkt-, Maschenweite ≤ 20 mm; bei geöffnetem Klappenblatt muss Klappenblattfreilauf gewährleistet sein, ggf. Verlängerung der Gehäuselänge berücksichtigen. Empfehlung: Montage des ASG-E in Verbindung mit dem PAR bei B bzw. H > 700 mm.

- werkseitig montiert (Empfehlung), einseitig (Bedienseite [BS] (ASG1) bzw. Mauerseite [MS] (ASG2)) oder beidseitig (ASG3).

- lose Mitlieferung: 	1 Stück (ASG4)

2 Stück (ASG5)

Fabrikat: 	SCHAKO Typ ASG-E

Abmessungen:

Breite (B):	 ..................... mm

Höhe (H):	 ..................... mm

Flexibler Stutzen Typ FS-E, gemäß EN 12101-7, geprüft nach EN 1366-9; mit Flanschverstärker und Schraubenbolzen.

Dehnungsaufnahme im eingebauten Zustand mindestens

100 mm. Mechanische Beanspruchungen auf die Entrauchungsklappe dürfen in keinem Fall auftreten. Temperaturbeständigkeit bis 600°C. Zum Anschluss an Entrauchungsleitung aus Stahlblech. Zur Montage ist Profil-Anschlussrahmen PAR erforderlich.

- PAR werkseitig montiert (Empfehlung) + FS-E lose,

einseitig (Bedienseite [BS] (PFS1) bzw. Mauerseite [MS] (PFS2)) oder beidseitig (PFS3).

- lose Mitlieferung: 	je 1 Stück (PFS4)

je 2 Stück (PFS5)

Fabrikat: 	SCHAKO Typ FS-E

Abmessungen:

Breite (B): 	 .................... mm

Höhe (H): 	 .................... mm

Profil-Anschlussrahmen Typ PAR, aus Stahlblech -verzinkt-, zum Anschluss von flexiblen Stutzen Typ FS-E oder Abschluss-Schutzgittern ASG-E.

werkseitig montiert (Empfehlung), einseitig (Bedienseite [BS] (PAR1) bzw. Mauerseite [MS] (PAR2)) oder beidseitig (PAR3).

lose Mitlieferung: 	1 Stück (PAR4)

2 Stück (PAR5)

Fabrikat: 	SCHAKO Typ PAR

Abmessungen:

Breite (B): 	 .................... mm

Höhe (H): 	 .................... mm

Befestigungswinkel Typ WE-S, aus Stahl -verzinkt-, Abmessungen 100 x 100 x 160 mm. Erforderlich für den Einbau an massiven Wänden und in massiven Decken. Die genaue Anordnung und Anzahl der Befestigungswinkel WE-S sind entsprechend den ERK-SO Abmessungen auszuwählen.

Fabrikat: 	SCHAKO Befestigungswinkel Typ WE-S

Abmessungen (B/H entsprechend der Klappenabmessung)

Breite (B): 	.................... mm

Höhe (H): 	.................... mm

Lieferung der Befestigungswinkel WE-S (lose) erfolgt nur nach expliziter Bestellung bzw. entsprechenden Angaben zur Einbausituation.

Deckenrahmen Typ DR-S, aus Silikatbauplatten, Abmessung 100x40 mm. Erforderlich für den Einbau stehend auf massiven Decken. Bis ERK-SO Abmessungen B und H = 500 mm sind zusätzliche Befestigungswinkel Stahl (2 Stück) erforderlich. Der Deckenrahmen DR-S wird umlaufend press gegen die ERK-SO und massive Decke gedrückt und mit der Decke verschraubt. Falls Größenabhängig erforderlich, sind Befestigungswinkel aus Stahl zusätzlich noch mit dem Gehäuse der ERK-SO, sowie Decke samt DR-S zu verschrauben.

Die Verbindung zwischen ERK-SO und massiver Decke ist zuvor mit Wasserglaskleber (SBK 2000) auszugleichen bzw. herzustellen.

Fabrikat: 	SCHAKO Deckenrahmen Typ DR-S

Abmessungen (B/H entsprechend der Klappenabmessung)

Breite (B): 	.................... mm

Höhe (H): 	.................... mm

Lieferung des Deckenrahmens DR-S (lose) erfolgt nur nach expliziter Bestellung bzw. entsprechenden Angaben zur Einbausituation.