Schwebstofffilterkasten FKF

Ausschreibungstext

Schwebstofffilterkasten mit sicher abdichtender Anpressvorrichtung und Abdichtvorrichtung zum Einsatz von Filterzellen mit Fluidrahmen. Mit horizontalem, rundem Anschlussstutzen. Mit integrierter Differenzdruck-/Aerosolprüfeinrichtung mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm (-D1).

Ohne Absperrklappe und ohne Dichtsitzprüfung.

Fabrikat: SCHAKO Typ FKF-H-...-M000-D1-...-Po-...

-	mit horizontalem, rundem Anschlussstutzen und manuell verstellbarer Absperrklappe. Leckage bei geschlossenem Klappenblatt nach DIN EN 1751, Klasse 4, bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa. Ohne Dichtsitzprüfung. Mit integrierter Differenzdruck-/Aerosolprüfeinrichtung mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm (-D1). Ohne Dichtsitzprüfung.

Fabrikat: SCHAKO Typ FKF-H-...-M001-D1-...-P0-...

-	mit horizontalem, rundem Anschlussstutzen und elektrisch (Stellantrieb AUF/ZU) verstellbarer Absperrklappe (mit und ohne Federrücklauf). Leckage bei geschlossenem Klappenblatt nach DIN EN 1751, Klasse 4, bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa. Mit integrierter Differenzdruck-/Aerosolprüfeinrichtung mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm (-D1). Ohne Dichtsitzprüfung.

Fabrikat: SCHAKO Typ FKF-H-...-Exxx-D1-...-P0-...

-	mit vertikalem, rundem Anschlussstutzen. Mit integrierter Differenzdruck-/Aerosolprüfeinrichtung mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm (-D1). Ohne Absperrklappe und ohne Dichtsitzprüfung.

Fabrikat: SCHAKO Typ FKF-V-...-M000-D1-...-P0-...

-	mit vertikalem, rundem Anschlussstutzen und manuell verstellbarer Absperrklappe. Leckage bei geschlossenem Klappenblatt nach DIN EN 1751, Klasse 4, bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa. Mit integrierter Differenzdruck-/Aerosolprüfeinrichtung mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm (-D1). Ohne Dichtsitzprüfung.

Fabrikat: SCHAKO Typ FKF-V-...-M001-D1-...-P0-...

-	mit horizontalem, rechteckigem Anschlussstutzen mit Anschlussflansch. Mit integrierter Differenzdruck-/Aerosolprüfeinrichtung mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm (-D1). Ohne Absperrklappe und ohne Dichtsitzprüfung.

Fabrikat: SCHAKO Typ FKF-Q-...-M000-D1-...-P0-...

Luftart:

-	Zuluft (-Z)

-	Abluft (-A)

Material:

-	Filterkasten aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech (-SB) (Standard)

-	innen und außen lackiert, RAL-Farbton weiß (-9010) (Standard)

-	innen und außen lackiert, RAL-Farbton frei wählbar (-xxxx)

-	Filterkasten bestehend aus Edelstahl V2A innen und außen lackiert im Farbton Sandsilber (-V2-SAND)

Antibakterielle Beschichtung:

-	ohne antibakterielle Beschichtung (-AB0, Standard)

-	mit antibakterieller Beschichtung (-AB1)

Montage:

-	mit Magnetbefestigung (-MB) (nur NW 400-650 lieferbar, nur in Ausführung -SB lieferbar, nur lieferbar für Deckendralldurchlass FDQJ-...-SB [Standard], nicht lieferbar für Durchlässe FPIL)

-	verdeckte Montage (-VM) (Standard bei FDQJ-...-AL / -V2 FDQJ-...-SB gegen Mehrpreis, Standard für FPIL.

Kastenabmessung:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS)

-	Kastenhöhe ............... mm (-xxx, immer 3-stellig)

(Mindesthöhe = Stutzendurchmesser + 222 mm, bei FPIL-...-Z-... Stutzendurchmesser + 262 mm)

Stutzendurchmesser:

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS)

-	Stutzendurchmesser ............... mm (-xxx, immer 3-stellig)

(bei Stutzendurchmesser > als Standard nur in Verbindung mit größerer Kastenhöhe möglich, maximale Kastenhöhe = 580 mm)

Durchlässe (für Zuluft und Abluft):

-	Deckendralldurchlass FDQJ-... (-41)

-	Deckenimpulsdurchlass FPIL-... (-42)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Differenzdruck- / Aerosolprüfeinrichtung

-	Mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm. Zusätzlich mit 2 Messstutzen an Kastenaußenseite, für Schlauch mit Innen-ø 4 mm (-D2).

-	Mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm. Zusätzlich mit 2 Messstutzen an Kastenaußenseite, für Schlauch mit Innen-ø 4 mm und Aerosolaufgabe im Stutzen von Kasteninnenseite (-D3).

-	Mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm. Zusätzlich mit Aerosolaufgabe im Stutzen von Kasteninnenseite (-D4).

-	Mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm. Zusätzlich mit Aerosolaufgabe im Stutzen von außen (-D5).

- 	Mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm. Zusätzlich mit 2 Messstutzen an Kastenaußenseite, für Schlauch mit Innen-ø 4 mm und Aerosolanschluss von der Kasteninnenseite an bauseitigen Anschluss (-D6).

-	Differenzdruckumformer (-U1)

-	nur in Verbindung mit Differenzdruck- / Aerosolprüfeinrichtung (-D2, -D3 und -D6) lieferbar.

-	lose geliefert oder optional an Kastenaußenseite angebaut

-	Gummilippendichtung (-GD1),

-	aus Spezialgummi (nur für FKF-H / -V lieferbar)

-	Schwebstofffilter (FIL-…)

-	Filterrahmen H=102 mm

-	UXA (-3), Filterrahmen aus Aluminium. Mit beidseitigem Griffschutz (-G1).

-	mit Fluiddichtung im Filtergehäuse.

-	Filterklassen:

-	HEPA H13 (-H13, 99,95%)

-	HEPA H14 (-H14, 99,995%)

-	Filter geprüft mit Ölfadentest (-O, Standard) oder Scantest (-S, gegen Mehrpreis) nach DIN EN 1822.

-	Temperaturbeständig bis 80°C. Filter in Folie verpackt

-	Montagehebel zum Auswechseln des Filters, aus Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß)

Ausschreibungstexte Durchlässe

(für Zuluft und Abluft)

Deckendralldurchlass FDQJ (-41)

Deckendralldurchlass DQJ-..., besonders geeignet für Komforträume mit hohen Luftwechselzahlen, für Reinräume (in Verbindung mit Schwebstofffilterkästen) und für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen (zwischen 40-100%). Kühl- und Heizfall sind realisierbar. Mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild kreisförmig. Für Zuluft, mit mittig drehbar gelagerten, aerodynamischen radial angeordneten durchgehenden Luftlenklamellen in Tragflügelform aus Kunststoff Farbton ähnlich RAL 9005 (-L9005, schwarz, Standard), ähnlich RAL 9006 (-L9006, grau), ähnlich RAL 9010 (-L9010, weiß) oder aus Aluminium lackiert im RAL-Farbton frei wählbar (-Axxxx, Lamellen nachträglich nicht verstellbar). Lamellen einzeln, ohne Hilfsmittel von der Auslassfrontplatte, ohne Demontage des Auslasses einstellbar. Freier Querschnitt, Widerstand und Schalleistungspegel in allen Lamellenstellungen gleichbleibend.

TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2.

Fabrikat: SCHAKO Typ FDQJ-Q-SR-Z-...-PS-...

-	Mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild quadratisch. Für Zuluft, mit mittig drehbar gelagerten, aerodynamischen radial angeordneten durchgehenden Luftlenklamellen in Tragflügelform aus Kunststoff Farbton ähnlich RAL 9005 (-L9005, schwarz, Standard), ähnlich RAL 9006 (-L9006, grau), ähnlich RAL 9010 (-L9010, weiß) oder aus Aluminium lackiert im RAL-Farbton frei wählbar (-Axxxx, Lamellen nachträglich nicht verstellbar).

TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2.

Fabrikat: SCHAKO Typ FDQJ-Q-SQ-Z-...-PS-...

-	Mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild kreisförmig. Für Abluft, ohne Luftlenklamellen.

TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2.

Fabrikat: SCHAKO Typ FDQJ-Q-SR-A-...-P0-...

-	Mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild quadratisch. Für Abluft, ohne Luftlenklamellen.

TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2.

Fabrikat: SCHAKO Typ FDQJ-Q-SQ-A-...-P0-...

Lochbild:

-	nicht reduziert (-000, Standard)

-	reduziertes Lochbild:

-	Lochbild 310 (-310, NW >310)

-	Lochbild 400 (-400, NW >400)

-	Lochbild 500 (-500, NW >500)

-	Lochbild 600 (-500, NW >600)

-	Frontplatte aus:

-	Stahlblech (-SB)

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß) (-9010)

-	lackiert in einem anderen RAL-Farbton (-xxxx)

-	Edelstahl V2A lackiert im Farbton Sandsilber (-V2-SAND) (nur mit VM-Montage möglich)

-	Aluminium naturfarben eloxiert (-AL-ELOX) (nur mit VM-Montage möglich)

-	Antibakterielle Beschichtung:

-	ohne antibakterielle Beschichtung (-AB0, Standard)

-	mit antibakterieller Beschichtung (-AB1)

-	Luftstrahlführung:

-	für Zuluft-Ausführung:

-	„A“ (-A), alle Lamellen in Lamellenstellung 2

-	„B“ (-B), Lamellen in Lamellenstellung 1+2, werkseitig voreingestellt

-	„V“ (-V), alle Lamellen in Lamellenstellung 1 (nur Heizfall)

-	für Abluft-Ausführung:

-	„C“ (-C), ohne Lamellen

-	Montage:

-	Magnetbefestigung (-MB), mit Seilsicherung.

-	Standard bei Ausführung aus Stahlblech (-SB) in NW 400-650 lieferbar. Ausführung Aluminium (-AL) und Edelstahl (-V2) nicht möglich. Nur Einbau unter der Decke möglich.

-	Verdeckte Montage (-VM)

-	Standard bei Ausführung aus Aluminium (-AL) und Edelstahl (-V2) in NW 400-650 lieferbar, bei Ausführung aus Stahlblech (-SB) in NW 400-800 lieferbar.

-	Traversenbefestigung, mit einer Zylinderschraube M6 (nach DIN EN ISO 4762) am Schwebstofffilterkasten.

Deckenimpulsdurchlass FPIL (-42)

Quadratischer Deckenimpulsdurchlass FPIL-... für normale Luftmengen, zum Einsatz in Zu- und Abluftanlagen von Reinräumen, OP-Räumen und Komforträumen bis 4 m Höhe. Bestehend aus einer einfach zu reinigenden perforierten quadratischen Frontplatte, Lochbild V (Ausstanzung versetzt). Für Zuluft mit einer Prallplatte und einem Luftführungstrichter aus Stahlblech lackiert RAL 9005 (schwarz). Die Befestigung erfolgt mittels verdeckter Montage (-VM) über eine zentrale Befestigungsschraube.

TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Fabrikat: SCHAKO Typ FPIL-N-QV-Z-...

-	Zuluft, für große Luftmengen.

Fabrikat: SCHAKO Typ FPIL-G-QV-Z-...

-	Abluft (ohne Prallplatte und ohne Luftführungstrichter), für normale Luftmengen.

Fabrikat: SCHAKO Typ FPIL-N-QV-A-...

-	Zuluft, für normale Luftmengen, Lochbild S (Ausstanzung sternförmig, nicht in Aluminium möglich).

Fabrikat: SCHAKO Typ FPIL-N-QS-Z-...

-	Zuluft, für große Luftmengen.

Fabrikat: SCHAKO Typ FPIL-G-QS-Z-...

-	Abluft (ohne Prallplatte und ohne Luftführungstrichter), für normale Luftmengen.

Fabrikat: SCHAKO Typ FPIL-N-QS-A-...

-	Zuluft, für normale Luftmengen, Lochbild K (Ausstanzung kreisförmig, nicht in Aluminium möglich).

Fabrikat: SCHAKO Typ FPIL-N-QK-Z-...

-	Zuluft, für große Luftmengen.

Fabrikat: SCHAKO Typ FPIL-G-QK-Z-...

-	Abluft (ohne Prallplatte und ohne Luftführungstrichter), für normale Luftmengen.

Fabrikat: SCHAKO Typ FPIL-N-QK-A-...

Nenngröße: NW 400 bis 650

Lochbild:

-	nicht reduziert (-000, Standard)

-	reduziertes Lochbild:

-	Lochbild 310 (-310, NW >310)

-	Lochbild 400 (-400, NW >400)

-	Lochbild 500 (-500, NW >500)

-	Frontplatte aus:

-	perforiertes Stahlblech (-SB)

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß) (-9010)

-	lackiert in einem anderen RAL-Farbton (-xxxx)

-	perforiertes Aluminium naturfarben eloxiert (-AL-ELOX) (nur für Ausführung PIL-...-QV-... lieferbar)

-	Antibakterielle Beschichtung:

-	ohne antibakterielle Beschichtung (-AB0, Standard)

-	mit antibakterieller Beschichtung (-AB1)