Filterkast voor zwevende stoffen FKF

Aanbestedingsteksten

Filterkast voor zwevende stoffen met veilig afsluitende aanpersinstallatie en afdichtingsinstallatie voor inbouw van filtercellen met vloeistofframe. Met horizontale, ronde aansluitaftakkingen. Met geïntegreerd drukverschil-/aerosolcontrolesysteem met aansluitingen in de kast, voor slangaansluiting met buitendiameter 10 mm (-D1).

Zonder afsluitklep en zonder dichtingscontrole.

Product: SCHAKO type FKF-H-...-M000-D1-...-P0-...

-	FK-FD-HV: met horizontale, ronde aansluitaftakking en manueel verstelbaar afsluitende afsluitklep. Lek bij gesloten klepblad volgens DIN EN 1751, klasse 4, bij een kanaaldruk tot 1000 Pa. Zonder dichtingscontrole.

Met geïntegreerd drukverschil-/aerosolcontrolesysteem met aansluitingen in de kast, voor slangaansluiting met buitendiameter 10 mm (-D1). Zonder dichtingscontrole.

Product: SCHAKO type FKF-H-...-M001-D1-...-P0-...

-	met horizontale, ronde aansluitaftakkingen en elektrisch (Stelaandrijving OPEN/TOE) verstelbare afsluitklep (met/zonder veerterugslag).

Lek bij gesloten klepblad volgens DIN EN 1751, klasse 4, bij een kanaaldruk tot 1000 Pa.

Met geïntegreerd drukverschil-/aerosolcontrolesysteem met aansluitingen in de kast, voor slangaansluiting met buitendiameter 10 mm (-D1). Zonder dichtingscontrole.

Product: SCHAKO type FKF-H-...-Exxx-D1-...-P0-...

-	met verticale, ronde aansluitaftakking. Met geïntegreerd drukverschil-/aerosolcontrolesysteem met aansluitingen in de kast, voor slangaansluiting met buitendiameter 10 mm (-D1). Zonder afsluitklep en zonder dichtingscontrole.

Product: SCHAKO type FKF-V-...-M000-D1-...-P0-...

-	met verticale, ronde aansluitaftakkingen en manueel verstelbare sluitende afsluitklep. Lek bij gesloten klepblad volgens DIN EN 1751, klasse 4, bij een kanaaldruk tot 1000 Pa.

Met geïntegreerd drukverschil-/aerosolcontrolesysteem met aansluitingen in de kast, voor slangaansluiting met buitendiameter 10 mm (-D1). Zonder dichtingscontrole.

Product: SCHAKO type FKF-V-...-M001-D1-...-P0-...

-	met horizontale, rechthoekige aansluitaftakking met aansluitflens. Met geïntegreerd drukverschil-/aerosolcontrolesysteem met aansluitingen in de kast, voor slangaansluiting met buitendiameter 10 mm (-D1). Zonder afsluitklep en zonder dichtingscontrole.

Product: SCHAKO type FKF-Q-...-M000-D1-...-P0-...

Luchtsoort:

-	Luchttoevoer (-Z)

-	Luchtafvoer (-A)

Materiaal:

-	Filterkast van elektrolytisch verzinkt plaatstaal (-SB) (standaard)

-	binnen- en buitenkant gelakt, RAL-kleur wit (-9010) (standaard)

-	binnen- en buitenkant gelakt, RAL-kleur vrij te kiezen (-xxxx)

-	Filterkast bestaande uit roestvrij staal V2A (-V2-0000)

Antibacteriële coating:

-	zonder antibacteriële coating (-AB0, standaard)

-	met antibacteriële coating (-AB1)

Montage:

-	met magneetbevestiging (-MB) (alleen NW 400-650 leverbaar, alleen leverbaar in uitvoering -SB, alleen leverbaar voor plafondwerveldoorlaat FDQJ-...-SB [standaard], niet leverbaar voor doorlaat FPIL.)

-	verdekte montage (-VM) (standaard bij FDQJ-...-AL/-V2, FDQJ-...-SB tegen meerprijs, standaard voor FPIL.

Kastafmeting:

-	Kasthoogte standaard (-KHS)

-	Kasthoogte ............... mm (-xxx, altijd 3 cijfers)

(minimale hoogte = aftakkingsdiameter + 222 mm, bij FPIL-...-Z-... aftakkingsdiameter + 262 mm)

Aftakkingsdiameter:

-	Diameter aftakkingen standaard (-SDS)

-	Diameter aftakkingen ............... mm (-xxx, altijd 3 cijfers)

(bij diameter aftakkingen > standaard, alleen mogelijk in combinatie met grotere kasthoogte, maximale kasthoogte = 580 mm)

Doorlaten (voor luchttoevoer en luchtafvoer):

-	Plafondwerveldoorlaat FDQJ-... (-41)

-	Plafondimpulsdoorlaat FPIL-... (-42)

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Drukverschil- / aerosolcontrolesysteem

-	Met meetaftakkingen in de kast, voor slangaansluiting met buitendiameter 10 mm. Ook met 2 meetaftakkingen aan de buitenkant van de kast, voor slangaansluiting met binnendiameter 4 mm (-D2).

-	Met meetaftakkingen in de kast, voor slangaansluiting met buitendiameter 10 mm. Ook met 2 meetaftakkingen aan de buitenkant van de kast, voor slangaansluiting met binnendiameter 4 mm en aerosolopgave in de aftakking van de binnenkant van de kast (-D3).

-	Met meetaftakkingen in de kast, voor slangaansluiting met buitendiameter 10 mm. Ook met aerosolopgave in de aftakking van de binnenkant van de kast (-D4).

-	Met meetaftakkingen in de kast, voor slangaansluiting met buitendiameter 10 mm. Ook met aerosolopgave in de aftakking van de buitenkant (-D5).

-	Drukverschilomvormer (-U1)

-	alleen verkrijgbaar in combinatie met drukverschil-/aerosolcontrolesysteem -D2 en -D3.

-	los geleverd of optioneel aan de buitenkant van de kast aangebouwd

-	Rubberen lippendichting (-GD1),

-	van speciaal rubber (alleen verkrijgbaar voor FKF-H / -V)

-	Filter voor zwevende stoffen

-	Filterframe H = 102 mm

-	UXA (-3), filterframe uit aluminium. Met handvatbescherming aan beide kanten (-G1).

-	met vloeistofdichting in de filterbehuizing.

-	Filterklassen:

-	HEPA H13 (-H13, >99,95 %)

-	HEPA H14 (-H14, >99,995 %)

-	Filter getest met oliedraadtest (-O, standaard) of scantest (-S, tegen meerprijs) conform DIN EN 1822.

-	Temperatuurbestendig tot 80 °C. Filter in folie verpakt

-	montagearm voor het vervangen van de filter, uit gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit)

Aanbestedingsteksten doorlaten

(voor luchttoevoer en luchtafvoer)

Plafondwerveldoorlaat FDQJ (-41)

Plafondwerveldoorlaat type DQJ-..., bijzonder geschikt voor comfortruimten met hoge ventilatiewaarden, voor cleanrooms (in combinatie met filterkasten voor zwevend materiaal) en voor VVS-installaties met variabele luchtvolumes (tussen 40-100 %). Koeling en verwarming zijn mogelijk.

Met vierkant frontpaneel, kruisvormig lamellenbeeld. Voor luchttoevoer, met in het midden draaibaar gemonteerde, aerodynamische radiaal geplaatste doorgaande luchtrichtlamellen in draagvleugelvorm van kunststof RAL 9005 (-L9005, zwart, standaard), gelijkaardig aan RAL 9006 (-L9006, grijs), gelijkaardig aan RAL 9010 (-L9010, wit) of van gelakt aluminium in vrij te kiezen RAL-kleur (-Axxxx, lamellen achteraf niet verstelbaar). Lamellen afzonderlijk, zonder hulp van het roosterfrontpaneel, zonder demontage van het rooster instelbaar.  Vrije doorsnede, weerstand en geluidsvermogenniveau in alle  lamellenstanden gelijkblijvend.

TÜV-gecontroleerd volgens VDI 6022 blad 1+2, alsook DIN 1946 blad 2.

Product: SCHAKO type FDQJ-Q-SR-Z-...-PS-...

-	Met vierkant frontpaneel, vierkant lamellenbeeld. Voor luchttoevoer, met in het midden draaibaar gemonteerde, aerodynamische radiaal geplaatste doorgaande luchtrichtlamellen in draagvleugelvorm van kunststof RAL 9005 (-L9005, zwart, standaard), gelijkaardig aan RAL 9006 (-L9006, grijs), gelijkaardig aan RAL 9010 (-L9010, wit) of van gelakt aluminium in vrij te kiezen RAL-kleur (-Axxxx, lamellen achteraf niet verstelbaar).

TÜV-gecontroleerd volgens VDI 6022 blad 1+2, alsook DIN 1946 blad 2.

Product: SCHAKO type FDQJ-Q-SQ-Z-...-PS-...

-	Met vierkant frontpaneel, kruisvormig lamellenbeeld. Voor luchtafvoer, zonder luchtrichtlamellen.

TÜV-gecontroleerd volgens VDI 6022 blad 1+2, alsook DIN 1946 blad 2.

Product: SCHAKO type FDQJ-Q-SR-A-...-P0-...

-	Met vierkant frontpaneel, vierkant lamellenbeeld. Voor luchtafvoer, zonder luchtrichtlamellen.

TÜV-gecontroleerd volgens VDI 6022 blad 1+2, alsook DIN 1946 blad 2.

Product: SCHAKO type FDQJ-Q-SQ-A-...-P0-...

Gatenpatroon:

-	niet gereduceerd (-000, standaard)

-	gereduceerd gatenpatroon:

-	Gatenpatroon 310 (-310, NW >310)

-	Gatenpatroon 400 (-400, NW >400)

-	Gatenpatroon 500 (-500, NW >500)

-	Gatenpatroon 600 (-500, NW >600)

-	frontpaneel uit:

-	Plaatstaal (-SB)

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit) (-9010)

-	gelakt in een andere RAL-kleur (-xxxx)

-	Roestvrij staal V2A (-V2-0000) (alleen mogelijk met VM-montage)

-	Aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (-AL-ELOX) (alleen met VM-montage mogelijk)

-	Antibacteriële coating:

-	zonder antibacteriële coating (-AB0, standaard)

-	met antibacteriële coating (-AB1)

-	Luchtstroomgeleiding:

-	voor luchttoevoeruitvoering:

-	"A" (-A), alle lamellen in lamellenstand 2

-	"B" (-B), lamellen in lamellenstand 1+2, vooraf in de fabriek ingesteld

-	"V" (-V), alle lamellen in lamellenstand 1 (alleen bij verwarming)

-	voor luchtafvoeruitvoering:

-	"C" (-C), zonder lamellen

-	Montage:

-	Magneetbevestiging (-MB), met kabelbeveiliging.

-	Standaard bij uitvoering in plaatstaal (-SB) in NW 400-650 verkrijgbaar. Uitvoering in aluminium (-AL) en roestvrij staal (-V2) niet mogelijk. Alleen voor inbouw onder het plafond mogelijk.

-	Verdekte montage (-VM)

-	Standaard bij uitvoering in aluminium (-AL) en roestvrij staal (-V2) in NW 400-650 verkrijgbaar, bij uitvoering in plaatstaal (-SB) in NW 400-800 verkrijgbaar.

-	Traversenbevestiging, met een cilinderkopschroef M6

(conform DIN EN ISO 4762) op de filterkast voor zwevende stoffen.

Plafondimpulsdoorlaat FPIL (-42)

Vierkant plafondimpulsdoorlaat FPIL-... voor normale luchthoeveelheden, voor gebruik in luchttoevoer- en luchtafvoersystemen van cleanrooms, operatiekamers en comfortruimten tot 4 m hoog.

Bestaand uit een eenvoudig te reinigen, geperforeerd vierkant frontpaneel, gatenpatroon V (scheve uitsnijding). Voor luchttoevoer met een leiplaat en een luchtgeleidingstrechter van gelakt plaatstaal in RAL 9005 (zwart). De bevestiging gebeurt met behulp van verdekte montage (-VM) via een centrale bevestigingsschroef. TÜV-gecontroleerd volgens VDI 6022 blad 1+2, alsook DIN 1946 blad 2

Product: SCHAKO type FPIL-N-QV-Z-...

-	Luchttoevoer, voor grote luchthoeveelheden.

Product: SCHAKO type FPIL-G-QV-Z-...

-	Luchtafvoer (zonder leiplaat en zonder luchtgeleidingstrechter), voor normale luchthoeveelheden.

Product: SCHAKO type FPIL-N-QV-A-...

-	Luchttoevoer, voor normale luchthoeveelheden, gatenpatroon S (stervormige uitsnijding, niet mogelijk in aluminium).

Product: SCHAKO type FPIL-N-QS-Z-...

-	Luchttoevoer, voor grote luchthoeveelheden.

Product: SCHAKO type FPIL-G-QS-Z-...

-	Luchtafvoer (zonder leiplaat en zonder luchtgeleidingstrechter), voor normale luchthoeveelheden.

Product: SCHAKO type FPIL-N-QS-A-...

-	Luchttoevoer, voor normale luchthoeveelheden, gatenpatroon K (kruisvormige uitsnijding, niet mogelijk in aluminium).

Product: SCHAKO type FPIL-N-QK-Z-...

-	Luchttoevoer, voor grote luchthoeveelheden.

Product: SCHAKO type FPIL-G-QK-Z-...

-	Luchtafvoer (zonder leiplaat en zonder luchtgeleidingstrechter), voor normale luchthoeveelheden.

Product: SCHAKO type FPIL-N-QK-A-...

Nominale afmeting: NW 400 tot 650

Gatenpatroon:

-	niet gereduceerd (-000, standaard)

-	gereduceerd gatenpatroon:

-	Gatenpatroon 310 (-310, NW >310)

-	Gatenpatroon 400 (-400, NW >400)

-	Gatenpatroon 500 (-500, NW >500)

-	frontpaneel uit:

-	geperforeerd plaatstaal (-SB)

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit) (-9010)

-	gelakt in een andere RAL-kleur (-xxxx)

-	geperforeerd geanodiseerd aluminium in natuurlijke tint (-AL-ELOX) (alleen verkrijgbaar voor uitvoering PIL-...-QV-...)

-	Antibacteriële coating:

-	zonder antibacteriële coating (-AB0, standaard)

-	met antibacteriële coating (-AB1)