Caisson de filtration avec filtre absolu FKF

Textes d'appels d'offre

Caisson de filtration avec filtre absolu équipé d'un dispositif de pressage et d'étanchéité pour l'utilisation de cellules de filtrage avec cadre filtrant. Avec manchon de raccordement horizontal rond. Avec dispositif de mesure de la pression différentielle/de contrôle d'aérosol avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm (-D1).

Sans clapet d'arrêt et sans contrôle d'étanchéité de positionnement.

Modèle : SCHAKO type FKF-H-...-M000-D1-...-P0-...

-	Avec manchon de raccordement horizontal rond et clapet d'arrêt à fermeture réglable manuellement. Taux de fuite si le volet est fermé selon DIN EN 1751, classe 4, à une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa. Sans contrôle d'étanchéité de positionnement.

Avec dispositif de mesure de la pression différentielle/de contrôle d'aérosol avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm (-D1). Sans contrôle d'étanchéité de positionnement.

Modèle : SCHAKO type FKF-H-...-M001-D1-...-P0-...

-	Avec manchon de raccordement horizontal rond et clapet d'arrêt à fermeture réglable électriquement (servomoteur OUVERT/FERMÉ) (avec et sans ressort de rappel).

Taux de fuite si le volet est fermé selon DIN EN 1751, classe 4, à une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa.

Avec dispositif de mesure de la pression différentielle/de contrôle d'aérosol avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm (-D1). Sans contrôle d'étanchéité de positionnement.

Modèle : SCHAKO type FKF-H-...-Exxx-D1-...-P0-...

-	Avec manchon de raccordement vertical rond. Avec dispositif de mesure de la pression différentielle/de contrôle d'aérosol avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm (-D1). Sans clapet d'arrêt et sans contrôle d'étanchéité de positionnement.

Modèle : SCHAKO type FKF-V-...-M000-D1-...-P0-...

-	Avec manchon de raccordement vertical rond et clapet d'arrêt à fermeture réglable manuellement. Taux de fuite si le volet est fermé selon DIN EN 1751, classe 4, à une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa.

Avec dispositif de mesure de la pression différentielle/de contrôle d'aérosol avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm (-D1). Sans contrôle d'étanchéité de positionnement.

Modèle : SCHAKO type FKF-V-...-M001-D1-...-P0-...

-	avec manchon de raccordement horizontal, rectangulaire, avec bride de raccordement. Avec dispositif de mesure de la pression différentielle/de contrôle d'aérosol avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm (-D1). Sans clapet d'arrêt et sans contrôle d'étanchéité de positionnement.

Modèle : SCHAKO type FKF-Q-...-M000-D1-...-P0-...

Type d'air :

-	Air soufflé (-Z)

-	Air extrait (-A)

Matériau :

-	Caisson de filtration en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement (-SB) (standard)

-	Peinture à l'intérieur et à l'extérieur, couleur RAL blanc (-9010) (standard)

-	Peinture à l'intérieur et à l'extérieur, couleur RAL au choix (-xxxx)

-	Caisson de filtration fabriqué en acier inoxydable V2A (-V2-0000)

Revêtement antibactérien :

-	sans revêtement antibactérien (-AB0, standard)

-	avec revêtement antibactérien (-AB1)

Montage :

-	Avec fixation magnétique (-MB) (uniquement disponible pour NW 400-650, uniquement disponible pour version -SB, uniquement disponible pour diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal FDQJ-...-SB [standard], non disponible pour diffuseur FPIL.)

-	Montage à vis cachées (-VM) (standard pour FDQJ-...-AL / -V2, moyennant supplément pour FDQJ-...-SB, standard pour FPIL.)

Dimensions du caisson :

-	Hauteur standard du caisson (-KHS)

-	Hauteur du caisson ............... mm (-xxx, toujours à 3 chiffres)

(hauteur minimale = diamètre du manchon + 222 mm, pour FPIL-...-Z-... diamètre du manchon + 262 mm)

Diamètre du manchon :

-	Diamètre standard du manchon (-SDS)

-	Diamètre du manchon ............... mm (-xxx, toujours à 3 chiffres)

(pour diamètre du manchon > que la version standard, possible uniquement en combinaison avec une hauteur de caisson plus importante, hauteur de caisson maximale = 580 mm)

Diffuseurs (pour air soufflé et air extrait) :

-	Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal FDQJ-... (-41)

-	Diffuseur plafonnier à impulsion FPIL-... (-42)

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Dispositif de contrôle d'aérosol / de mesure de la pression différentielle

-	Avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm. Avec en outre 2 manchons de mesure à l'extérieur du caisson, pour tuyau d'un diamètre intérieur de 4 mm (-D2).

-	Avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm. Avec en outre 2 manchons de mesure à l'extérieur du caisson, pour tuyau d'un diamètre intérieur de 4 mm et dispositif d'injection d'aérosol dans le manchon à l'intérieur du caisson (-D3).

-	Avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm. Avec en outre dispositif d'injection d'aérosol dans le manchon à l'intérieur du caisson (-D4).

-	Avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm. Avec en outre dispositif d'injection d'aérosol dans le manchon à l'extérieur (-D5).

-	Avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm. Avec en outre 2 manchons de mesure à l'extérieur du caisson, pour tuyau d'un diamètre intérieur de 4 mm et conduite d'aérosol du manchon à l'intérieur du caisson au raccord fourni par le client (-D6).

-	Convertisseur de pression différentielle (-U1)

-	Uniquement disponible avec dispositif de mesure de la pression différentielle / de contrôle des aérosols (-D2, -D3 et -D6).

-	livré non monté ou, en option, monté à l'extérieur du caisson

-	Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1),

-	En caoutchouc spécial (uniquement disponible pour FKF-H / -V)

-	Filtre pour particules en suspension (FIL-...)

-	Cadre de filtre H = 102 mm

-	UXA (-3), cadre du filtre en aluminium. Avec protection de manipulation sur les deux côtés (-G1).

-	avec joint fluide dans le carter du filtre.

-	Classes de filtres :

-	HEPA H13 (-H13, >99,95%)

-	HEPA H14 (-H14, >99,995%)

-	Filtre contrôlé par test au brouillard d'huile (-O, standard) ou par une sonde de scannage (-S, moyennant supplément) selon DIN EN 1822.

-	Résistance thermique jusqu'à 80 °C. Filtre emballé sous plastique

-	Levier de montage pour changer le filtre, en tôle d‘acier thermolaquée RAL 9010 (blanc).

Textes d'appels d'offre diffuseurs

(pour air soufflé et air extrait)

Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal FDQJ (-41)

Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal type DQJ-..., spécialement conçu pour pièces de confort à taux de renouvellement d'air élevés, pour des salles blanches (avec des caissons de filtration avec filtre absolu) et pour des installations à débit variable (entre 40 et 100%). Les deux cas, refroidissement et chauffage, sont réalisables.

Avec plaque frontale carrée, ailettes formant un cercle. Pour air soufflé, avec des ailettes de déflexion orientables au centre, aérodynamiques, disposées de manière radiale, en matière plastique de couleur similaire à RAL 9005 (-L9005, noir, standard), similaire à RAL 9006 (-L9006, gris), similaire à RAL 9010 (-L9010, blanc) ou en aluminium peint dans une couleur RAL au choix (-Axxxx, une fois peintes, les ailettes ne sont plus ajustables). Ailettes ajustables individuellement sans outil et sans démontage du diffuseur du côté de la plaque frontale. Section libre de passage, perte de charge et niveau de puissance acoustique restant identiques dans toutes les positions des ailettes.

Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1 + 2 et DIN 1946 feuille 2.

Modèle : SCHAKO type FDQJ-Q-SR-Z-...-PS-...

-	Avec plaque frontale, ailettes formant un carré. Pour air soufflé, avec des ailettes de déflexion orientables au centre, aérodynamiques, disposées de manière radiale, en matière plastique de couleur similaire à RAL 9005 (-L9005, noir, standard), similaire à RAL 9006 (-L9006, gris), similaire à RAL 9010 (-L9010, blanc) ou en aluminium peint dans une couleur RAL au choix (-Axxxx, une fois peintes, les ailettes ne sont plus ajustables).

Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1 + 2 et DIN 1946 feuille 2.

Modèle : SCHAKO type FDQJ-Q-SQ-Z-...-PS-...

-	Avec plaque frontale carrée, ailettes formant un cercle. Pour air extrait, sans ailettes de déflexion.

Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1 + 2 et DIN 1946 feuille 2.

Modèle : SCHAKO type FDQJ-Q-SR-A-...-P0-...

-	Avec plaque frontale, ailettes formant un carré. Pour air extrait, sans ailettes de déflexion.

Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1 + 2 et DIN 1946 feuille 2.

Modèle : SCHAKO type FDQJ-Q-SQ-A-...-P0-...

Valeur nominale : NW 400 à 800

Gabarit de trous :

-	Non réduit (-000, standard)

-	Gabarit de trous réduit :

-	Gabarit de trous 310 (-310, NW >310)

-	Gabarit de trous 400 (-400, NW >400)

-	Gabarit de trous 500 (-500, NW >500)

-	Gabarit de trous 600 (-500, NW >600)

-	Plaque frontale en :

-	Tôle d'acier (-SB)

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-9010)

-	Peinte dans une autre couleur RAL (-xxxx)

-	Acier inoxydable V2A (-V2-0000) (seulement avec montage à vis cachées)

-	Aluminium anodisé couleur naturelle (-AL-ELOX) (seulement avec montage à vis cachées VM)

-	Revêtement antibactérien :

-	sans revêtement antibactérien (-AB0, standard)

-	avec revêtement antibactérien (-AB1)

-	Orientation du jet d'air :

-	Pour version à air soufflé :

-	« A » (-A), toutes les ailettes en position 2

-	« B » (-B), ailettes préréglées en usine en positon 1+2

-	« V » (-V), toutes les ailettes en position 1 (seulement chauffage)

-	Pour version à air extrait :

-	« C » (-C), sans ailettes

-	Montage:

-	Fixation magnétique (-MB), avec sécurisation par câble.

-	Standard pour version en tôle d'acier (-SB) en dimensions NW 400-650. Impossible pour versions en aluminium (-AL) et en acier inoxydable (-V2). Uniquement possible pour montage sous plafond.

-	Montage à vis cachées (-VM)

-	Standard pour versions en aluminium (-AL) et en acier inoxydable (-V2) en dimensions NW 400-650 ; pour version en tôle d'acier (-SB), disponible pour NW 400-800.

-	Fixation sur traverse, à l'aide d'une vis à tête cylindrique M6 (selon DIN EN ISO 4762) sur le caisson de filtration avec filtre absolu.

Diffuseur plafonnier à impulsion FPIL (-42)

Diffuseur plafonnier à impulsion carré FPIL-... pour volumes d'air normaux, pour l'utilisation dans des systèmes de soufflage et d'évacuation d'air de salles blanches, de salles d'opération et de pièces de confort d'une hauteur maximale de 4 m.

Composé d'une plaque frontale carrée perforée, facile à nettoyer, gabarit de trous V (découpe décalée). Pour air soufflé avec une plaque de déflexion et un cône de guidage d'air en tôle d'acier peint en couleur RAL 9005 (noir). Fixation au moyen d'une vis cachée (-VM), à l'aide d'une vis de fixation centrale. Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1 + 2 et DIN 1946 feuille 2

Modèle : SCHAKO type FPIL-N-QV-Z-...

-	Air soufflé, pour volumes d'air élevés.

Modèle : SCHAKO type FPIL-G-QV-Z-...

-	Air extrait (sans plaque de déflexion et sans cône de guidage d'air), pour volumes d'air normaux.

Modèle : SCHAKO type FPIL-N-QV-A-...

-	Air soufflé, pour volumes d'air normaux, gabarit de trous S (découpe en étoile, impossible en aluminium).

Modèle : SCHAKO type FPIL-N-QS-Z-...

-	Air soufflé, pour volumes d'air élevés.

Modèle : SCHAKO type FPIL-G-QS-Z-...

-	Air extrait (sans plaque de déflexion et sans cône de guidage d'air), pour volumes d'air normaux.

Modèle : SCHAKO type FPIL-N-QS-A-...

-	Air soufflé, pour volumes d'air normaux, gabarit de trous K (découpe en forme de cercle, impossible en aluminium).

Modèle : SCHAKO type FPIL-N-QK-Z-...

-	Air soufflé, pour volumes d'air élevés.

Modèle : SCHAKO type FPIL-G-QK-Z-...

-	Air extrait (sans plaque de déflexion et sans cône de guidage d'air), pour volumes d'air normaux.

Modèle : SCHAKO type FPIL-N-QK-A-...

Valeur nominale : NW 400 à 650

Gabarit de trous :

-	Non réduit (-000, standard)

-	Gabarit de trous réduit :

-	Gabarit de trous 310 (-310, NW >310)

-	Gabarit de trous 400 (-400, NW >400)

-	Gabarit de trous 500 (-500, NW >500)

-	Plaque frontale en :

-	Tôle d'acier perforée (-SB)

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-9010)

-	Peinte dans une autre couleur RAL (-xxxx)

-	Aluminium perforé anodisé couleur naturelle (-AL-ELOX) (uniquement disponible pour version PIL-...-QV-...)

-	Revêtement antibactérien :

-	sans revêtement antibactérien (-AB0, standard)

-	avec revêtement antibactérien (-AB1)