Schwebstofffilterkasten FKW

Ausschreibungstexte

Schwebstofffilterkasten mit sicher abdichtender Anpressvorrichtung zum Einbau von Filterzellen mit Dichtungsgummi. Mit vertikalem, rundem Anschlussstutzen. Mit integrierter Differenzdruck-/Aerosolprüfeinrichtung mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm (-D1).

Ohne Absperrklappe und ohne Dichtsitzprüfung.

Fabrikat: SCHAKO Typ FKW-H-...-M000-D1-...-P0-...

-	mit vertikalem, rundem Anschlussstutzen und manuell verstellbarer Absperrklappe. Leckage bei geschlossenem Klappenblatt nach DIN EN 1751, Klasse 4, bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa. Ohne Dichtsitzprüfung. Mit integrierter Differenzdruck-/Aerosolprüfeinrichtung mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm (-D1). Ohne Dichtsitzprüfung.

Fabrikat: SCHAKO Typ FKW-H-...-M001-D1-...-P0-...

-	mit vertikalem, rundem Anschlussstutzen und elektrisch (Stellantrieb AUF/ZU) verstellbarer Absperrklappe (mit und ohne Federrücklauf). Leckage bei geschlossenem Klappenblatt nach DIN EN 1751, Klasse 4, bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa. Mit integrierter Differenzdruck-/Aerosolprüfeinrichtung mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm (-D1). Ohne Dichtsitzprüfung.

Fabrikat: SCHAKO Typ FKW-H-...-Exxx-D1-...-P0-...

-	mit horizontalem, rundem Anschlussstutzen. Mit integrierter Differenzdruck-/Aerosolprüfeinrichtung mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm (-D1). Ohne Absperrklappe und ohne Dichtsitzprüfung.

Fabrikat: SCHAKO Typ FKW-V-...-M000-D1-...-P0-...

-	mit horizontalem, rundem Anschlussstutzen und manuell verstellbarer Absperrklappe. Leckage bei geschlossenem Klappenblatt nach DIN EN 1751, Klasse 4, bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa. Mit integrierter Differenzdruck-/Aerosolprüfeinrichtung mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm (-D1). Ohne Dichtsitzprüfung.

Fabrikat: SCHAKO Typ FKW-V-...-M001-D1-...-P0-...

-	mit vertikalem, rechteckigem Anschlussstutzen mit Anschlussflansch. Mit integrierter Differenzdruck-/Aerosolprüfeinrichtung mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm (-D1). Ohne Absperrklappe und ohne Dichtsitzprüfung.

Fabrikat: SCHAKO Typ FKW-Q-...-M000-D1-...-P0-...

Filterhöhe:

-	90 mm (FKW-1)

-	150 mm (FKW-2)

Material:

-	Filterkasten aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech (-SB) (Standard)

-	innen und außen lackiert, RAL-Farbton weiß (-9010) (Standard)

-	innen und außen lackiert, RAL-Farbton frei wählbar (-xxxx)

-	Filterkasten bestehend aus Edelstahl V2A (-V2-0000)

Antibakterielle Beschichtung:

-	ohne antibakterielle Beschichtung (-AB0, Standard)

-	mit antibakterieller Beschichtung (-AB1)

Montage:

-	mit Magnetbefestigung (-MB) (nur in Ausführung -SB lieferbar, nur lieferbar für Luftdurchlass FDBB-...-SB [Standard])

-	verdeckte Montage (-VM) (Standard bei FDBB-...-V2 und FDBB-...-AL).

Kastenabmessung:

-	Kastentiefe Standard (-KHS [für Maße T / T1 / T2])

-	Kastentiefe in mm (-xxx, immer 3-stellig) (Mindesttiefe = bei FKW-1-... Stutzendurchmesser + 222 mm, bei FKW-2-... Stutzendurchmesser + 282 mm)

Stutzendurchmesser:

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS)

-	Stutzendurchmesser ............... mm (-xxx, immer 3-stellig)

(bei Stutzendurchmesser > als Standard nur in Verbindung mit größerer Kastentiefe möglich, maximale Kastentiefe = 580 mm)

Durchlässe (für Zuluft und Abluft):

-	Luftdurchlass FDBB-... (FKW-...-74)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Dichtsitzprüfeinrichtung (FKW-...-P1)

-	im Kasten, nur bei Schwebstofffilter mit U-Profildichtung (FIL-...-D) möglich.

-	Differenzdruck- / Aerosolprüfeinrichtung

-	Mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm. Zusätzlich mit 2 Messstutzen an Kastenaußenseite, für Schlauch mit Innen-ø 4 mm (-D2).

-	Mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm. Zusätzlich mit 2 Messstutzen an Kastenaußenseite, für Schlauch mit Innen-ø 4 mm und Aerosolaufgabe im Stutzen von Kasteninnenseite (-D3).

-	Mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm. Zusätzlich mit Aerosolaufgabe im Stutzen von Kasteninnenseite (-D4).

-	Mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm. Zusätzlich mit Aerosolaufgabe im Stutzen von außen (-D5).

-	Mit Messstutzen im Kasten, für Schlauchanschluss mit Außen-ø 10 mm. Zusätzlich mit 2 Messstutzen an Kastenaußenseite, für Schlauch mit Innen-ø 4 mm und Aerosolanschluss von der Kasteninnenseite an bauseitigen Anschluss (-D6).

-	Differenzdruckumformer (-U1)

-	nur in Verbindung mit Differenzdruck- / Aerosolprüfeinrichtung (-D2, -D3 und -D6) lieferbar.

-	lose geliefert oder optional an Kastenaußenseite angebaut

-	Gummilippendichtung (-GD1),

-	aus Spezialgummi (nur für FKW-...-H / -V lieferbar)

-	Schwebstofffilter (FIL-...)

-	Filterrahmen H = 90 mm (FKW-1 / FIL-FKW090-...) oder 150 mm (FKW-2 / FIL-FKW150)

-	UXS (FIL-...-2) aus MDF-Holz. Ohne Griffschutz (-G0, Standard) oder mit beidseitigem Griffschutz (-G1, gegen Mehrpreis).

-	UXA (FIL-...-3), aus Aluminium. Mit beidseitigem Griffschutz (-G1).

-	Dichtungsgummi am Filtergehäuse entweder mit Endlosdichtung (-E, Standard), U-Profildichtung (-D) oder Flachdichtung (-F).

-	Filterklassen HEPA H13 (-H13, >99,95%) / HEPA H14        (-H14, >99,995%).

-	Filter geprüft mit Ölfadentest (-O, Standard) oder Scantest (-S, gegen Mehrpreis) nach DIN EN 1822.

-	Temperaturbeständig bis 80°C. Filter in Folie verpackt

Ausschreibungstexte Luftdurchlässe

(für Zuluft und Abluft)

Luftdurchlass FDBB

Luftdurchlass FDBB-... für Zu- und Abluft, in rechteckiger Ausführung, freier Querschnitt, Widerstand und Geräusch in allen Lamellenstellungen gleichbleibend. Bestehend aus Frontplatte in Ausführung A (ein- oder zweiseitig ausblasend), mit drehbar gelagerten einzeln, einstellbaren Luftlenklamellen. Ausführung in Einzellänge.

Abmessung: 625 x 315 (Länge x Höhe)

Fabrikat: SCHAKO Typ FDBB-A-...-625-315-N-...

-	Luftführung:

-	Zuluft 1-seitig ausblasend (-Z1)

-	Zuluft 2-seitig ausblasend (-Z2)

-	Abluft ohne Lamellen (-AA)

-	Abluft mit Lamellen (-AB)

-	Frontplatte aus:

-	Stahlblech (-SB)

-	nur mit Lackierung möglich

-	lackiert, RAL-Farbton 9010 (weiß) (-9010)

-	lackiert, RAL-Farbton frei wählbar (-xxxx)

-	Aluminium naturfarben eloxiert (-AL-ELOX) (nur mit VM-Montage möglich)

-	Edelstahl V2A, 1.4301 (-V2-0000)

-	Lamellenfarbe

-	ohne Lamellen (Standard bei Abluft) (-00000)

-	Lamellen aus Kunststoff, Farbton ähnlich RAL9005 (schwarz, Standard) (-L9005)

-	Lamellen aus Kunststoff, Farbton ähnlich RAL9010 (weiß, Standard) (-L9010)

-	Lamellen aus Aluminium lackiert im RAL-Farbton der Frontplatte (immer 5-stellig), nachträglich nicht verstellbar (-Axxxx)

-	Lamellen aus Aluminium naturfarben eloxiert (-AELOX)

-	Montage:

-	Magnetbefestigung (-MB), mit Seilsicherung.

-	Standard bei Ausführung aus Stahlblech (-SB). Ausführung Aluminium (-AL) und Edelstahl (-V2) nicht möglich. Nur Einbau vor Wand möglich.

-	Verdeckte Montage (-VM)

-	Standard bei Ausführung aus Aluminium (-AL) und Edelstahl (-V2)

-	Traversenbefestigung, mit zwei Zylinderschraube M6 (nach DIN EN ISO 4762) am Schwebstofffilterkasten.

-	Antibakterielle Beschichtung:

-	ohne antibakterielle Beschichtung (-AB0, Standard)

-	mit antibakterieller Beschichtung (-AB1)