Caisson de filtration avec filtre absolu FKW

Textes de soumission

Caisson de filtration avec filtre absolu équipé d'un dispositif de pressage et d'étanchéité pour l'utilisation de cellules de filtrage avec joint d'étanchéité en caoutchouc. Avec manchon de raccordement vertical rond. Avec dispositif de mesure de la pression différentielle/de contrôle d'aérosol avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm (-D1). Sans clapet d'arrêt et sans contrôle d'étanchéité de positionnement.

Modèle : SCHAKO type FKW-H-...-M000-D1-...-P0-...

-	Avec manchon de raccordement vertical rond et clapet d'arrêt à fermeture réglable manuellement. Taux de fuite si le volet est fermé selon DIN EN 1751, classe 4, à une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa. Sans contrôle d'étanchéité de positionnement.

Avec dispositif de mesure de la pression différentielle/de contrôle d'aérosol avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm (-D1). Sans contrôle d'étanchéité de positionnement.

Modèle : SCHAKO type FKW-H-...-M001-D1-...-P0-...

-	Avec manchon de raccordement horizontal rond et clapet d'arrêt à fermeture réglable électriquement (servomoteur OUVERT/FERMÉ) (avec et sans ressort de rappel).

Taux de fuite si le volet est fermé selon DIN EN 1751, classe 4, à une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa.

Avec dispositif de mesure de la pression différentielle/de contrôle d'aérosol avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm (-D1). Sans contrôle d'étanchéité de positionnement.

Modèle : SCHAKO type FKW-H-...-Exxx-D1-...-P0-...

-	Avec manchon de raccordement horizontal rond. Avec dispositif de mesure de la pression différentielle/de contrôle d'aérosol avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm (-D1). Sans clapet d'arrêt et sans contrôle d'étanchéité de positionnement.

Modèle : SCHAKO type FKW-V-...-M000-D1-...-P0-...

-	Avec manchon de raccordement horizontal rond et clapet d'arrêt à fermeture réglable manuellement. Taux de fuite si le volet est fermé selon DIN EN 1751, classe 4, à une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa.

Avec dispositif de mesure de la pression différentielle/de contrôle d'aérosol avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm (-D1). Sans contrôle d'étanchéité de positionnement.

Modèle : SCHAKO type FKW-V-...-M001-D1-...-P0-...

-	avec manchon de raccordement vertical, rectangulaire, avec bride de raccordement. Avec dispositif de mesure de la pression différentielle/de contrôle d'aérosol avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm (-D1). Sans clapet d'arrêt et sans contrôle d'étanchéité de positionnement.

Modèle : SCHAKO type FKW-Q-...-M000-D1-...-P0-...

Hauteur du filtre :

-	90 mm (FKW-1)

-	150 mm (FKW-2)

Matériau :

-	Caisson de filtration en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement (-SB) (standard)

-	Peinture à l'intérieur et à l'extérieur, couleur RAL blanc (-9010) (standard)

-	Peinte à l'intérieur et à l'extérieur, couleur RAL au choix (-xxxx)

-	Caisson de filtration fabriqué en acier inoxydable V2A (-V2-0000)

Revêtement antibactérien :

-	sans revêtement antibactérien (-AB0, standard)

-	avec revêtement antibactérien (-AB1)

Montage :

-	Avec fixation magnétique (-MB) (disponible seulement en version -SB, disponible seulement pour diffuseur d'air FDBB-...-SB [standard])

-	Montage à vis cachées (-VM) (standard pour FDBB-...-V2 et FDBB-...-AL).

Dimensions du caisson :

-	Profondeur du caisson standard (-KHS [pour les cotes T / T1 / T2])

-	Profondeur du caisson en mm (-xxx, toujours à 3 chiffres) (profondeur minimale = pour FKW-1-... diamètre du manchon + 222 mm, pour FKW-2-... diamètre du manchon + 282 mm)

Diamètre du manchon :

-	Diamètre standard du manchon (-SDS)

-	Diamètre du manchon ............... mm (-xxx, toujours à 3 chiffres) (pour diamètre du manchon > au standard possible seulement en combinaison avec une profondeur de caisson supérieure, profondeur maximale du plénum = 580 mm)

Diffuseurs (pour air soufflé et air extrait) :

-	Diffuseur d'air FDBB-... (FKW-...-74)

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Dispositif de contrôle de l'étanchéité (FKW-...-P1)

-	Dans le caisson, uniquement possible pour filtre pour particules en suspension avec joint profilé en U (FIL-...-D).

-	Dispositif de contrôle d'aérosol / de mesure de la pression différentielle

-	Avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm. Avec en outre 2 manchons de mesure à l'extérieur du caisson, pour tuyau d'un diamètre intérieur de 4 mm (-D2).

-	Avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm. Avec en outre 2 manchons de mesure à l'extérieur du caisson, pour tuyau d'un diamètre intérieur de 4 mm et dispositif d'injection d'aérosol dans le manchon à l'intérieur du caisson (-D3).

-	Avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm. Avec en outre dispositif d'injection d'aérosol dans le manchon à l'intérieur du caisson (-D4).

-	Avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm. Avec en outre dispositif d'injection d'aérosol dans le manchon à l'extérieur (-D5).

-	Avec manchon de mesure dans le caisson, pour raccordement de tuyau d'un diamètre extérieur de 10 mm. Avec en outre 2 manchons de mesure à l'extérieur du caisson, pour tuyau d'un diamètre intérieur de 4 mm et conduite d'aérosol de l'intérieur du caisson au raccord fourni par le client (-D6).

-	Convertisseur de pression différentielle (-U1)

-	Uniquement disponible avec dispositif de mesure de la pression différentielle / de contrôle des aérosols (-D2, -D3 et -D6).

-	Livré non monté ou, en option, monté à l'extérieur du caisson

-	Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1),

-	en caoutchouc spécial (disponible seulement pour FKW-...-H / -V)

-	Filtre pour particules en suspension (FIL-...)

-	Cadre de filtre H = 90 mm (FKW-1 / FIL-FKW090-...) ou 150 mm (FKW-2 / FIL-FKW150)

-	UXS (FIL-...-2) en bois MDF. Sans protection de manipulation (-G0, standard) ou avec protection de manipulation sur les deux côtés (-G1, moyennant supplément).

-	UXA (FIL-...-3), en aluminium. Avec protection de manipulation sur les deux côtés (-G1).

-	Joint d'étanchéité en caoutchouc sur le carter du filtre ou avec joint continu (-E, standard), joint profilé en U (-D) ou joint plat (-F).

-	Classes de filtre HEPA H13 (-H13, >99,95 %) / HEPA H14 (-H14, >99,995 %).

-	Filtre contrôlé par test au brouillard d'huile (-O, standard) ou par une sonde de scannage (-S, moyennant supplément) selon DIN EN 1822.

-	Résistance thermique jusqu'à 80 °C. Filtre emballé sous plastique

Textes d'appels d'offre diffuseurs d'air

(pour air soufflé et air extrait)

Diffuseur d'air FDBB

Diffuseur d'air FDBB-... pour air soufflé et air extrait, en version rectangulaire, section libre, résistance et puissance acoustique identiques dans toutes les positions des ailettes. Composé de la plaque frontale dans la version A (pulsion d'un ou des deux côtés), avec ailettes déflectrices orientables, individuellement réglables. Version en longueur individuelle.

Dimensions : 625 x 315 (longueur x hauteur)

Modèle : SCHAKO type FDBB-A-...-625-315-N-...

-	Guidage d'air :

-	Air soufflé pulsion d'1 côté (-Z1)

-	Air soufflé pulsion des 2 côtés (-Z2)

-	Air extrait sans ailettes (-AA)

-	Air extrait avec ailettes (-AB)

-	Plaque frontale en :

-	Tôle d'acier (-SB)

-	possible seulement avec peinture

-	peint, couleur RAL 9010 (blanc) (-9010)

-	peint, couleur RAL à choisir librement (-xxxx)

-	Aluminium anodisé couleur naturelle (-AL-ELOX) (seulement avec montage à vis cachées VM)

-	Acier inoxydable V2A, 1.4301 (-V2-0000)

-	Couleur des ailettes

-	Sans ailettes (standard pour l'air extrait) (-00000)

-	Ailettes en matière plastique de couleur similaire à RAL 9005 (noir, standard) (-L9005)

-	Ailettes en matière plastique de couleur similaire à RAL 9010 (blanc, standard) (-L9010)

-	Ailettes en aluminium peintes dans la couleur RAL de la plaque frontale (toujours à 5 chiffres), le réglage ultérieur des ailettes est impossible (-Axxxx)

-	Ailettes en aluminium anodisé couleur naturelle (-AELOX)

-	Montage:

-	Fixation magnétique (-MB), avec sécurisation par câble.

-	Standard sur la version en tôle d'acier (-SB). Impossible pour versions en aluminium (-AL) et en acier inoxydable (-V2). Montage seulement devant un mur.

-	Montage à vis cachées (-VM)

-	Standard pour la version en aluminium (-AL) et acier inoxydable (-V2)

-	Fixation sur traverse, à l'aide de deux vis à tête cylindrique M6 (selon DIN EN ISO 4762) sur le caisson de filtration avec filtre absolu.

-	Revêtement antibactérien :

-	sans revêtement antibactérien (-AB0, standard)

-	avec revêtement antibactérien (-AB1)