Pluisafscheider FLAQ

Aanbestedingsteksten

Pluisafscheider voor de filtering van afvoerlucht met textielvezels uit cleanrooms die bestaat uit een rechthoekig frame en een ingezet, verwisselbaar pluisafscheiderinzetstuk van gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit) (-PS-9010) plaatstaal gelakt in vrij te kiezen RAL-kleur (-PS-xxxx) of roestvrij staal 1.4301 (V2A) zandzilver gelakt (-V2-SAND), met achteraan ingebouwd draadweefsel van roestvrij staal 1.4301 (V2A), breedte van de mazen 0,8 mm x 0,5 mm.

Voor het reinigen en ontsmetten eenvoudig demonteerbaar, door het verdraaien van de knevel.

Product: SCHAKO type FLAQ-...

Bevestiging:

-	met schroefmontage (-SM, standaard)

-	met verdekte montage (-VM) (alleen mogelijk in combinatie met inbouwframe of aansluitkast)

Toebehoren:

-	Aansluitkast (SK-Q-19-...-A-...), voor vierkante luchtroosters.

-	Behuizing met ronde aansluitaftakkingen en ophangogen bestaande uit:

-	Plaatstaal (-SB), aan de binnen- en buitenkant gelakt in RAL 9010 (wit)

-	Roestvrij staal V2A (-V2)

-	Uitvoering voor luchtafvoer (-A)

-	Bevestiging:

-	Schroefmontage (-SM, standaard)

-	Verdekte montage (-VM), bovendien met traverse uit aluminium en traversenhouder uit kunststof.

-	Kasthoogte standaard (-KHS) of vrij te kiezen (-xxx, in mm) (minimale hoogte bij aftakkingspositie -S1 / -S2 / -S3 / -S5 = aftakkingsdiameter øD + 102 mm, echter minstens 200 mm)

-	Aftakkingsdiameter standaard (-SDS) of vrij te kiezen (-xxx, in mm).

-	Aftakkingspositie:

-	Aftakkingen aan de bovenkant (-S0)

-	1 aftakking aan de zijkant (-S1) (standaard)

-	2 aftakkingen aan de zijkant 90° verplaatst (-S2)

-	2 aftakkingen aan de zijkant 180° verplaatst (-S3)

-	2 aftakkingen zijdelings naast elkaar (-S5)

-	met verstelbare regelklep (-DK1) in de aansluitkast voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid. Bestaande uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal. klepbevestiging uit kunststof.

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan de aansluitaftakking uit speciaal rubber.

-	met luchtvolumemeetsysteem (-VME1).

(niet mogelijk in combinatie met een regelklep)

-	met ROB-uitvoering (-ROB1), regelklep en luchtvolumemeetsysteem afneembaar.

-	met thermische isolatie:

-	aan de binnenkant (-Ii), aan de binnenkant van de aansluitkast

-	buiten (-Ia), aan de buitenkant van de aansluitkast

-	Inbouwframe (-ER1 / -ER2), bestaande uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal (niet mogelijk in combinatie met aansluitkast).

-	zonder ophangplaatje (-ER1, standaard)

-	met ophangplaatje (-ER2) (tegen meerprijs)