Jalousieklappe HKP / HKU

Ausschreibungstext

Jalousieklappe bestehend aus formstabilem, profiliertem Rahmen aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech, Rahmentiefe 180 mm mit Profilanschlussrahmen (4-Schrauben-Kanal-Verbindung), mit gemeinsam, gegenläufig verstellbaren, strömungsgünstigen Hohlkörperlamellen aus profiliertem, verzinkten Stahlblech. Geeignet für einen Druck bis zu 1000 Pa.

Die Verstellung der Lamellen erfolgt über einen außenliegenden Stellhebel oder Stellantrieb/Stellzylinder.

Gehäuseleckage nach DIN EN 1751, Klasse B, bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa.

-	mit Kunststofflager, temperaturbeständig bis zu +80°C.

Rahmentiefe 180 mm. Manuell verstellbar. Feststellvorrichtung (Handhebel und Konsole) lose geliefert.

Fabrikat: SCHAKO Typ HK-P

-	mit Sinterlager, temperaturbeständig bis zu +100°C.

Rahmentiefe 180 mm. Manuell verstellbar. Feststellvorrichtung (Handhebel und Konsole) lose geliefert.

Fabrikat: SCHAKO Typ HK-U

-	mit Messinglager, temperaturbeständig bis zu +120°C. Rahmentiefe 180 mm. Klappenblatt aus 	Stahlblech verzinkt (nur H=100 kombiniert mit B=201-400 möglich).

Manuell verstellbar. Feststellvorrichtung (Handhebel und Konsole) montiert ab Werk.

Fabrikat: SCHAKO Typ HK-K

-	Rahmen und Hohlkörperlamellen aus Edelstahl 1.4301 (V2A) (HK-K nicht möglich).

-	mit Rahmenbohrung:

-	einseitig (-RB1)

-	zweiseitig (-RB2)

Zubehör:

-	Anbauteile

-	Einbaurahmen (-ER2), 35/35/4 mit angenieteten Mauer- fahnen

-	Flachstahlgegenrahmen (-FG1), 33/5

-	Winkelstahlgegenrahmen (-WG1), 30/30/3

-	Feststellvorrichtung (-M001, nicht für HK-K), Konsole und Handhebel ab Werk an Jalousieklappe 			montiert.

-	Wellenausführung (W01= 50 mm, W02= 100 mm, W03= 150 mm)

-	mit Stellantrieb elektrisch

-	  5 Nm, 24 V AC/DC (-E001) / 230 V AC (-E002)

-	10 Nm, 24 V AC/DC (-E003) / 230 V AC (-E004)

-	20 Nm, 24 V AC/DC (-E005) / 230 V AC (-E006)

-	40 Nm, 24 V AC/DC (-E015) / 230 V AC (-E008)

-	5 Nm, 0 - 10 V DC, 24 V AC/DC (-E012) / 230 V AC (-E016)

-	10 Nm, 0 - 10 V DC, 24 V AC/DC (-E013) / 230 V AC (-E017)

-	20 Nm, 0 - 10 V DC, 24 V AC/DC (-E014) / 230 V AC (-E018)

-	Federrücklaufantrieb 4 Nm, 24 V AC/DC (-E021, -E023)

-	Federrücklaufantrieb 10 Nm, 24 V AC/DC (-E027, -E028)

-	Federrücklaufantrieb 20 Nm, 24 V AC/DC (-E025, -E026)

-	Federrücklaufantrieb 4 Nm, 230 V AC (-E020)

-	Federrücklaufantrieb 10 Nm, 230 V AC (-E029)

-	Federrücklaufantrieb 20 Nm, 230 V AC (-E024)

-	Endschalter

-	”ZU” (-ESZ)

-	”AUF” (-ESA)

-	mit 2 Endschalter, ”ZU” und ”AUF" (-ES2)

-	mit Stellzylinder pneumatisch (nicht für HK-K)

-	Kolbenkraft 295 N (Vorlauf) / 247 N (Rücklauf), 6 bar, doppelwirkend (-P001)

-	Kolbenkraft 753 N (Vorlauf) / 633 N (Rücklauf), 6 bar, doppelwirkend (-P002)

-	incl. Lagerbock