Volet de dosage type HK

Textes de soumission

Volet de dosage constitué d'un cadre en tôle d'acier d'une épaisseur de 1,5 mm, profilé, de forme stable, profondeur du cadre 180 mm avec cadre de raccordement en profilé (4 vis pour le raccordement sur conduit), avec des ailettes aérodynamiques réglables ensemble à contre-sens en tôle d'acier profilée galvanisée. Il convient pour pression maximale de 1000 Pa.

Le réglage des ailettes est effectué à l'aide d'un levier de commande extérieur ou d'un servomoteur / vérin de réglage.

Taux de fuite du boîtier selon DIN EN 1751, classe B, pour une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa.

-	avec paliers en plastique, résistant à une température max. de +80 °C

Profondeur de cadre 180 mm. Réglable manuellement. Dispositif de fixation (console et levier manuel) livré non monté.

Modèle : SCHAKO type HK-P

-	avec paliers frittés, résistants à une température max. de +100°C

Profondeur de cadre 180 mm. Réglable manuellement. Dispositif de fixation (console et levier manuel)

livré non monté.

Modèle : SCHAKO type HK-U

-	avec paliers en laiton, résistants à une température max. de +120°C Profondeur du cadre 180 mm. Volet en tôle d'acier galvanisée (possible seulement avec H = 100 combinée à L = 201-400)

Réglable manuellement. Dispositif de fixation (-FV), (levier manuel et console) monté en usine.

Modèle : SCHAKO type HK-K

-	Cadre et ailettes à corps creux en acier inox 1.4301 (V2A) (HK-K pas possible).

-	avec perçage du cadre :

-	d'un côté (-RB1)

-	des deux côtés (-RB2)

Accessoires :

-	Composants

-	Cadre de montage (-ER2), 35/35/4 avec pattes de scellement rivées

-	Contre-cadre en acier plat (-FG1), 33/5

-	Contre-cadre à cornières (-WG1), 30/30/3

-	Dispositif de fixation (-M001, pas pour HK-K), console et levier manuel montés en usine au volet de dosage.

-	Version de l'arbre (W01= 50 mm, W02= 100 mm, W03= 150 mm)

-	Avec servomoteur électrique

-	5 Nm, 24 V CA/CC (-E001) / 230 V CA (-E002)

-	10 Nm, 24 V CA/CC (-E003) / 230 V CA (-E004)

-	20 Nm, 24 V CA/CC (-E005) / 230 V CA (-E006)

-	40 Nm, 24 V CA/CC (-E015) / 230 V CA (-E008)

-	5 Nm, 0 - 10 V CC, 24 V CA/CC (-E012) / 230 V CA (-E016)

-	10 Nm, 0 - 10 V CC, 24 V CA/CC (-E013) / 230 V CA (-E017)

-	20 Nm, 0 - 10 V CC, 24 V CA/CC (-E014) / 230 V CA (-E018)

-	Servomoteur à ressort de rappel 4 Nm, 24 V CA/CC (-E021, -E023)

-	Servomoteur à ressort de rappel 10 Nm, 24 V CA/CC (-E027, -E028)

-	Servomoteur à ressort de rappel 20 Nm, 24 V CA/CC (-E025, -E026)

-	Servomoteur à ressort de rappel 4 Nm, 230 V CA (-E020)

-	Servomoteur à ressort de rappel 10 Nm, 230 V CA (-E029)

-	Servomoteur à ressort de rappel 20 Nm, 230 V CA (-E024)

-	Interrupteur de fin de course

-	« FERMÉ » (-ESZ)

-	« OUVERT » (-ESA)

-	avec 2 interrupteurs de fin de course « OUVERT » et « FERMÉ » (-ES2)

-	Avec vérin de réglage pneumatique (pas disponible pour HK-K)

-	Force du piston 295 N (avance) / 247 N (retour), 6 bar, à double effet (-P001)

-	Force du piston 753 N (avance) / 633 N (retour), 6 bar, à double effet (-P002)

-	avec porte-palier