Jaloezieklep JK

Aanbestedingsteksten

Jaloezieklep, bestaand uit vormvast, geprofileerd frame uit 1,5 mm verzinkt plaatstaal, framediepte 180 mm met profielaansluitframe (kanaalverbinding met 4 schroeven), met gemeenschappelijke, tegengesteld werkende, verstelbare, stromingsgunstige lamellen met een hol lichaam uit torsiebestendig aluminium profiel. Luchtdicht sluitend conform DIN EN 1751 tot klasse 4. Behuizingslekkage conform DIN EN 1751, klasse B, bij een kanaaldruk tot 1000 Pa.

De verstelling van de lamellen gebeurt via uitwendige, eenzijdig gegroepeerde kunststof tandwielen.

-	met kunststof lager, temperatuurbestendig tot max. +80 ¬×C.

Manueel verstelbaar. Fixeersysteem (handhendel en console) los geleverd.

Product: SCHAKO type JK-LP

-	met sinterlager, temperatuurbestendig tot +80 ¬×C.

Manueel verstelbaar. Fixeersysteem (handhendel en console) los geleverd.

TÐúV-gekeurd conform VDI 6022 blad 1+2, alsook DIN 1946 blad 2

Product: SCHAKO type JK-LU

-	met frameboring:

-	eenzijdig (-RB1)

-	tweezijdig (-RB2)

Toebehoren:

-	Aanbouwonderdelen

-	Inbouwframe (-ER2), 35/35/4 met vastgeklinkte ophangplaatjes

-	Plat stalen contraframe (-FG1), 33/5

-	Hoekig stalen contraframe (-WG1), 30/30/3

-	Fixeersysteem (-M001), console en handhendel in de fabriek op de jaloezieklep gemonteerd.

-	Asuitvoering (W01= 50 mm, W02= 100 mm, W03= 150 mm)

-	met elektrische stelaandrijving

-	5 Nm, 24 V AC/DC (-E001) / 230 V AC (-E002)

-	10 Nm, 24 V AC/DC (-E003) / 230 V AC (-E004)

-	20 Nm, 24 V AC/DC (-E005) / 230 V AC (-E006)

-	40 Nm, 24 V AC/DC (-E007) / 230 V AC (-E008)

-	5 Nm, 0 - 10 V DC 24 V AC/DC (-E012) / 230 V AC (-E016)

-	10 Nm, 0 - 10 V DC 24 V AC/DC (-E013) / 230 V AC (-E017)

-	20 Nm, 0 - 10 V DC 24 V AC/DC (-E014) / 230 V AC (-E018)

-	40 Nm, 0 - 10 V DC 24 V AC/DC (-E015)

-	Veeraandrijving 4 Nm, 24 V AC/DC (-E021, -E023)

-	Veeraandrijving 10 Nm, 24 V AC/DC (-E027, -E028)

-	Veeraandrijving 20 Nm, 24 V AC/DC (-E025, -E026)

-	Veeraandrijving 4 Nm, 230 V AC (-E020)

-	Veeraandrijving 10 Nm, 230 V AC (-E029)

-	Veeraandrijving 20 Nm, 230 V AC (-E024)

-	Eindschakelaar

-	“GESLOTEN” (-ESZ)

-	“OPEN” (-ESA)

-	met 2 eindschakelaars, "GESLOTEN" en "OPEN" (-ES2)

-	met stelcilinder pneumatisch

-	Zuigerkracht 295 N (inlaat)/247 N (retour), 6 bar, dubbel werkend (-P001)

-	Zuigerkracht 753 N (inlaat)/633 N (retour), 6 bar, dubbel werkend (-P002)

-	incl. lagerblok