Volet de dosage type JK

Textes de soumission

Volet de dosage, constitué d'un cadre en tôle d'acier d'une épaisseur de 1,5 mm, profilé, de forme stable, profondeur du cadre 180 mm avec cadre de raccordement en profilé (4 vis pour le raccordement sur conduit), avec des ailettes aérodynamiques réglables à contre-sens en profilé d'aluminium résistant à la torsion. Étanche à l'air selon DIN EN 1751 jusqu'à la classe 4. Taux de fuite du boîtier selon DIN EN 1751, classe B à une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa. Le réglage des ailettes est effectué à l'aide des roues dentées en plastique disposées d'un côté à l'extérieur.

-	avec paliers en plastique, résistant à une température max. de +80 °C

Réglable manuellement. Dispositif de fixation (console et levier manuel) livré non monté.

Modèle: SCHAKO, type JK-LP

-	avec paliers frittés, résistants à une température max. de +80°C

Réglable manuellement. Dispositif de fixation (console et levier manuel) livré non monté.

Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1 + 2 et DIN 1946 feuille 2

Modèle : SCHAKO, type JK-LU

-	avec perçage du cadre :

-	d'un côté (-RB1)

-	des deux côtés (-RB2)

Accessoires :

-	Composants

-	Cadre de montage (-ER2), 35/35/4 avec pattes de scellement rivées

-	Contre-cadre en acier plat (-FG1), 33/5

-	Contre-cadre à cornières (-WG1), 30/30/3

-	Dispositif de fixation (-M001), console et levier manuel montés en usine au volet de dosage.

-	Version de l'arbre (W01= 50 mm, W02= 100 mm, W03= 150 mm)

-	Avec servomoteur électrique

-	5 Nm, 24 V CA/CC (-E001) / 230 V CA (-E002)

-	10 Nm, 24 V CA/CC (-E003) / 230 V CA (-E004)

-	20 Nm, 24 V CA/CC (-E005) / 230 V CA (-E006)

-	40 Nm, 24 V CA/CC (-E007) / 230 V CA (-E008)

-	5 Nm, 0 - 10 V CC, 24 V CA/CC (-E012) / 230 V CA (-E016)

-	10 Nm, 0 - 10 V CC, 24 V CA/CC (-E013) / 230 V CA (-E017)

-	20 Nm, 0 - 10 V CC, 24 V CA/CC (-E014) / 230 V CA (-E018)

-	40 Nm, 0 - 10 V CC 24 V CA/CC (-E015)

-	Servomoteur  à  ressort de rappel 4 Nm, 24 V CA/CC (-E021, -E023)

-	Servomoteur  à  ressort de rappel 10 Nm, 24 V CA/CC (-E027, -E028)

-	Servomoteur  à  ressort de rappel 20 Nm, 24 V CA/CC (-E025, -E026)

-	Servomoteur  à  ressort de rappel 4 Nm, 230 V CA (-E020)

-	Servomoteur  à  ressort de rappel 10 Nm, 230 V CA (-E029)

-	Servomoteur  à  ressort de rappel 20 Nm, 230 V CA (-E024)

-	Interrupteur de fin de course

-	"FERMÉ" (-ESZ)

-	"OUVERT" (-ESA)

-	avec 2 interrupteurs de fin de course "OUVERT" et "FERMÉ" (-ES2)

-	Avec vérin de réglage pneumatique

-	Force du piston 295 N (avance) / 247 N (retour), 6 bar,  à  double effet (-P001)

-	Force du piston 753 N (avance) / 633 N (retour), 6 bar,  à  double effet (-P002)

-	avec porte-palier