Diffuseur plafonnier pour air extrait type LAQ

Texte d´appel d´offre

Diffuseur perforé pour air extrait pour l'utilisation dans des systèmes d'évacuation d'air. Ce diffuseur est idéal pour extraire de la pièce l'air vicié. Le diffuseur plafonnier pour air extrait convient à des installations à débit variable.

-	Diffuseur monté de manière fixe, avec plaque frontale perforée en tôle d'acier (-SB) peinte en couleur 	RAL 9010 (blanc, -9010) ou dans un autre couleur RAL au choix (-xxxx). Avec montage par brides

(-	KM, non démontable).

Pas disponible ou utilisable avec tapis filtrant.

Modèle: SCHAKO type LAQ-F-...

-	Diffuseur démontable, avec plaque frontale perforée en tôle d'acier (-SB) peinte en couleur RAL 9010 	(blanc, -9010) ou dans un autre couleur RAL au choix (-xxxx). Avec montage à vis cachées (-VM) à 	l'aide de la vis centrale.

Disponible en option avec tapis filtrant (ISO Coarse 25% - ISO Coarse > 45%).

Modèle: SCHAKO type LAQ-E-...

-	Diffuseur démontable, avec plaque frontale perforée en tôle d'acier rabattable d'un côté (système 	d'encliqueta-ge), en tôle d'acier (-SB) peinte en couleur RAL 9010 (blanc, -9010) ou dans un autre 	couleur RAL au choix (-xxxx). Cadre frontale en profilé d'aluminium extrudé, anodisé couleur naturelle 	(E6/EV1), peint RAL 9010 (blanc, -9010) ou dans un autre couleur RAL au choix (-xxxx). Cadre frontale 	fixé à l'aide de la vis centrale (montage à vis cachées -VM).

Disponible en option avec tapis filtrant (ISO Coarse 25% - ISO Coarse > 45%).

Modèle: SCHAKO type LAQ-K-...

Valeur nominale: NW 310 à NW 625

En fonction de l'utilisation, le diffuseur plafonnier à air extrait n'est disponible qu'avec plénum de raccordement ou pièce borgne.

Accessoires:

Tapis filtrant:

-	Sans tapis filtrant (-G0, standard) (LAQ-F uniquement disponible sans tapis filtrant)

-	Avec tapis filtrant, en fibres synthétiques (nontissé de fibres incassables):

-	Classe de filtre ISO Coarse 25% - 35% (-G2)

-	Classe de filtre ISO Coarse 35% - 45% (-G3)

-	Classe de filtre ISO Coarse > 45% (-G4)

Plénum de raccordement (-SK-Q-…), version carrée, en tôle d’acier galvanisée(-SV, standard), intérieur peint en couleur RAL 9005 (noir), avec œillets de suspension, tailles nomina-les NW310 à 625.

--	Passage d'air:

-	Convient pour LAQ-F (-20).

-	Convient pour LAQ-E (-04).

-	Convient pour LAQ-K (-59).

--	Type d'air: air extrait (-A).

--	Fixation:

-	Montage à vis cachées (-VM) (disponible uniquement pour LAQ-E et LAQ-K).

-	Montage par brides (-KM) (disponible uniquement pour LAQ-F). Le diffuseur plafonnier à air extrait est 		fixé au plénum de raccordement à l'aide de brides en acier.

--	Clapet d'étranglement:

-	Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard).

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d'acier gal-vanisée, dans le boîtier du plénum de 					raccordement, ajustable, pour une régulation facile du débit d'air.

-	Avec clapet d'étranglement (-DK2), comme DK1, mais avec réglage par câble de commande, 				uniquement avec le manchon sur le dessus (-S0) (impossible pour LAQ-F)

--	Joint à lèvres en caoutchouc:

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard).

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), en caoutchouc spécial, sur le manchon de raccordement.

--	Dispositif de mesure du débit d'air:

-	Sans dispositif de mesure du débit d'air (-VME0) (stan-dard).

-	Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1), support en tôle d'acier galvanisée, capteur de 				mesure en plastique, raccords en aluminium.

--	Version ROB:

-	Sans version ROB (-ROB0) (standard).

–	Avec version ROB (-ROB1). Tôle de répartition d'air, clapet d'étranglement et dispositif de mesure du 		débit d'air démontables (pas possible pour LAQ-F).

--	Isolation:

-	Sans isolation (-I0)

-	Avec isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à l'intérieur du plénum de raccordement.

-	Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccordement.

--	Hauteur du plénum:

-	Hauteur standard du plénum (-KHS).

-	Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur minimale [KHS] avec les positions de manchon 		S1 / S2 / S3 / S5 = diamètre du manchon + 102 mm, mais au minimum 200 mm, hauteur minimale 		[KHS] avec posi-tion de manchon S0 au minimum 200 mm) (toujours à 3 chiffres).

--	Diamètre du manchon:

-	Diamètre standard du manchon (-SDS).

-	Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres).

--	Position de manchon:

-	Manchon sur le dessus (-S0).

-	1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1) (stan-dard).

-	2 manchons sur la face latérale, décalés de 90° (-S2).

-	2 manchons sur la face latérale, décalés de 180° (-S3).

-	2 manchons côte à côte sur la face latérale (-S5).