Mischbox mechanisch MBM

Ausschreibungstexte

Mischbox zum Einsatz in Zweikanal-Klimaanlagen, mit zwei im Winkel von 120° zueinander angeordneten Rundstutzen mit Stellklappen mit Klappenblattdichtung aus PUR, passend für Rohre nach DIN EN 1506, luftdicht schließend nach DIN EN 1751 Klasse 3. Mit integriertem mechanischem Konstantvolumenstromregler Typ VRM in runder Ausführung, Mechanik und Dämpfer befinden sich in einer geschlossenen Regeleinheit ausserhalb des Luftstromes, verschmutzungsunanfällig. Differenzdruckbereich 250 bis 1.000 Pa, Volumenstromabweichung ± 5 % bezogen auf das Volumen Vmax. Gehäuse aus Stahlblech verzinkt mit integriertem Schalldämpferteil mit thermischer und akustischer Auskleidung mit Mineralwolle, abriebfest bis zu einer Luftgeschwindigkeit von 20 m/s. Regelklappe und Klappenachse bei der Nennweite 100 und 125 mm aus Kunststoff, ansonsten aus Stahlblech verzinkt. Regulierung der Kalt-/Warmluftklappe stetig oder über 3-Pkt.-Signal, Speisespannung 24 V AC, 50/60 Hz, Umgebungs-temperatur 0-55° C.

Fabrikat: SCHAKO Typ MBM

Zubehör (gegen Mehrpreis)

-	Dämmschale (-DS), aus schalldämmender Mineralwolle Dicke 40 mm, mit Blechummantelung aus Stahlblech verzinkt.

-	Rohrschalldämpfer (-RS), Außenmantel und Lochblech aus Stahlblech verzinkt, mit schalldämmender Mineralwolle.

-	Gummilippendichtung (-GD), aus silikonfreiem Spezialgummi.