Caisson de mélange mécanique MBM

Texte de soumission

Caisson de mélange pour utilisation dans des systèmes de climatisation à deux voies, avec deux manchons de raccordement cylindriques positionnés à 120° l'un par rapport à l'autre avec clapets de régulation avec joint du volet de clapet en PUR, adaptés à des conduits selon DIN EN 1506, étanches à l'air selon DIN EN 1751 Classe 3. Avec régulateur de débit constant mécanique type VM-PRO en version ronde intégré, mécanisme et silencieux dans une unité de réglage fermée en dehors du flux d'air, insensibles à toute salissure. Plage de pression différentielle 250 à 1 000 Pa, écart de débit ±5 % en fonction du volume Vmax. Caisson en tôle d'acier galvanisée avec silencieux intégré tapissé de laine minérale pour isolation thermique et acoustique, résistant à l'abrasion jusqu'à une vitesse de 20 m/s. Dans les sections de passage nominales de 100 et 125 mm, le volet de régulation et l'axe du volet sont en tôle d'acier galvanisée. Régulation du volet d'air froid / chaud en continu ou au moyen d'un signal à 3 points, tension d'alimentation 24 V CA, 50/60 Hz, température ambiante 0-55 °C.

Modèle: SCHAKO type MBM

Accessoires (moyennant supplément)

-	Capotage (-DS), en laine minérale insonorisante d'une épaisseur de 40 mm et enveloppe en tôle d'acier galvanisée.

-	Silencieux circulaire (-RS), habillage extérieur et tôle perforée en tôle d'acier galvanisée, tapissé de laine minérale insonorisante.

-	Joint à lèvres (-GD) en caoutchouc spécial sans silicone.