Volumenstromregler-Messkreuz MKAR / MKAQ

Ausschreibungstext

Volumenstrom-Meßkreuz in runder Bauform, zum Einsatz in Zu- und Abluftsystemen, für konstante oder variable Volumenströme. Zulässiger Differenzdruckbereich: 50-1000 Pa. Zulässige Umgebungstemperaturen: 0-55° C. Gehäuse bestehend aus Stahlblech verzinkt, Messkreuz aus Aluminium Strangpreßprofil und Messkreuzaufnehmer aus Kunststoff PA6. Spezielles Messkreuz ermöglicht lageunabhängigen Einbau.

Fabrikat: SCHAKO Typ MKAR

-	Gehäuse aus:

-	Stahlblech verzinkt (-SV)

-	Stahlblech verzinkt mit DD-Lackierung (-DD)

-	Edelstahl 1.4571 (-V2)

-	Kunststoff PPs, Messkreuz aus Aluminium Strangpreßprofil und Messkreuzaufnehmer aus Kunststoff PP (-KU)

Zubehör:

-	elektrischer Regler (-MExx)

Steuerspannung 24 V AC 50/60 Hz werkseitig verdrahtet. Das 0-10 V DC Ausgangssignal kann verwendet werden zur Istwertanzeige (entsprechend 0-100% vom eingestellten Luftvolumen Vmax) in DDC/ZLTSystemen.

-	Metu-Flansch (-MF1), beidseitig, Typ AF (nur -SV / -V2)

-	Flach-Flansch (-FF1), beidseitig, nach DIN 24154/5, für Ausführung (-SV)

-	Flach-Flansch (-FF2), beidseitig, nach DIN 24154/5, für Ausführung (-V2)

-	Flach-Flansch (-FF1), beidseitig, nach DIN 24154/5, für Ausführung (-KU)

-	Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi (nur -SV / -V2)

Volumenstrom-Meßkreuz in eckiger Bauform, zum Einsatz in Zu- und Abluftsystemen, für konstante oder variable Volumenströme. Zulässiger Differenzdruckbereich: 50-1000 Pa. Zulässige Umgebungstemperaturen: 0-55° C. Gehäuse bestehend aus Stahlblech verzinkt, Messkreuz aus Aluminium Strangpreßprofil und Messkreuzaufnehmer aus Kunststoff PA6. Spezielles Messkreuz ermöglicht lageunabhängigen Einbau.

Fabrikat: SCHAKO Typ MKAQ

-	Gehäuse aus:

-	Stahlblech verzinkt (-SV)

-	Stahlblech verzinkt mit DD-Lackierung (-DD)

-	Edelstahl nach DIN 1.4571 (-V4A)

Zubehör:

-	mit elektrischem Regler (-MExx),

Steuerspannung 24 V AC 50/60 Hz werkseitig verdrahtet.  Das 0-10 V DC Ausgangssignal kann verwendet werden zur Istwertanzeige (entsprechend 0-100% vom eingestellten Luftvolumen Vmax) in DDC/ZLTSystemen.