Ventilatierooster PA

Aanbestedngstekst

Ventilatierooster PA, voor luchttoevoer en luchtafvoer, voor de inbouw in muren/plafonds/ventilatieleidingen, bestaande uit frontframe en lamellen uit aluminium strengpersprofielen. Voor de luchtgeleiding zijn profiellamellen aangebracht.

Lamellen (uitvoering):

-	inbouw in muren, plafonds en ventilatieleidingen. Met breed frameprofiel (24 mm).

Met aan de voorzijde horizontale vaststaande profiellamellen.

SCHAKO Type PA-…-01-…

-	zoals PA-...-01, aangevuld met verticale, afzonderlijk instelbare druppelvormlamellen.

SCHAKO Type PA-…-2a-…

-	zoals PA-…-01, aangevuld met schuifregister.

SCHAKO Type PA-…-2b-…

-	zoals PA-…-01, aangevuld met verticale, afzonderlijk instelbare druppelvormlamellen en schuifregister.

SCHAKO Type PA-…-2c-…

-	inbouw in muren, plafonds en ventilatieleidingen. Met smal frameprofiel (10 mm).

Met aan de voorzijde horizontale, vaststaande profiellamellen, met smal frameprofiel.

SCHAKO Type PA-…-10-…

-	inbouw in muren en vloeren. Met breed frameprofiel (25 mm).

Met uitschroefbaar lamelleninzetstuk uit horizontale vaststaande profiellamellen.

SCHAKO Type PA-…-03-…

-	zoals PA-...-03, aangevuld met verticale, afzonderlijk instelbare druppelvormlamellen.

SCHAKO Type PA-…-05-…

-	zoals PA-…-03, aangevuld met verticale, afzonderlijk instelbare druppelvormlamellen en schuifregister.

SCHAKO Type PA-…-06-…

-	zoals PA-…-03, aangevuld met schuifregister.

SCHAKO Type PA-…-07-…

Lamellenprofiel:

-	lamellenprofiel Z (-Z), lichte uitvoering, schuin uitblazend (standaard).

-	lamellenprofiel G (-G), compacte uitvoering, recht uitblazend.

-	lamellenprofiel S (-S), compacte uitvoering, schuin uitblazend.

Lamellenafstand:

-	8 mm (-08)

-	13 mm (-13) (standaard)

Lengte:

-	roosterlengte L= 225 mm (-00225) (alleen voor PA-…-10-…)

-	roosterlengte L= 325 mm (-00325)

-	roosterlengte L= 425 mm (-00425)

-	roosterlengte L= 525 mm (-00525)

-	roosterlengte L= 625 mm (-00625)

-	roosterlengte L= 825 mm (-00825)

-	roosterlengte L= 1025 mm (-01025)

-	roosterlengte L= 1225 mm (-01225)

-	lengte (BL) in mm, vrij te kiezen, bij banduitvoering

(-xxxxx, altijd 5 cijfers) (lengteverdeling 2-delig of meerdelig volgens SCHAKO-standaard).

Hoogte:

-	roosterhoogte H= 75 mm (-075)

-	roosterhoogte H= 125 mm (-125)

-	roosterhoogte H= 225 mm (-225)

-	roosterhoogte H= 325 mm (-325)

Enkele / banduitvoering:

-	enkele uitvoering (-N) (standaard)

-	banduitvoering (-B) (lengteverdeling SCHAKO-standaard bij banduitvoering)

Materiaal:

-	aluminium (-AL).

Lak (frontframe en lamellen):

-	natuurlijke tint geanodiseerd (-ELOX, E6/EV1) (standaard)

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit) (-9010)

-	gelakt in een RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) (altijd 4 cijfers).

Montage:

--	voor PA-...-01/PA-...-2a/PA-...-2b/PA-...-2c:

-	schroefmontage (-SM)

-	standaard bij banduitvoering.

-	banduitvoering alleen met -SM leverbaar.

-	schroeven moeten ter plaatse worden geïnstalleerd.

-	verdekte montage (-VM)

-	alleen met aansluitkast of inbouwframe mogelijk, tegen meerprijs.

-	klemmontage (-KB)

-	standaard bij enkele uitvoering.

-	alleen zonder aansluitkast of inbouwframe mogelijk.

--	voor PA-...-10:

-	verdekte schroefmontage (-VS)

-	voor enkele en banduitvoering.

-	alleen met aansluitkast of tegentraverse (ter plaatse) mogelijk.

--	voor PA-...-03/PA-...-05/PA-...-06/PA-...-07:

-	verdekte montage (-VM)

-	voor enkele en banduitvoering.

-	alleen met aansluitkast of inbouwframe mogelijk, tegen meerprijs.

Toebehoren:

-	aansluitkast (-AK-…), in rechthoekige bouwvorm, uit verzinkt plaatstaal (-SV, standaard), behuizing met ronde aansluitaftakking en ophanglussen.

-	Luchtdoorlaat:

-	voor ventilatierooster PA-…-1/PA-…-2a/PA-…-2b/PA-…-2c (-AK-34)

-	voor ventilatierooster PA-…-10 (-AK-35)

-	voor ventilatierooster PA-…-03/PA-…-05/PA-…-06/PA-…-07 (-AK-54) (binnen gelakt RAL 9005)

-	Lengte:

-	roosterlengte L = 225 mm (-00225) (alleen PA-…-10-…)

-	roosterlengte L = 325 mm (-00325)

-	roosterlengte L = 425 mm (-00425)

-	roosterlengte L = 525 mm (-00525)

-	roosterlengte L = 625 mm (-00625)

-	roosterlengte L = 825 mm (-00825)

-	roosterlengte L = 1025 mm (-01025)

-	roosterlengte L = 1225 mm (-01225)

-	lengte (BL) in mm, vrij te kiezen, bij banduitvoering (-xxxxx, altijd 5 cijfers) (lengteverdeling 2-delig of meerdelig volgens SCHAKO-standaard).

-	Hoogte:

-	roosterhoogte H= 75 mm (-075)

-	roosterhoogte H= 125 mm (-125)

-	roosterhoogte H= 225 mm (-225)

-	roosterhoogte H= 325 mm (-325)

-	enkele / banduitvoering:

-	enkele uitvoering (-N) (standaard)

-	banduitvoering (-B) (bij roosterlengte BL > 1225 mm, lengteverdeling SCHAKO-standaard bij banduitvoering)

-	Montage:

-	schroefmontage (-SM, schroeven moeten ter plaatse worden geïnstalleerd, alleen leverbaar voor AK-34)

-	verdekte schroefmontage (-VS, standaard voor AK-35, niet leverbaar voor AK-34 en AK-54)

-	verdekte montage (-VM, standaard voor AK-34 en -AK-54, niet leverbaar voor AK-35)

-	Regelklep:

-	zonder regelklep (-DK0) (standaard)

-	met regelklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, in de aansluitkastbehuizing, verstelbaar, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid (standaard bij aftakkingspositie -S1).

-	met regelklep (-DK2), zoals DK1 maar met trekkabelverstelling (standaard bij aftakkingspositie -S0/-S4).

-	Rubberen lippendichting:

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard)

-	met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, aan de aansluitaftakking.

-	Isolatie:

-	zonder isolatie (-I0) (standaard)

-	met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan de binnenkant van de aansluitkast.

-	met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast.

-	Kasthoogte:

-	kasthoogte standaard (-KHS)

-	kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale hoogte [KHS] bij aftakkingspositie -S1 + -S4 = aftakkingsdiameter øD + 87 mm, echter min. 200 mm) (altijd 3 cijfers).

-	Aftakkingsdiameter:

-	aftakkingsdiameter standaard (-SDS)

-	aftakkingsdiameter (øD) in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers) (bij vergroting van de aftakkingsdiameter bij aftakkingspositie -S0 en -S4 is alleen de kastvorm inspringend verkrijgbaar).

-	Aftakkingspositie:

-	aftakking van boven (-S0)

-	aftakkingen zijdelings aan de kast (-S1) (standaard)

-	aftakking aan de voorzijde (-S4, geen banduitvoering mogelijk)

-	hoeksteun 90° (-EWPA) met frontframe en lamellen uit aluminium strengpersprofiel (-AL), met hoek van 90° tussen de benen. Met blindplaat zwart gelakt RAL 9005 bestaande uit verzinkt plaatstaal (alleen voor PA-...-03/PA-...-05/PA-...-06/PA-...-07) of Zincor (alleen voor PA-...-01/PA-...-2a/PA-...-2b/PA-...-2c/PA-...-10).

-	lamellenprofiel:

-	lamellenprofiel Z (-Z), lichte uitvoering, schuin uitblazend.

-	lamellenprofiel G (-G), compacte uitvoering, recht uitblazend.

-	lamellenprofiel S (-S), compacte uitvoering, schuin uitblazend.

-	lamellen (uitvoering):

-	geschikt voor ventilatieroosterband PA-...-01/PA-...-2a/PA-...-2b/PA-...-2c (-01)

-	geschikt voor ventilatieroosterband PA-...-10 (-10)

-	geschikt voor ventilatieroosterband PA-...-03/PA-…-05/PA-…-06/PA-…-07 (-03)

-	lamellenafstand:

-	8 mm (-08)

-	13 mm (-13) (standaard)

-	Hoogte:

-	roosterhoogte 75 mm (-075)

-	roosterhoogte 125 mm (-125)

-	roosterhoogte 225 mm (-225)

-	roosterhoogte 325 mm (-325)

-	beenlengte links (a):

-	standaardlengte (-000) (a= 436 bij PA-...-10, a= 450 mm bij PA-...-01/PA-...-2a/PA-...-2b/PA-... 2c/PA-...-03/PA-...-05/PA-...-06/PA-...-07)

-	lengte vrij te kiezen (-xxx) (minimale lengte = standaardlengte) (altijd 3 cijfers).

-	beenlengte rechts (b):

-	standaardlengte (-000) (b= 436 bij PA-...-10, b= 450 mm bij PA-...-01/PA-...-2a/PA-...-2b/PA-... 2c/PA-...-03/PA-...-05/PA-...-06/PA-...-07)

-	lengte vrij te kiezen (-xxx) (minimale lengte = standaardlengte) (altijd 3 cijfers).

-	lak (frontframe en lamellen):

-	natuurlijke tint geanodiseerd (-ELOX, E6/EV1) (standaard)

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit) (-9010)

-	gelakt in een RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) (altijd 4 cijfers).

-	Montage:

-	schroefmontage (-SM) (alleen voor PA-...-01/PA-...-2a/PA-...-2b/PA-...-2c)

-	verdekte montage (-VM) (alleen voor PA-...-03/ PA-…- 05/PA-…-06/PA-…-07)

-	verdekte schroefmontage (-VS) (alleen voor PA-...-10) (alleen met tegentraverse [ter plaatse] mogelijk)

-	Inbouwframe (-ER0 / -ER1 / -ER2)

-	zonder inbouwframe (-ER0)

-	met inbouwframe uit verzinkt plaatstaal (alleen voor PA-...-01/PA-...-2a/PA-...-2b/PA-...-2c, alleen zonder aansluitkast mogelijk):

-	zonder ophangplaatjes (-ER1)

-	met ophangplaatjes (-ER2)