Schallgedämpfter Volumenstromregler Piano / Piano-S

Ausschreibungstext

Schallgedämpfter Volumenstromregler zum Einsatz in Zu- oder Abluftluftsystemen, für Kanalanschluss nach DIN 24190 mit integriertem Volumenstromregler zum Einsatz für konstante oder variable Volumenstrom-, Raum- bzw. Kanaldruckregelung. Mit Zwangssteuerung vmin , vmax oder "ZU".

Zulässige Umgebungstemperaturen 0-55°C. Nachträgliche Verstellung der werkseitig eingestellten Betriebsvolumenströme jederzeit möglich. Dabei kann der tatsächlich durchgesetzte Volumenstrom über das U5-Signal gemessen werden. Das Ausgangssignal kann verwendet werden für Master-Slave- oder Parallelbetrieb mehrerer Regler oder zur Istwertanzeige 2-10 V DC (0-10 V DC) entsprechend 0-100 % vom eingestellten vmax in DDC / ZLT-Systemen.

Standardmäßige Herstellung des Gehäuses aus Stahlblech verzinkt mit Mineralwolleauskleidung, mit gemeinsam, gegenläufig verstellbaren, strömungsgünstigen Lamellen aus verwindungssteifem Aluminiumprofil, und silikonfreiem Dichtungsgummi für luftdichte Ausführung nach DIN EN 1751, Klasse 3, mit Messkreuzlamellen aus Aluminium Rundprofil, Lamellenaufnehmer aus Kunststoff (PA6). Spezielles Messkreuz ermöglicht lageunabhängigen Einbau.

-	zum Einsatz in Zuluftsystemen, mit elektrischem Regler, Steuerspannung 24 V AC, 50/60 Hz, Temperaturkompensation 10-40°C, werkseitig verdrahtet und justiert.

Fabrikat: SCHAKO Typ Piano-E-Z bzw. Typ Piano-S-E-Z

Mit verlängertem Schalldämpferanteil.

-	zum Einsatz in Abluftsystemen, mit elektrischem Regler, Steuerspannung 24 V AC, 50/60 Hz, Temperaturkompensation 10-40°C, werkseitig verdrahtet und justiert.

Fabrikat: SCHAKO Typ Piano-E-A bzw. Typ Piano-S-E-A

Mit verlängertem Schalldämpferanteil.

-	mit Federrücklaufantrieb (gegen Mehrpreis):

-	stromlos "ZU"

-	stromlos "AUF"

-	zum Einsatz in Zuluftsysteme, mit pneumatischem Regler, Speisedruck 1,3 bar +/- 0,1 bar, Steuerdruck 0,1 - 1,0 bar:

-	Drucklos "ZU"

-	Drucklos "AUF"

Fabrikat: SCHAKO Typ Piano-P-Z bzw. Typ Piano-S-P-Z

Mit verlängertem Schalldämpferanteil.

-	zum Einsatz in Abluftsysteme, mit pneumatischem Regler.

Fabrikat SCHAKO Typ Piano-P-A bzw. Typ Piano-S-P-A

Mit verlängertem Schalldämpferanteil.

-	Anschluss: Standardausführung mit beidseitigem rechteckigem Kanalanschlusss

-	Ausführung rechts (-R)

-	Ausführung links (-L)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Flachbettdämmschale (-FDS), zur Reduzierung des Abstrahlgeräusches aus schalldämmendem Material innerhalb des Gehäuses angeordnet, daher gleiche Außenabmessungen.

-	Heizregister (-H2/H4): mit Anschluss über Außengewinde, Betriebsdruck 8 bar, Prüfdruck 16 bar, bestehend aus Rahmen Stahlblech verzinkt, Rohre aus Kupfer, Sammler aus Stahl, Lamellen aus Aluminium:

-	mit 2 Rohrreihen (-H2)

-	mit 4 Rohrreihen (-H4)

-	Gummilippendichtung (GD) aus Spezialgummi (nur für Piano bzw. Piano-S mit Übergangsstück (ÜS) auf Rundkanäle)

-	DD-Lackierung (-DD) für aggressive Abluft

-	Übergangsstück, hochdruckseitig, aus verzinktem Stahlblech

-	zum Anschluss von Rundkanälen (-ÜS)

-	zum Anschluss von eckigen Kanälen (-ÜSE)